## Лист1
№ п/п | Наименование филиала, (город) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС) | Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования | Дата возникновения ТН | Дата устранения ТН | Наименование поврежденного эл.оборудования, приичина ТН | Классификатор оборудования | Кол-во отключившегося населения (тыс.чел.) | Кол-во отключившихся СЗО (шт.)
1 | Мостовской | Мостовская | откл. ф-10 кВ М-10 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | повреждение на опоре №86 (оборудование КЭ) | ЦП | 1.97 | 1
2 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ ф. БФ-3 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | не установлена | Н | 2.2 | 0
3 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. ВН-10кВ→ТП-814 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-814→ТП-1113п | КЛ | 1.5 | 0
4 | Армавир | Южная | вывели из схемы ТП-106 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | повреждение оборудования в ТП-106 | О | 0.4 | 0
5 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ ф. БФ-3 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1376п | О* | 2.2 | 0
6 | Ейск | Ейская-1 | выведена из схемы в ремонт КЛ-6кВ Е-21→РП-5 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-21 → РП-5 | КЛ | 0 | 0
7 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-3 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | повреждение на ВЛ-10 кВ | ВЛ | 4.5 | 2
8 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. №23 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-2→ ПС «Западная» ф.17 | КЛ | 2.3 | 3
9 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. МВ-10кВ ОС-10 | 2016-01-02 | 2016-01-02 | не установлена | Н | 4 | 5
10 | Мостовской | Мостовская | откл. ф-10 кВ М-1 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | повреждениеа на ВЛ-10 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 0.6 | 0
11 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. МВ-10кВ→ТП-466 | 2016-01-03 | 2016-01-03 | не установлена (МТЗ) | Н | 0.3 | 0
12 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | повреждение на ВЛ-10 кВ | ВЛ | 2.6 | 1
13 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-12 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 6.5 | 4
14 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5–85→ТП-5–87; КЛ-10кВ ТП-5–85→РП-5-2; КЛ-10кВ ТП-5–85→ТП-5–90. | КЛ | 0.4 | 1
15 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. №53 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | не установлена | Н | 1 | 0
16 | Новороссийск | Широкая балка | вывели из схемы РП-8 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | повреждение оборудования в РП-8 | О | 0.1 | 0
17 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10 кВ | 2016-01-04 | 2016-01-04 | не установлена | Н | 1.2 | 5
18 | Новороссийск | ДСК | откл. РП-25 (ПС «ДСК» ф. №2); | 2016-01-04 | 2016-01-05 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-309 | КЛ | 7 | 4
19 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-11 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | не установлена | Н | 3 | 1
20 | Туапсе | Туапсе-Город | РП-8 откл. МВ-6 кВ→ТГ-6 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 0.2 | 4
21 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-510 откл. МВ-6кВ→ф. №8 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | повреждение оборудования в ТП-510 | О | 7.5 | 5
22 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ф. ПЧ-7 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | повреждение оборудования в ТП-308 | О | 0.1 | 1
23 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-29 откл. ВВ-6кВ→РП-8 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | эл. пробой КЛ-10 РП-8→оп.№163 | КЛ | 0.15 | 0
24 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ф. ЭН-2 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | не установлена (МТЗ) | Н | 2.7 | 2
25 | Анапа | Джемете | откл. ф-10 кВ ДМ-42 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | эл. пробой головной КЛ-10 кВ ДМ-42→ТП-368 | КЛ | 0.15 | 7
26 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10кВ №12 | 2016-01-05 | 2016-01-05 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-430→ТП-424. | КЛ | 2 | 0
27 | Кореновск | Кореновская Городская | откл. ПС «Кореновская Городская» | 2016-01-05 | 2016-01-05 | повреждение оборудования на ПС «Кореновская Городская» (оборудование КЭ) | ЦП | 3.3 | 0
28 | Абинск | Абинская | откл. КРН-12 (ПС «Абинская» ф. А-8); | 2016-01-05 | 2016-01-06 | повреждение оборудования на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 0.1 | 0
29 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-3 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | повреждение оборудования в ТП-5.96 | О | 0.5 | 3
30 | Новороссийск | ДСК | откл. ф-6кВ №20 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК №20→РП-25 «А» | КЛ | 3 | 3
31 | Новороссийск | Южная | РП-5 откл. МВ-10 кВ→ТП-691 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-5→ТП-72п | КЛ* | 0.2 | 0
32 | Новокубанск | Прочноокопская | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | не установлена | Н | 3.2 | 2
33 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10кВ №13 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | не установлена | Н | 2 | 4
34 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | повреждение оборудования в ТП-270 | О | 12 | 4
35 | Анапа | Джигинская | откл. ф-10 кВ ДГ-10 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | на ВЛ-10 кВ повреждение изоляторов оп. №56 | ВЛ | 0 | 0
36 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-3 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-3.76п→РП-3.10 | КЛ* | 0.2 | 1
37 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-5 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-5→РП-3.5 | КЛ | 1.2 | 0
38 | Новороссийск | Южная | РП-5 откл. МВ-10 кВ→ТП-691 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | повреждение потребительского оборудования в ТП-197п и ТП-64п | О* | 0.2 | 0
39 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-12 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-3.90→ТП-3.10 | КЛ | 0.8 | 0
40 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №8 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | повреждение оборудования в ТП-95 | О | 3.5 | 3
41 | Анапа | Анапская | РП-5 откл. МВ-10 кВ→ТП-124 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-98→ТП-131 | КЛ | 1 | 0
42 | Крымск | Крымская | ТП-501, 503, 509 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование КЭ). | ЦП | 1 | 0
43 | Анапа | Джигинская | откл. ф.-10кВ ДГ-10 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | не установлена | Н | 0 | 0
44 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-14 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3 | 3
45 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ 10кВ→ТП-256 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | не установлена | Н | 4 | 3
46 | Новороссийск | Кириловская | откл. ф.-6кВ ф. №8 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ТП-65 | КЛ | 7.4 | 5
47 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-14 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3 | 3
48 | Анапа | Джигинская | откл. ф.-10кВ ДГ-10 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0 | 0
49 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | не установлена | Н | 1.8 | 5
50 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1061п | 2016-01-08 | 2016-01-08 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1033→ ТП-1061п | КЛ | 0.5 | 1
51 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. ф.-6кВ ТТ-17 | 2016-01-09 | 2016-01-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→РП-9 | КЛ | 3.3 | 7
52 | Краснодар | Тургеневская | откл. ф-10кВ ТГ-301 | 2016-01-09 | 2016-01-09 | эл. пробой потреб. КЛ-10 кВ ТП-681→ТП-1928п | КЛ* | 4 | 4
53 | Краснодар | НПЗ | в РП-19 откл. МВ-6кВ→ТП-700п | 2016-01-09 | 2016-01-09 | не установлена | Н | 1.1 | 3
54 | Тимашевск | «Комбикормовый завод» | откл. ТП-32 и ТП-48 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | повреждение автотранспортом ТП-32 | О | 1 | 0
55 | Краснодар | «КНИИСХ» | ТП-730 откл. МВ-6кВ→ТП-300 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 3 | 0
56 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-15 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-9→ТП-96, ТП-139→ТП-88 | КЛ | 4.2 | 2
57 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ ф. №16 | 2016-01-10 | 2016-01-10 | повреждение оборудования в ТП-249 | О | 4.5 | 3
58 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-6 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-15→ТП-16 | КЛ | 3 | 1
59 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №5 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | не установлена | Н | 7.5 | 3
60 | Краснодар | «Южная ЗРУ» | откл. МВ-6кВ Ю-10 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | эл пробой КЛ-6кВ РП-12 → Ю-10 | КЛ | 0 | 0
61 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22 → ТП-43, ТП-11→РП-8 | КЛ | 6.8 | 5
62 | Новороссийск | Южная | ТП-179 откл. МВ-10кВ→ТП-291 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | повреждение оборудования в потребительской ТП-130п | О* | 1.5 | 1
63 | Краснодар | «Тургеневская» | РП-25 откл. МВ-10кВ → ТП-1630п | 2016-01-11 | 2016-01-11 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1081п | О* | 3 | 5
64 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | эл. пробой КЛ-6 кВ ВКПП-9→КПП-7 луч «Б» | КЛ | 0.6 | 0
65 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-12 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-247→ТП-1-132 | КЛ | 1.9 | 0
66 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10 кВ К-6 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1865п→ТП-1693п | ВЛ* | 3.6 | 0
67 | Краснодар | «Юго-Западная» | РП-9 откл. МВ-10кВ → ТП-22 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1191→ТП-1176 | КЛ | 2.3 | 3
68 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-12 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-1.6→ТП-1.175 | КЛ | 1.9 | 0
69 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-10 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 1.6 | 2
70 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | РП-3-2 откл. МВ-10кВ→ТП-3-33 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-33→ТП-3-18 | КЛ | 0.4 | 0
71 | Новороссийск | Южная | ТП-401 откл. МВ-10кВ→ЮЖ-16 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-404→ТП-406 | КЛ | 5.6 | 1
72 | Новороссийск | Южная | ТП-179 откл. МВ-10кВ→ТП-291 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-271→ТП-240. | КЛ | 0 | 0
73 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ф. ГК-5 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ЦРП→ТП-1-309 | КЛ | 1.5 | 3
74 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ф. ГК-1 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20а→ГК-1 | КЛ | 4.1 | 2
75 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-4 откл. ВВ-6кВ→ТП-1-230 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-213→ТП-1-136 | КЛ | 0 | 3
76 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-175→ТП-173, ТП-871→ТП-271 | КЛ | 3.2 | 5
77 | Новороссийск | Южная | в РП-19 откл. МВ-10кВ→ф. №16 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-80→РП-19 | КЛ | 4.2 | 4
78 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. №10 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.№10→РП-13 | КЛ | 5.1 | 2
79 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10 кВ К-6 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | обрыв на ВЛ-10кВ ТП-946→К-6 | ВЛ | 3.6 | 1
80 | Армавир | Речная | откл. МВ-10 кВ ф. РМЗ-2 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0-18→ТП-0-182→ТП-27 | КЛ | 0.36 | 0
81 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ ф. №51 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-101→ТП-51 | КЛ | 2.94 | 3
82 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. МВ-6кВ→ф. №51 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | не установлена | Н | 1.1 | 0
83 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-3 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-5-56→ТП-5-95 | КЛ | 0 | 3
84 | Краснодар | Северо-Восочная | откл. ф.-6 кВ СВ-216 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-819п→ТП-13п→ТП-1179 | КЛ | 3.5 | 5
85 | Краснодар | Северо-Восочная | в РП-58 откл. ф.-6кВ→ТП-61п | 2016-01-13 | 2016-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-61п→ТП-1989п | КЛ | 1.2 | 0
86 | Краснодар | Лорис | откл. ф.-10 кВ Л-3 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | в ТП-863 к.з. на с.ш.-10кВ | О | 4 | 1
87 | Краснодар | Лорис | откл. ф.-10 кВ Л-7 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | не установлена | Н | 1.5 | 0
88 | Геленджик | Толстый мыс | откл. ф-6 кВ ТЛ-7 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-86→ТП-1-33 | КЛ | 2.4 | 5
89 | Темрюк | Темрюк | ТП-18 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | в ТП-18 течь кровли | О | 0.1 | 1
90 | Новороссийск | Новороссийская | откл. ф.-6кВ №2 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ→ТП-105 и КЛ-6кВ ТП ф. №2-192→ТП-211 | КЛ | 5.1 | 2
91 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10 кВ НВ-4 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | повреждение оборудования в потребительской ТП-134п | О* | 7 | 5
92 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ В-111/112 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-14→В-112 | КЛ | 8.5 | 7
93 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | не установлена | Н | 4 | 0
94 | Славянск | «Славянская» | в РП-10 откл. МВ-10кВ →ТП-5.01 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | на ВЛ-10 кВ обрыв провода оп. 5/8 | ВЛ* | 0.1 | 0
95 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-8 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-57→ТП-64 | КЛ | 0 | 0
96 | Новороссийск | «РИП» | в РП-27 откл. МВ-10кВ→ТП-452 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | мех.повреждение потребительской КЛ-10 кВ ТП 547 - РП 27 | КЛ*(мех) | 1 | 5
97 | Новороссийск | «РИП» | в РП-28 откл. МВ-10кВ→РИП-53 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | эл. пробой КЛ 10 кВ КРУН 17 - ТП 99 | КЛ* | 5 | 1
98 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-10кВ ПТ-11 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-639→ТП-1139 «Б». | КЛ | 2.5 | 2
99 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ПТ-11 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-67 | КЛ | 0.64 | 0
100 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-10 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 1.7 | 1
101 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1163 | 2016-01-16 | 2016-01-16 | обрыв ВЛ-10кВ ВР-49→ТП-1163 | ВЛ | 3 | 1
102 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-19 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | вывели из схемы КЛ-6кВ ГК-19→РП-1-5 | КЛ | 0.6 | 1
103 | Геленджик | Геленджик | по распоряжению откл. ВВ-6кВ ГК-5 (ОЗЗ) | 2016-01-17 | 2016-01-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-5→ТП-1-121 | КЛ | 1.5 | 0
104 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 вкл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-01-17 | 2016-01-17 | не установлена | Н | 2.5 | 0
105 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ф. ПФ-11 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ потр ТП-448→ТП-932 | КЛ* | 4 | 10
106 | Краснодар | Парфюмерная | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1184→ПФ-4 – ОЗЗ | 2016-01-17 | 2016-01-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1184→ПФ-4 | КЛ | 0 | 0
107 | Тимашевск | Тимашевская | вывели ихз схемы ВЛ-10кВ ТП-4→ф.Т-2 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | сбита опора №36 ВЛ-0,4/10кВ | ВЛ | 0 | 0
108 | Апшеронск | «Нефтегорская» | откл. МВ-6кВ НГ-16 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 1.6 | 0
109 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11 → ВКПП-3→ ВКПП-7 | КЛ | 0 | 0
110 | Краснодар | Восточная | В-205 ОЗЗ (без откл.) | 2016-01-18 | 2016-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ В-205 → ТП-473п/1063п | КЛ* | 0 | 0
111 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-8 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | Вывели из схемы участок ВЛ-10 кВ ТП-699п→ТП-1578п | ВЛ | 1.5 | 0
112 | Новороссийск | Новороссийская | откл. ф-6 кВ №4 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-105→ТП-96 | КЛ | 5.1 | 2
113 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. ВВ-6кВ→ТГ-6 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | повреждение ВЛ-6кВ РП-8→ТП-30 | ВЛ | 0.2 | 4
114 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. ф.-6кВ→ТП-813 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-409→ТП-1940п | КЛ | 3 | 3
115 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6 кВ С-4 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | эл. пробой КЛ-6 ТП-612п→С-4 | КЛ | 3.2 | 8
116 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-6 Кв К-11 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | не установлена | Н | 3.3 | 4
117 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-6 кВ→ТП-300 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | не установлена | Н | 2.3 | 1
118 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6 кВ ГК-18 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-18→ТП-1-256 | КЛ | 0 | 0
119 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10 кВ №14 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №14→РП-18 | КЛ | 2.7 | 3
120 | Краснодар | РИП | откл. ф.-10 кВ РИП-210 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-210→ТП-717п | КЛ | 3 | 2
121 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10 ф. СТ-8 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | обрыв ВЛ-10 на опоре № 11/1 | О | 1.82 | 3
122 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10 кВ→ТП-939п | 2016-01-22 | 2016-01-22 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-148→ТП-1167 | ВЛ | 2 | 5
123 | Геленджик | «Толстый Мыс» | откл. ПС «Толстый Мыс» (наши присоединения: ТЛ-1,2,4,5,6,7,8) | 2016-01-22 | 2016-01-22 | повреждение оборудования на ПС «Толстый Мыс» | ЦП | 14 | 20
124 | Новороссийск | «РИП» | РП-28 откл. МВ-10 кВ→РИП-53 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | повреждение потребит. оборудования в ТП-468п и ТП-469п | О* | 1.3 | 0
125 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-1 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | Не установлена (МТЗ) | Н | 2.5 | 1
126 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-216 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-50 → ТП-1730п и ТП-1179 → ТП-752 | КЛ | 7 | 4
127 | Апшеронск | «Заводская» | откл. МВ-6кВ ЗВ-6 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 0 | 0
128 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-7 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | повреждение оборудования в ТП-1.5 | О | 0.3 | 0
129 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-48 откл. МВ-10 кВ→ТП-105/228 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-105→ТП-675, повреждение на КВЛ-10 кВ РП-48→ТП-105/228 | КЛ | 0.2 | 1
130 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-10кВ Р-Г5 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. №130 | ВЛ | 4.2 | 0
131 | Краснодар | «Тургеневская» | ТГ-201 ОЗЗ (без откл.) | 2016-01-23 | 2016-01-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-37→ТП-2130п кабель «Б». | КЛ* | 0 | 0
132 | Краснодар | «Юго-Восточная» | (без откл.) | 2016-01-23 | 2016-01-23 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-1049→ТП-440п | КЛ* | 0 | 0
133 | Краснодар | «Путевая» | откл. МВ-6кВ ПТ-7 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | эл. пробой КЛ-6 кВ ПТ-7→ТП-662п | КЛ* | 0.4 | 1
134 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. ПС Лабинск-2 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | повреждение оборудования в ПС Лабинск-2 (ЛабЭС) | ЦП | 10.8 | 7
135 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. МВ-10кВ Л-2-16 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-79 - ТП-145 | ВЛ | 0.64 | 0
136 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | не установлена | Н | 2.3 | 1
137 | Новокубанск | КНИИТиМ | откл ф.-10кВ КН-7 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | повреждение ВЛ-10кВ ф. КН-7→ТП-110 оп.4/9 – 4/10 | ВЛ | 0.06 | 1
138 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6 кВ №12 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | эл.пробой КЛ 6 кВ, ПС Кирилловская прис.12 → ТП 510 | КЛ | 5 | 1
139 | Славянск | Центральная | откл. ф.-10кВ Ц-11 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | повреждение на ВЛ-10кВ в пролете оп. №39-№40 | ВЛ | 7.2 | 9
140 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ф.-6кВ ТГ-6 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-126-ТП-115 (отремонтировали) | КЛ | 6.2 | 5
141 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-305 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 3 | 3
142 | Новороссийск | РИП | откл. ф.-10кВ №4 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ: ТП-643→ТП-678 (отремонтировали), ТП-638→РП-4 (в ремонте) | КЛ | 4.39 | 8
143 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. ф.-10кВ №7 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | повреждение оборудования в потреб. ТП-310п | О* | 4.12 | 12
144 | Мостовской | Псебай | откл. МВ-10кВ П-15 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | повреждение оборудования на потребительской ТП-15-317 (КЭ). | ЦП | 0 | 1
145 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 (ПС «Парфюмерная» ф. ПФ-1) вкл. МВ-6кВ→ТП-179п | 2016-01-25 | 2016-01-25 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-179п→ТП-536 | КЛ* | 0 | 0
146 | Краснодар | Лорис | в ТП-862 откл. ВН-10кВ→ТП-806 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-806→ТП-807 в пролёте опор №1-2 | ВЛ | 2 | 1
147 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | в РП-30 вкл. ВВ-10кВ→ф. №1 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | в ТП- 347 к.з. на ПК-держателе | О | 1 | 0
148 | Краснодар | Пашковская | вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-626→ТП-628 к. А | 2016-01-25 | 2016-01-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-626→ТП-628 к. А | КЛ | 0 | 0
149 | Краснодар | «Тургеневская» | РП-23 откл. МВ-10кВ → ТП-735 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | не установлена | Н | 3 | 1
150 | Краснодар | «Дальняя» | откл. МВ-6кВ ДЛ-16 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24 | КЛ | 2.5 | 3
151 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | повреждение оборудования на ПС «Северо-Западная» (оборудование КЭ) | ЦП | 4.1 | 7
152 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-1061п | 2016-01-26 | 2016-01-26 | не установлена | Н | 1 | 2
153 | Краснодар | «Тургеневская» | РП-23 откл. МВ-10кВ → ТП-735 «А» | 2016-01-27 | 2016-01-27 | не установлена | Н | 3 | 1
154 | Геленджик | «Кабардинка» | откл. МВ-6кВ КБ-2 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2 → РП-2-02 | КЛ | 0.3 | 0
155 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | повреждение оборудования в ТП-862 | О | 4 | 2
156 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-6 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-174→ТП-1239 | КЛ | 1 | 0
157 | Новороссийск | Гайдук | по распоряжению ДД ОДС откл. ф-6кВ №5 (ОЗЗ) | 2016-01-28 | 2016-01-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-320→ТП-318 | КЛ | 2.6 | 0
158 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. ф-10кВ КП-2 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | повреждение на ВЛ-10кВ КП-2→оп. №2-5 возле ТП-227 | ВЛ | 12 | 4
159 | Новороссийск | ДСК | в РП-13 откл. МВ-6кВ→ф. №10 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | не установлена | Н | 5.1 | 2
160 | Новороссийск | РИП | откл. ф-10кВ №4 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | повреждение оборудования (течь кровли в нескольких ТП, просушили) | О | 4.39 | 8
161 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №12 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | не установлена | Н | 20.1 | 0
162 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №13 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-44→ТП-293 | КЛ | 4.7 | 7
163 | Анапа | Джемете | откл. ф-6кВ №2 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | повреждение на ВЛ-6кВ (устранили) | ВЛ | 0.2 | 0
164 | Анапа | Джемете | откл. ф-6кВ №16 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ КПП-7→ВКПП-8 «А» | КЛ | 0 | 0
165 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | повреждение оборудования в ТП-563 | О | 0.5 | 1
166 | Армавир | Южная | откл. ф-6кВ ЮЖ-11 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | повреждение на ВЛ-6кВ (устранили) | ВЛ | 7.1 | 0
167 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ф-6кВ ТМ-10 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-3-102→РП-3-5 | КЛ | 1.5 | 3
168 | Геленджик | Геленджик | откл. ф-6кВ ГК-16 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-176→ТП-1-136 | КЛ* | 1.5 | 0
169 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. МВ-10кВ→ТП-613 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | повреждение оборудования в РП-42 | О | 1.2 | 1
170 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-3 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-3→ТП-1-127 | КЛ | 1 | 1
171 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-407 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-407→РП-47 | КЛ | 8 | 7
172 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→РИП-53 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-28→ТП-440 к. «А» | КЛ | 4.3 | 5
173 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | повреждение оборудования в потребительской ЗТП-80п | О* | 9.18 | 12
174 | Крымск | Пролетарская | откл. I c.ш.-6кВ (наши присоединения: ПР-1) | 2016-01-30 | 2016-01-30 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 10 | 4
175 | Новороссийск | Западная | откл. ПС «Западная» (наши присоединения: №2,3,5,6,7,8,9,10-16,20,21,22) | 2016-01-30 | 2016-01-30 | повреждение оборудования на ПС «Западная» (оборудование КЭ) | ЦП | 27.5 | 23
176 | Кропоткин | «Радуга» | откл. МВ-6кВ РА-7 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ЦРП-1→ТП-275 | КЛ (мех) | 4.5 | 1
177 | Новороссийск | «Широкая балка» | в РП-4 откл МВ-10кВ → РП-29 | 2016-01-30 | 2016-01-30 | не установлена | Н | 4.3 | 3
178 | Гулькевичи | Плодовая | откл. МВ-10кВ ПЛ-5 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10 кВ ПЛ-5→ЗТП-70 | КЛ | 1.3 | 1
179 | Анапа | Джемете | откл. ф-10кВ ДМ-35 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-380→ТП-390 | КЛ | 0.5 | 0
180 | Краснодар | Северо-Восточная | ф-6 кВ СВ-105 ОЗЗ (без откл.) | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-533→ТП-1396п | КЛ | 0 | 0
181 | Анапа | Джемете | откл. ф-10кВ ДМ-31 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-129→ТП-342 | КЛ | 0 | 0
182 | Анапа | Джемете | откл. ф-10кВ ДМ-40 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-238→ТП-390 или ТП-239→ТП-235 | КЛ | 0 | 0
183 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-8 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-132→ТП-119 | КЛ | 0 | 0
184 | Анапа | Джемете | откл. ф-10кВ ДМ-3 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-118→ТП-119 | КЛ | 0 | 0
185 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-6кВ №2 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | повреждение потребительского оборудования в ТП-245п | О* | 0.7 | 3
186 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-6кВ №16 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-405→ТП-406 | КЛ | 2.2 | 1
187 | Кропоткин | «Радуга» | откл. МВ-6кВ РА-7 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-186→ТП-249 | КЛ | 4.5 | 1
188 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №3 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-162→ТП-108 | КЛ | 1.51 | 4
189 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №21 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-181→ТП-37 | КЛ | 4.1 | 8
190 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-105 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-105→РП-33 и КЛ-10кВ РП-33→ТП-371 «А» | КЛ | 5 | 6
191 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-2 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | не установлена | Н | 0.2 | 0
192 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-101 откл. МВ-6кВ→ф. №51 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-296→ТП-499 | КЛ | 2.9 | 3
193 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №7 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой головной КЛ-10кВ ф. №7→РП-6 | КЛ | 0.38 | 4
194 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-11 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-91→ТП-5-102 | КЛ | 0.25 | 0
195 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Клю | откл. МВ-6кВ ТГК-2 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | падение дерева на потреб. ВЛ-10кВ оп. №8-93→№8-94 | ВЛ* | 4.1 | 5
196 | Горячий Ключ | Абузы | откл. МВ-6кВ ф. №42 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | не установлена, МТЗ (НГТЭ) | ЦП | 0.6 | 1
197 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ГК-7 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. № 97→№ 98 | ВЛ | 6.4 | 20
198 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-29 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | падение дерева на ВЛ-6кВ ТП-296 | ВЛ | 2.7 | 2
199 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-25 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена, (оборудование НГТЭ), | ЦП | 4.7 | 2
200 | Апшеронск | Апшеронская | откл. МВ-6кВ Г-5 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена | Н | 10.2 | 2
201 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-407 откл. МВ-6кВ→ТП-438 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | падение дерева на ВЛ-6кВ Г-4→ТП-501 | ВЛ | 0.1 | 1
202 | Горячий Ключ | Широкая Балка | откл. ПС «Широкая Балка» | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена (НГТЭ) | ЦП | 0.5 | 1
203 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-13 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена | Н | 0.37 | 0
204 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена | Н | 1.6 | 0
205 | Апшеронск | Тяговая | откл. ф.-10кВ №2 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | падение дерева на ВЛ-10кВ вблизи ТП-25 | ВЛ | 1.4 | 0
206 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ТЛ-4 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-146→ТП-1-12 | КЛ | 0.9 | 3
207 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-21 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена | Н | 7.57 | 7
208 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. МВ-10кВ ТП-735 каб. «Б» | 2016-02-02 | 2016-02-02 | не установлена | Н | 3 | 1
209 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-10 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП 5-2 -ТП 5-95Б | КЛ | 0.64 | 1
210 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-3 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | повреждение РВО-10 на ВЛ-10кВ ТП-1022 | ВЛ | 4.9 | 9
211 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ ф. СВ-216 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | эл. пробой 2 КЛ-6 кВ ТП-50→ТП-1730п, ТП-752→ТП-1179 | КЛ | 2.7 | 8
212 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ ф. СВ-208 | 2016-02-02 | 2016-02-02 | эл. пробой головной КЛ-6 кВ РП-58→СВ-208 | КЛ | 1.5 | 3
213 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ ф. СВ-210 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | эл. пробой 2 КЛ-6 кВ ТП-1839п→СВ-210, ТП-933п→ТП-58 | КЛ | 1.3 | 1
214 | Горячий Ключ | Широкая Балка | откл. ПС «Широкая Балка» | 2016-02-02 | 2016-02-02 | повреждение на ВЛ-35кВ НГТЭ | ЦП | 0.5 | 1
215 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. ПС «Х-4 Абузы» | 2016-02-02 | 2016-02-02 | повреждение на ВЛ-35кВ НГТЭ | ЦП | 2 | 2
216 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ТЛ-1 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-1→РП-1-3 | КЛ | 2.5 | 2
217 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ ф. БК-5 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 5 | 5
218 | Геленджик | «Толстый Мыс» | в РП-1.3 откл. ВВ-6кВ → ТП-1.69 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.93→ТП-151«Б» | КЛ | 0.8 | 0
219 | Новороссийск | «Южная» | в ТП-179 откл. МВ-10кВ → ТП-291 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-179 → ТП-291 | КЛ | 0.7 | 4
220 | Ейск | «Ейская-1» | откл. МВ-6кВ ф. Е-20 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 3.5 | 0
221 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ ф. БК-5 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 5 | 5
222 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ ф. БК-1 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.5 | 0
223 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-4 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | мех. повреждение КЛ-10 кВ ПС «Южная» ф-4→ТП-163 | КЛ (мех) | 2.2 | 3
224 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 0.5 | 0
225 | Приморско-Ахтарск | «Приморско-Ахтарская» | откл. МВ-10кВ П-19 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3.2 | 0
226 | Новороссийск | «ДСК» | откл. МВ-6кВ ф. №-3 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-232→ТП-732 | КЛ | 4 | 4
227 | Новороссийск | «ДСК» | РП-25 МВ-6кВ→ТП-374 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-362→ТП-372 | КЛ | 3 | 2
228 | Крымск | «Крымская» | откл. МВ-6кВ К-2 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 9.5 | 5
229 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.5 | 3
230 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-8 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | не установлена | Н | 1.2 | 1
231 | Горячий Ключ | «Тяговая Горячий Ключ» | откл. МВ-10кВ ТГК-2 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 7.1 | 6
232 | Армавир | «МЖК» | откл. МВ-6кВ М-3 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | не установлена | Н | 3.3 | 0
233 | Усть-Лабинск | «АГНКС» | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | повреждение потребительского оборудования в ТП-80п | О* | 9.2 | 12
234 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1907п | О* | 2 | 0
235 | Краснодар | «Центральная» | РП-8 откл. МВ-6кВ → ТП-781 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8 → ТП-781 | КЛ | 0.7 | 0
236 | Туапсе | «Туапсе-Тяговая» | откл. ВВ-6кВ ТТ-16 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→ ТП-151 | КЛ | 6.5 | 6
237 | Геленджик | «Геленджик» | откл. ВВ-6кВ ГК-17 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.6→ ТП-1.213 | КЛ | 0.5 | 1
238 | Геленджик | «Кабардинка» | откл. МВ-6кВ КБ-2 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→ РП-2.02 | КЛ | 0.3 | 0
239 | Краснодар | «Западная-II» | откл. МВ-10кВ З-II-107 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1059п→ ТП-2047п | КЛ* | 3 | 2
240 | Ейск | «Ейская-I» | откл. МВ-6кВ Е-23 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-23→ ТП-74 | КЛ | 1.1 | 0
241 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. 1 с.ш.-6кВ | 2016-02-05 | 2016-02-05 | повреждения на 1 с.ш.-6кВ ПС «Туапсе-Тяговая» (оборудование РЖД) | ЦП | 11.5 | 11
242 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10→ТП-761 А | 2016-02-05 | 2016-02-05 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ РП-44→ЮЗ-113, ТП-763→ТП-2209п А | КЛ | 3.5 | 8
243 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10→ТП-2238п А | 2016-02-05 | 2016-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-44→ТП-2238п А | КЛ | 0 | 0
244 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-644→ТП-645 | КЛ | 0.2 | 0
245 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-13 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | повреждение РВО-10 на ВЛ-10кВ оп. №56→ТП-216 | ВЛ | 6.9 | 8
246 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-11 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | эл. пробой концевой муфты КЛ-10кВ П-11→оп. № 56 | КЛ | 6.3 | 1
247 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-13 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | в ТП-206 эл. пробой проходных изоляторов фаз «А» и «С» (заменили) | ВЛ | 6.9 | 8
248 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ф. ПН-7 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-312→ТП-313 | КЛ | 0 | 0
249 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ф. ПН-21 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | не установлена | Н | 0.1 | 0
250 | Анапа | Джемете | в ТП-112 откл. МВ-6кВ→ТП-386 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-113→ТП-214 | КЛ | 0.05 | 0
251 | Геленджик | Кабардинка | откл. ВВ-6кВ ф. КБ-4 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | в ТП-2-03 к.з. на ПК-держателях | О | 2.28 | 6
252 | Геленджик | Стрела | откл. ПС «Стрела» | 2016-02-06 | 2016-02-06 | повреждение на ВЛ-110кВ (ЮЗ) | ЦП | 1.74 | 1
253 | Геленджик | Марьина Роща | откл. МВ-10кВ ф. МР-1 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | повреждение ВЛ-10кВ оп. №11→ТП-3-66 | ВЛ | 0.27 | 0
254 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф. БК-5 | 2016-02-06 | 2016-02-06 | не установлена | Н | 5 | 5
255 | Славянск | Центральная | откл. МВ-10кВ Ц-13 | 2016-02-07 | 2016-02-07 | повреждение оборудования КРУН-10 кВ Ц-13 | О | 2 | 0
256 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТП 3-86 отключен ВН яч. 3-14 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | в ТП 3-14 в РУ-0,4 кВ к.з. в РУ-0,4 | О | 0.15 | 0
257 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-17 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-39 | КЛ | 1.2 | 0
258 | Крымск | Крымская | откл. ПС "Крымская" | 2016-02-08 | 2016-02-08 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 19.5 | 17
259 | Краснодар | НС-4 | НС-4-60 ОЗЗ (без откл.) | 2016-02-08 | 2016-02-08 | Вывел из схемы КВЛ-6 кВ НС-4-6→ТП-287п/139п | КЛ | 0 | 0
260 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-305 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | Повреждение ВН-6 кВ ТП-480→ТП-974 | О | 2.5 | 2
261 | Анапа | Пионерская | откл. ПС «Пионерская» | 2016-02-08 | 2016-02-08 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 0.5 | 0
262 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф-19 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | не установлена | Н | 0.5 | 2
263 | Краснодар | «Южная КРУН» | Ю-31 (ОЗЗ) | 2016-02-08 | 2016-02-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-94→ТП-100п | КЛ | 0 | 0
264 | Тимашевск | «Тимашевская» | ф-10кВ Т-1 нет фазы «А» | 2016-02-08 | 2016-02-08 | повреждение на ВЛ-10 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 2.7 | 0
265 | Туапсе | «Небуг» | ТП-292 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | эл. пробой КЛ-6кВ Н-12→ТП-392 | КЛ | 1.5 | 2
266 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-10 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.107→ТП-1.132 | КЛ | 1.2 | 1
267 | Краснодар | «Правый берег» | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5 | 2
268 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | не установлена | Н | 4 | 3
269 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-347 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1219→ТП-1224п "Б" | КЛ | 0.2 | 0
270 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф. БК-1 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | обрыв потребительской ВЛ-10кВ ТП-4→ТП-23п | ВЛ* | 0.7 | 0
271 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ ф. РИП-412 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-720→ТП-1208 | КЛ | 4 | 2
272 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ф. ТМ-2 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-1-85→ТП-1-29. | КЛ (мех) | 1 | 4
273 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ ф. К-13 | 2016-02-09 | 2016-02-09 | эл. пробой КЛ-6кВ К-13→РП-1 | КЛ | 10 | 7
274 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10→ТП-83 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | эл. пробой КЛ-10 ТП-131→ТП-98 | КЛ | 2 | 0
275 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-8 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ДМ-8→РП-5-1 | КЛ | 0.7 | 1
276 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. МВ-10кВ Ф-2 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | эл. пробой КЛ-10кВ Ф-2→ТП-433 | КЛ | 1.5 | 2
277 | Новороссийск | Новороссийская н-1 | откл. МВ-6кВ ф. №51 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | повреждение оборудования потребительской ТП-499 (РЖД). | О* | 2.9 | 3
278 | Краснодар | Восточная | в РП-14 2 с.ш.→ТП-666 – ОЗЗ | 2016-02-10 | 2016-02-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-670→ТП-223п | КЛ | 0 | 0
279 | Новороссийск | РИП | в РП-20 откл. МВ-10кВ→ТП-451 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-190→ТП-471 | КЛ | 0.3 | 1
280 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. №14 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-14→ТП-15 | КЛ | 4.7 | 2
281 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. № 32 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-140→ЦРП-1, ТП-140→КРУН-2 | КЛ | 0.4 | 1
282 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-210 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-717п → РИП-210 | КЛ | 0.5 | 0
283 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ РИП-19 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-452 → РИП-19→РП-27 | КЛ | 0.7 | 2
284 | Новороссийск | «РИП» | РП-20 откл. МВ-10кВ→ТП-451 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | не установлена | Н | 1.2 | 5
285 | Краснодар | Тургеневская | РП-37 откл. МВ-10кВ→ТП-1135п | 2016-02-11 | 2016-02-11 | повреждение оборудования в РП-37 | О | 2 | 1
286 | Краснодар | Тургеневская | ОЗЗ (без откл.) | 2016-02-11 | 2016-02-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-722п → ТП-1766п к. «Б» | КЛ | 0 | 0
287 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | не установлена | Н | 1.2 | 1
288 | Лабинск | Лабинск-2 | вывели из схемы ТП-16 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | повреждение оборудования в ТП-16 | О | 0.15 | 0
289 | Краснодар | Тургеневская | в ТП-737 откл. МВ-10кВ→ТП-735 к. "А" | 2016-02-11 | 2016-02-12 | не установлена | Н | 2.5 | 1
290 | Анапа | «Джемете» | ОЗЗ (без откл.) | 2016-02-12 | 2016-02-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40 → РП-4 | КЛ | 0 | 0
291 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-310→ТП-212 | КЛ | 0.15 | 6
292 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-31 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-229→ТП-210 и потребительской КЛ-10кВ ТП-239→ТП-378 | КЛ | 0 | 0
293 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-16 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | повреждение кабельной перемычки КВЛ-10кВ оп. №16-№17 | ВЛ | 0 | 0
294 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-1, КС-2 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | не установлена | Н | 2 | 0
295 | Краснодар | КНИИСХ | по распоряж. ДД ОДС откл. КС-5 – ОЗЗ | 2016-02-13 | 2016-02-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1267→ТП-1201 | КЛ | 3.6 | 2
296 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПМ-8 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-165→РП-2. | КЛ | 0 | 0
297 | Ейск | Ейская-2 | в РП-3 откл. МВ-6кВ→ТП-27п | 2016-02-13 | 2016-02-13 | падение ветки дерева на ВЛ-6кВ ТП-94п→ТП-194 (устранили) | ВЛ | 0.5 | 0
298 | Армавир | Тепличная | отключен РЛНД № 134 в сторону ТП-252 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | в ТП-252 возгорание в РУ-0,4кВ | О | 0.07 | 0
299 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1204→ТП-300 | КЛ | 2.3 | 1
300 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. №21 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | выход из строя 3-х ПК в ТП-37 | О | 4.1 | 8
301 | Краснодар | Западная-2 | в РП-33 откл. МВ-10кВ→ТП-1577п | 2016-02-14 | 2016-02-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-229→ТП-621 | КЛ | 3 | 2
302 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→РП-8 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | повреждение оборудования потреб. ТП-702 | О* | 0.9 | 0
303 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. ВВ-10кВ→ТП-638 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-638 | КЛ | 2 | 4
304 | Новороссийск | Кириловская | откл МВ-6кВ ф. №12 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №12→ТП-510 | КЛ | 0 | 0
305 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. МВ-10кВ→ТП-1361п | 2016-02-15 | 2016-02-15 | повреждение СМВ в РП-49 | О | 5 | 3
306 | Кропоткин | Кропоткинская | откл МВ-6кВ ф. №9 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | эл. пробой кабельного ввода к ТП-44 | КЛ | 8.57 | 0
307 | Усть-лабинск | РПУ | откл МВ-10кВ ф. РПУ-3 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | не установлена | Н | 2.5 | 0
308 | Кропоткин | Кропоткинская | откл МВ-6кВ ф. №5 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-112→ТП-230. | КЛ | 3.75 | 2
309 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл ф.-10кВ ТМ-10 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | в ТП-3-64 повреждение опорных изоляторов на с.ш. 10кВ | О | 3.6 | 0
310 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл ф.-10кВ ТМ-12 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7 | КЛ | 1.6 | 1
311 | Краснодар | Почтовая | ОЗЗ (без откл.) | 2016-02-15 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ПЧ-202→ТП-1394п. | КЛ | 0 | 0
312 | Армавир | МЖК | МВ-6кВ ф.М-15 (ОЗЗ) | 2016-02-15 | 2016-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ М-15→ТП-64. | КЛ | 2.12 | 2
313 | Краснодар | «Кислородный завод» | откл. МВ-6кВ КЗ-11 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1937п | О* | 0 | 0
314 | Лабинск | «Лабинск-2» | откл. МВ-10кВ Л-2-14 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 4.9 | 0
315 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-1 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0.3 | 1
316 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф. РИП-4 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-678→ТП-643 | КЛ | 4 | 8
317 | Краснодар | «КИИСХ» | ОЗЗ | 2016-02-16 | 2016-02-16 | КВЛ-10кВ ТП-1368п→ТП-300/1266 | КЛ | 0 | 0
318 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф.-5 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ЯКНО-3→ТП-688 | КЛ | 7.5 | 3
319 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | не установлена | Н | 5 | 1
320 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-10 Е-17 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | эл. пробой головной КЛ-6кВ Е-17→РП-9 | КЛ | 4.8 | 4
321 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. МВ-10кВ→ТП-445 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | не установлена | Н | 2.5 | 5
322 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф.-6кВ Е-23 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-23→ТП-74 | КЛ | 1.17 | 3
323 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. ВВ-10кВ→ф. ПБ-5 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | не установлена | Н | 6 | 3
324 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-301 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | поврежнение МВ-10кВ в РП-42→ТП-445 | О | 3.5 | 5
325 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. ДСК-23 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ | 2.33 | 3
326 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. ДСК-20 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-286 | КЛ | 9 | 10
327 | Геленджик | Толстый Мыс | по распоряжению ДД ОДС откл. ТЛ-5 – ОЗЗ | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-40→ТП-1-10 | КЛ | 3.2 | 2
328 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ф. ГК-3 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-100→ТП-1-16 | КЛ | 1 | 1
329 | Армавир | «МЖК» | откл. МВ-6кВ М-3 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | повреждение оборудования в ТП-104 | О | 3.2 | 0
330 | Новороссийск | «ДСК» | откл. МВ-6кВ ДСК-10 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК-10→РП-13 и РП-1→ТП-723п | КЛ | 5.1 | 3
331 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. МВ-6кВ ТМ-10 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3.108 →ТП-3.102 | КЛ | 2.2 | 1
332 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-2 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | КЛ-6кВ ТП-13 →ТП-29→ТП-70 | КЛ | 4.1 | 7
333 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.5 | 3
334 | Краснодар | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-412 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1209→ТП-1032 | КЛ | 4 | 2
335 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | ветка на ВЛ-10кВ возле ТП-837п (убрали) | ВЛ | 0.8 | 0
336 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-3 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | на оп. №4-3а ВЛ-10кВ между ТП-503→ТП-807 отгорел шлейф фаз «А» и «С» (перекрытие птицей) | ВЛ | 9.7 | 3
337 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-96 откл. МВ-10кВ→ТП-5-95 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-5-95 | КЛ | 0 | 0
338 | Краснодар | «Юго-Западная» | РП-44 откл. МВ-10кВ → ТП-760 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-763 → ТП-2209п | КЛ | 1.5 | 0
339 | Краснодар | «Юго-Западная» | РП-37 откл. МВ-10кВ → ТП-624 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-925 → ТП-2439п | КЛ | 1.5 | 0
340 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-19 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1224 → ТП-1.52 | КЛ (мех) | 0.6 | 0
341 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-7 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.97 → ГК-7 → ТП-1.223 | КЛ | 1.4 | 4
342 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-4 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-9→ТП-338 и потребительской КЛ-10кВ ТП-678→ТП-681. | КЛ | 4.39 | 8
343 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-8 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | эл. пробой КЛ-10кВ РИП-8→РП-20. | КЛ | 7.34 | 2
344 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-304→ТП-180 | КЛ | 0.8 | 1
345 | Анапа | Джемете | в РП-11 вкл. МВ-6кВ→ДМ-3 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-118→ТП-135 | КЛ | 0 | 0
346 | Анапа | Джемете | в РП-11 вкл. МВ-6кВ→ДМ-14 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-92→ТП-12 | КЛ | 0 | 0
347 | Краснодар | Южная | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ТП-1308п А | 2016-02-22 | 2016-02-22 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-47→ТП-31п и ТП-47→ТП-669 | КЛ | 1.2 | 1.2
348 | Новороссийск | Южная | по распоряжению ДД ОДС откл. ф.№7 - ОЗЗ | 2016-02-22 | 2016-02-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-638-РП-4 | КЛ | 0.4 | 4
349 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-403 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-1138п/1182→ПЧ-403 | КЛ* | 0 | 0
350 | Краснодар | «Центральная» | в РП-2 откл. МВ-6кВ →ТП-317 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-317→ТП-298п | КЛ | 1.5 | 1
351 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ ф. АП-12 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-12→РП-6 | КЛ | 1.2 | 9
352 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | не установлена | Н | 4 | 2
353 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-2 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-309 | КЛ | 5 | 4
354 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-6кВ ТМ-10 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-102 | КЛ | 3.8 | 0
355 | Краснодар | ОБД | без откл. | 2016-02-24 | 2016-02-24 | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0
356 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5-54 (отремонтировали) | КЛ | 1.5 | 0
357 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-УБР | 2016-02-25 | 2016-02-25 | повреждение оборудования потребительской ТП-012 | О* | 4.4 | 0
358 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. МВ-10кВ №15 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | эл. пробой КЛ-10кВ КТП-171→КТП-121 | КЛ | 2.7 | 2
359 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ВКПП-3 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП-3→ВКПП-4 А | КЛ | 0 | 0
360 | Краснодар | Юго-Западная | ОЗЗ на ф. ЮЗ-113 (без откл.) | 2016-02-25 | 2016-02-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-738→ТП-1284/1591п А | КЛ | 0 | 0
361 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-10 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | вывели из схемы КЛ-10кВ ДМ-10→ТП-5-54 | КЛ | 0.6 | 0
362 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №2 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-290→ТП-240 и КЛ-10кВ ТП-130→ТП-271. | КЛ | 0.5 | 4
363 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ ф. КБ-2 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-15→ТП-2-16. | КЛ | 0.3 | 2
364 | Геленджик | «Толстый Мыс» | в РП-1.4 откл. МВ-6кВ→ТП-1.34 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.23→ТП-1.119 | КЛ | 0.4 | 0
365 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1.4 откл. ВВ-6кВ→ТП-1.256 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.64→ТП-1.65 | КЛ | 1.5 | 0
366 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-311 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-836→ТП-1089п | КЛ | 1.5 | 0
367 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1172п каб. «А» | 2016-02-28 | 2016-02-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1976п каб. «А» | КЛ* | 2.5 | 0
368 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-5 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-5→РП-8 | КЛ | 0 | 0
369 | Гулькевичи | Плодовая | откл. МВ-10кВ ПЛ-3 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. №2.1→№2.2 | ВЛ | 4.9 | 5
370 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1.142 откл. ВВ-6кВ→ТП-1.240 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.142→ТП-1.131 | КЛ | 1.2 | 2
371 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 откл. ВВ-6кВ→ТП-3-100 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-13→ТП-3-20 | КЛ | 1.6 | 4
372 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | мех. повреждение КЛ-6кВ РП-26→ТП-26. | КЛ (мех) | 4.1 | 13
373 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ф. ГК-8 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-1-156→ТП-1-172 | КЛ* | 0.7 | 4
374 | Новороссийск | Кириловская | откл. МВ-6кВ ф. №8 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | перекрытие с.ш. тр-ра | О | 7 | 5
375 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. ВВ-10→ТП-1630п – ОЗЗ | 2016-03-01 | 2016-03-01 | не установлена | Н | 3 | 4
376 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-343 А – ОЗЗ | 2016-03-01 | 2016-03-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-358п→ТП-2367п каб. "А" | КЛ* | 3.2 | 5
377 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-6кВ→ТП-813 А | 2016-03-01 | 2016-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-32→ТП-820 | КЛ | 2.5 | 3
378 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-8 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-98 и КЛ-6кВ ТП-61→ТП-156 | КЛ | 0.6 | 3
379 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-121 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-121→РП-58 | КЛ | 2.9 | 5
380 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-22 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-13→ТП-145 | КЛ | 4.4 | 7
381 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3.2 откл. ВВ-10кВ→ТП-3.113 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-3.33→ТП-1.237 | КЛ | 0 | 0
382 | Геленджик | Дивноморская | откл. ВВ-10кВ ДМ-3 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-2.5→ТП-5.103 | КЛ | 0.05 | 0
383 | Геленджик | Дивноморская | откл. ВВ-10кВ ДМ-6 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5.63→ТП-5.54 | КЛ | 0.45 | 4
384 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Не установлена | Н | 5 | 1
385 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | повреждени оборудования в ТП-1.26 | О | 3.6 | 2
386 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5.3 откл. МВ-10кВ→ «Керамик» | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Не установлена | Н | 0.5 | 0
387 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-206 ОЗЗ (без откл.) | 2016-03-03 | 2016-03-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ СВ-206→ТП-653п (ТТУ) | КЛ* | 0 | 0
388 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-УБР | 2016-03-03 | 2016-03-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ Р-УБР→ТП-209 | КЛ | 4.4 | 0
389 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-«Водозабор» | 2016-03-03 | 2016-03-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ Р-«Водозабор»→ТП-036 | КЛ | 0 | 1
390 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-Г3 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-081→РП-1→ТП-16 | КЛ | 4.3 | 0
391 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Не установлена | Н | 6.3 | 5
392 | Курганинск | Курганная | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ К-8→ТП-44 | КЛ | 5.4 | 6
393 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-16 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | эл. пробой КЛ-6кВ БКТП-6→КТП-387 «А» | КЛ | 0 | 0
394 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | перекрытие на СШ-10кВ в ТП-563 | О | 3 | 0
395 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №13 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | мех.повреждение КЛ-10кВ ТП-292→ТП294 | КЛ (мех) | 2 | 4
396 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. ВВ-6кВ ТЛ-1 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-119→ТП-1-146 | КЛ | 0.5 | 0
397 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1571п→ТП-717 | ВЛ | 4.4 | 4
398 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-1 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | в КТП-954 (400кВА) повреждение оборудования | О | 1.5 | 2
399 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. ВВ-6кВ→ТП-2-39 | 2016-03-05 | 2016-03-05 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-39 «А» | КЛ | 0 | 3
400 | Краснодар | Восточная | в РП-1откл. МВ-6кВ→ТП-1284п | 2016-03-06 | 2016-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1775п→ТП-2602п/ТП-834 | КЛ | 1.6 | 1
401 | Краснодар | Восточная | ОЗЗ на В-201 | 2016-03-06 | 2016-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1002→ТП-166 | КЛ | 1.6 | 1
402 | Новороссийск | Пенайская | откл. МВ-6кВ ф.№13→«Водоканал» | 2016-03-07 | 2016-03-07 | эл. пробой потреб. КЛ-6 кВ ПС «Пенайская»ф.№13→ТП-«Пенайская-насосная» | КЛ* | 0.2 | 0
403 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ КЗ-11 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | ошибочное действие персонала в потреб. ТП-1093п | О* | 0 | 0
404 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10 кВ→ТП-150п «Б» | 2016-03-09 | 2016-03-09 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ РП-47→ТП-150п к. «Б» | КЛ* | 0 | 0
405 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. МВ-10 кВ→ТП-666 «Б» | 2016-03-09 | 2016-03-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-395→ТП-190п→ТП-223п | КЛ | 1 | 4
406 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-210→ТП310 | КЛ | 0.15 | 0
407 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-11 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | повреждение оборудования в ТП-654п | О* | 2.5 | 2
408 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-3 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТЧ-3→РП-4 | КЛ | 2.9 | 0
409 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-12 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | эл. пробой КЛ-6кВ КТП-1→ТП61. | КЛ | 1.5 | 2
410 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.№10 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-6→ТП-495. | КЛ | 2.81 | 2
411 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.№14 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | повреждениеоборудования в ТП-294. | О | 2 | 5
412 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. МВ-10кВ ф.№13 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→оп. №127 | КЛ | 5 | 0
413 | Краснодар | Пашковская | ОЗЗ на ПШ-203 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-1996п «Б» | КЛ | 0 | 0
414 | Анапа | «Пионерская» | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2016-03-12 | 2016-03-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-397 | КЛ | 0.6 | 0
415 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | повреждение разрядников на потребительском уч-ке ВЛ-10кВ ТП-625п→ТП-618п | ВЛ* | 2.7 | 0
416 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-14 | 2016-03-13 | 2016-03-13 | обрыв ВЛ-10кВ у ТП622п (восстановили) | ВЛ | 2 | 2
417 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | не установлена | Н | 1.5 | 2
418 | Анапа | Джемете | откл. ВВ-10кВ ДМ-40 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4. | КЛ | 0.1 | 0
419 | Крымск | 3-й подъём | откл. МВ-6кВ КВ-9 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | мех. повреждение РЛНД-6кВ №187 | ВЛ | 6 | 7
420 | Краснодар | Юго-Западная | откл. I с.ш.-10кВ | 2016-03-14 | 2016-03-14 | повреждение оборудования на ПС "Юго-Западная" (КЭ) | ЦП | 13 | 19
421 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. МВ-10кВ №2 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | эл. пробой КЛ-10кВ оп.№6→оп.№7 | КЛ | 0.42 | 1
422 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-2154п→РЛНД б/н | ВЛ* | 2 | 0
423 | Геленджик | Дивноморская | ТП-5-88 откл. МВ-10кВ→ДМ-4 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-71→ТП-5-65 | КЛ | 0.9 | 2
424 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | эл.пробой КЛ-6кВ ТП-221→ТП-279 | КЛ | 3.64 | 1
425 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-29 откл. МВ-10кВ→ТП-183 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-336п→ТП-416п | КЛ* | 0.2 | 0
426 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-109 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-760→ТП1361п. | КЛ | 1 | 0
427 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-227 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | эл.пробой КЛ-10кВ ТП-595→ТП-182 | КЛ | 1.5 | 1
428 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-407а откл. МВ-6кВ→ТП-440 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | в повреждение оборудования в ТП-415п | О* | 6.5 | 8
429 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | не установлена | Н | 2.9 | 2
430 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ ф. А-1 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | повреждение оборудования в ТП-181 | О | 8.9 | 20
431 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-2363п | ВЛ | 2.9 | 2
432 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | не установлена | Н | 2.1 | 1
433 | Армавир | ЗТВС | откл. МВ-6кВ ф. ТВ-9 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | повреждение на ВЛ-6кВ оп. №32→оп. №33 | ВЛ | 8.3 | 0
434 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ТП-38 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | в ТП-38 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 (400 кВА) | О | 0.3 | 0
435 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ВВ-6кВ ТГ-13 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1→ТП-108 | КЛ (мех) | 5.5 | 3
436 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-4 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | не установлена | Н | 1.8 | 6
437 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | в ТП-1199 эл. пробой изолятора Т-1 | О | 2.9 | 2
438 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | не установлена | Н | 1.1 | 2
439 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | повреждение изолятора на ВН в потребительской ТП-289п→ТП-554 | О* | 2.1 | 1
440 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ ф. Х-2-29 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | не установлена | Н | 2.7 | 2
441 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. ТП-152 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | в ТП-152 внутреннее повреждение тр-ра 40кВА | О | 0 | 0
442 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ ф. НВ-3 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | повреждение кровли ТП-45 | О | 5 | 6
443 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ ф. НВ-4 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | не установлена | Н | 1 | 0
444 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ф. ГК-2 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-4→ТП-1-99. | КЛ | 2.2 | 0
445 | Геленджик | Геленджик | ТП-1-142 откл. ВВ-6кВ→ТП-1-24 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-131→ТП-1-53 | КЛ | 1.1 | 0
446 | Анапа | Анапская | РП-9 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | повреждение потребительской ВЛ-10кВ РП-10→ТП-89. | ВЛ* | 3.2 | 3
447 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ ф. НВ-7 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | не установлена | Н | 1.95 | 1
448 | Апшеронск | Апшеронская | откл. II с.ш.-6кВ (наши присоединения: Г-2, 4) | 2016-03-18 | 2016-03-18 | повреждение оборудования на ПС «Апшеронская» (оборудование КЭ) | ЦП | 8.5 | 10
449 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ ф. З-2-116 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1165→ТП-734 | КЛ | 1 | 0
450 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. РИП-4 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-643→ТП-678 | КЛ | 8 | 5
451 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | не установлена | Н | 2.9 | 2
452 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | схлест проводов на ВЛ-10 кВ ТП-858→ТП-2009п, ТП-1153п повреждение проходных изоляторов | О* | 2.9 | 2
453 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ф. ГК-8 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | не установлена | Н | 0.7 | 0
454 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-8 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | ветки на ВЛ-6 кВ ТП-116→ТП-107 | ВЛ | 5.5 | 4
455 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | дерево на потребительской ВЛ-10 кВ ТП-1425п→ТП-884п | ВЛ* | 1.1 | 0
456 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ф. ПШ-205 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | не установлена | Н | 0.8 | 0
457 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. I c.ш.-6кВ (наши присоединения: Х-2-29, Х-2-25) | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение оборудования на ПС «Хадыженская-2» (оборудование НГТЭ) | ЦП | 10 | 7
458 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ ф. В-104 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение на ВЛ-0,4 кВ у ТП-326 | ВЛ | 2 | 4
459 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. I с.ш.-10кВ (наши присоединения: П-3,5,11,13,19) | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 10.7 | 14
460 | Армавир | АТЭЦ | откл. ТП-255 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | в ТП-255 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 (250 кВА). | О | 0 | 0
461 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-3 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение на РЛНД-10кВ→ТП-2157п | ВЛ* | 2 | 2
462 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №5 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-8→ТП-275 | КЛ | 7.5 | 2
463 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2 откл. ВВ-10кВ яч.№4 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | в ТП-167 повреждение разрядников | О | 6.15 | 6
464 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2 откл. ВВ-10кВ яч.№6 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | ветка на ВЛ-10 кВ ТП-197→ТП-104 | ВЛ | 4.61 | 7
465 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ф. ОБД-7 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | ветка на ВЛ-10 кВ ТП-2419п→РЛНД-10 кВ, эл. пробой изолятора на ВЛ-10 кВ у ТП-2419п | ВЛ* | 5.5 | 1
466 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. I c.ш.-6кВ (наши присоединения: Х-2-29, Х-2-25) | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение оборудования на ПС «Хадыженская-2» (оборудование НГТЭ) | ЦП | 10 | 7
467 | Армавир | откл. ПС «МЖК», ПС «Речная» , I с.ш.-6 кВ ПС «Южная» | ПС «Речная» (наши присоединения: Р-УБР,Г1,Г2,Г3,КСМ,Г4,Водозабор,Г5,РМЗ-2,Г6,РМЗ-1,ФФП,Г7,ГАЗ-2), I с.ш.-6 кВ ПС «Южная»( наши присоединения: ЮЖ-11,115,12,14,16,17,21) | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 46 | 9
468 | Апшеронск | Апшеронская | откл. МВ-6кВ Г-5 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | не установлена | Н | 10.2 | 5
469 | Апшеронск | Нефтегорская-Х-1 | откл. МВ-6кВ ф. НГ-16 | 2016-03-19 | 2016-03-19 | повреждение оборудования на ПС «Нефтегорская-Х-1» (оборудование НГТЭ) | ЦП | 1.6 | 0
470 | Тимашевск | Пенькозавод | откл. МВ-10кВ ф. ПЗ-1 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | повреждение на ВЛ-10кВ (сбита опора ВЛ-10кВ) оборудование КЭ | ЦП | 4.27 | 1
471 | Мостовской | Ярославская | откл.ф.-10кВ Я-3 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | в ТП-696 к.з. на ПК-держателях (заменили 2 ПК) | О | 0 | 1
472 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-101 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-347→ТП-433 | КЛ | 4 | 5
473 | Краснодар | Центральная | в РП-10 откл. ВВ-10кВ→ТП-36 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-36→ТП-8п | КЛ | 1.5 | 4
474 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6 кВ ф. АН-4 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-25→ТП-50 | КЛ | 4 | 4
475 | Геленджик | Тонкий Мыс | ОЗЗ на ф. ТМ-8 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→РП-3-10 | КЛ | 0 | 0
476 | Краснодар | Пашковская | в ТП-647 откл. МВ-10кВ→ПШ-103 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-475→ТП-476 | Н | 6 | 5
477 | Краснодар | НС-4 | НС-4-60 (ОЗЗ) | 2016-03-22 | 2016-03-23 | обрыв провода на участке ВЛ-6кВ ТП-945→ ТП-1678п (ВЛ восстановили). | ВЛ | 0 | 0
478 | Ейск | Ейская-2 | РП-3 откл. МВ-6 кВ→ ЕСК-20 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | не установлена | Н | 2 | 0
479 | Анапа | Джемете | ВКПП-2 откл. МВ-6 кВ→ ДМ-14 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | не установлена | Н | 0.2 | 0
480 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. МВ-10 кВ→ СВ-327 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | эл. пробой потребительского кабельного выхода 2150п. | О* | 1.5 | 0
481 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10 кВ ПШ-205 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | повреждение оборудования в ТП-1333п | О* | 2.5 | 0
482 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-134 откл. ВВ-6кВ→ТГ-6 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | не установлена | Н | 6.28 | 5
483 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-118 откл. ВВ-6кВ→ТГ-16 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-118→ТП-164 (установленным лицом) | КЛ (мех) | 6.5 | 6
484 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | повреждение оборудования в потребительской ТП-90 (водоканал) | О* | 3.2 | 1
485 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-16 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | не установлена | Н | 1.6 | 0
486 | Краснодар | Тургеневская | в РП-7 откл. МВ-10кВ→ТП-123 и МВ-10кВ→ТП-874 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1060→ТП-211 | КЛ | 5 | 1
487 | Анапа | Анапская, Джемете | откл. 1 с.ш. ПС «Анапская» и ПС «Джемете» | 2016-03-24 | 2016-03-24 | повреждение на ВЛ-110 кВ (САОН, оборудование КЭ) | ЦП | 25 | 35
488 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ СЗ-8 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1060→ТП-211 | КЛ | 5 | 1
489 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | эл. пробой концевой разделки в потреб. ТП-1927п→ТП-1822п/ТП-2295п | КЛ* | 4.9 | 0
490 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-6 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-47→ТП-7 | КЛ | 3.5 | 2
491 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-15 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-96→ТП-139 | КЛ | 4 | 2
492 | Ейск | Ейская-2 | ОЗЗ на ЕСК-17 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2п→ТП-180 | КЛ | 0 | 0
493 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | повреждение оборудования в ТП-2355п | О* | 3.3 | 1
494 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-127 | КЛ | 0.3 | 0
495 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф.№8 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «РИП» ф.№8→РП-20 | КЛ | 3 | 1
496 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф.№4 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-643→ТП-99 | КЛ | 4.39 | 8
497 | Геленджик | Тонкий мыс | в РП-3-5 откл. ВВ-10кВ →ТП-3-102 | 2016-03-27 | 2016-03-27 | эл. пробойв КЛ-10кВ РП-3-5 →ТП-3-1029 | КЛ | 0.4 | 0
498 | Новороссийск | Кирилловская | откл. ф-6кВ №8 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-516→ТП-517 | КЛ | 9 | 8
499 | Кропоткин | Химзавод | откл. МВ-6кВ №17 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | эл. пробой КЛ-6кВ КТП-210→КТП-91 | КЛ | 4.5 | 2
500 | Краснодар | Юго-Восточнаю | откл. МВ-6кВ ЮВ-10 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-241п→ТП-1624п | КЛ* | 0 | 0
501 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф.ТГ-22 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-64→РП-13, к.з. на ВН-6 кВ в ТП-182 | КЛ | 4.4 | 5
502 | Абинск | И-4 Абинская | откл. 2 с.ш. 6кВ | 2016-03-30 | 2016-03-30 | работа ДЗШ на ПС «И-4 Абинская» (НГТЭ) | ЦП | 13.7 | 8
503 | Армавир | ЗТВС | откл. ТП-204 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | в ТП-204 внутреннее повреждение тр-ра (400 кВА) | О | 1.6 | 0
504 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф.ТГ-22 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | в ТП-182 внутреннее повреждение тр-ра 250 кВА | О | 4.4 | 2
505 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ф. ДМ-4 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-25→ТП-50 | КЛ | 0.3 | 2
506 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.1 | 0
507 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в ТП-816 откл. МВ-10кВ → СВ-327 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | повреждение оборудования в ТП-2150п | О* | 1.5 | 0
508 | Абинск | Абинская | откл. ф-6кВ А-1 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | не установлена | Н | 8.9 | 20
509 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10 №6 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→ТП-80 | КЛ | 13.4 | 19
510 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | эл. пробой головной КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582 | КЛ | 2 | 1
511 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | повреждение оборудования в ТП-437п | О* | 2.5 | 4
512 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-3 (ОЗЗ) | 2016-04-02 | 2016-04-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-62→ТП-5-84 | КЛ | 0.3 | 2
513 | Краснодар | Набережная | откл. НБ-406 (ОЗЗ) | 2016-04-02 | 2016-04-02 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2283п→ТП-1008 | КЛ* | 0 | 0
514 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-10кВ ГК-6 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | эл. пробой потреб. КЛ-10 РП-1-6→ТП-1-246 Б | КЛ* | 2.2 | 1
515 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-29 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | не установлена | Н | 2.7 | 2
516 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | повреждение оборудования в ТП-554 | О | 2 | 1
517 | Армавир | Тепличная | в ТП-214 откл. МВ-10кВ→ТП-99 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 6 | 0
518 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ Л-1-3 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | в ТП-55 повреждение опорного изолятора | О | 0 | 1
519 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ ф. СВ-216 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | в ТП-933 к.з. на ВН в яч. тр-ра | О | 2 | 1
520 | Армавир | МЖК | откл. ф.10кВ М-1 | 2016-04-02 | 2016-04-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-296→ТП-143 | КЛ | 1.5 | 2
521 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10 №2 | 2016-04-03 | 2016-04-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→РП-27 | КЛ | 3.91 | 9
522 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10 №8 | 2016-04-03 | 2016-04-03 | эл. пробой КЛ-10кВ Ю-8→ТП-163 | КЛ | 3.8 | 7
523 | Новороссийск | Южная | откл. ф-10 №12 | 2016-04-03 | 2016-04-03 | эл. пробой КЛ-10кВ Ю-12→КРУН-12 | КЛ | 2.01 | 0
524 | Краснодар | «Северная» | откл. МВ-6кВ С-11 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | ошибочные действия персонала потребительской ТП-1723п | О* | 2.5 | 4
525 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. ПС «Приморско-Ахтарская» (П-3,5,10,11,13,19) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | повреждение на ВЛ-110кВ Брюховецкая - Приморско-Ахтарская (оборудование КЭ) | ЦП | 16 | 4
526 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-10 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-9 →ТП-107 | КЛ | 3.5 | 5
527 | Славянск | Славянская | по распоряжению откл. откл. ф.-10кВ С-13 (ОЗЗ) | 2016-04-05 | 2016-04-05 | повреждение 2-ух разрядников РВО-10 на потребительском участке ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ→ТП-20п | ВЛ* | 0.5 | 1
528 | Абинск | И-4 Абинская | откл. ВВ-6кВ Аб-42 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | в ТП-888 к.з. на ПК-держателе (проникновение животного) | О | 10 | 3
529 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ→ТП-3-54 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-54 «А» | КЛ | 0 | 1
530 | Краснодар | Дальняя | в РП-24 откл. ВВ-6кВ→ТП-1209п | 2016-04-06 | 2016-04-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-677→ТП-1352 | КЛ | 3.2 | 4
531 | Курганинск | Кавказ | откл. ТП-77 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | ТП-77 внутренне повреждение Т-1 | О | 0.43 | 1
532 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. ВВ-10кВ→ТП-1135 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-37→ТП-1135 «Б». | КЛ | 5 | 5
533 | Армавир | Тепличная | в РП-5 откл. ВВ-10кВ→ТП-244 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-244→ТП-0109 | КЛ | 2.2 | 2
534 | Славянск | Птицефабрика | откл. МВ-10кВ ПФ-7 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | сбита опора №3-9 ВЛ-10кВ возле ТП-5-02 (неустановленным лицом) | ВЛ | 10.9 | 6
535 | Анапа | Джемете | РП-4 откл. МВ-10кВ→ДМ-40 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-307→ТП-308 | КЛ | 0.1 | 0
536 | Курганинск | Восточная | откл. 1 с.ш. ПС "Восточная" | 2016-04-06 | 2016-04-06 | Повреждение оборудования ПС "Восточная" (КЭ) | ЦП | 2.08 | 13
537 | Краснодар | «КНИИСХ» | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | не установлена | Н | 3 | 0
538 | Краснодар | Южная КРУН | откл. ф.-6кВ Ю-16 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-16 КРУН→РП-17 | КЛ | 3.2 | 5
539 | Новороссийск | Западная | откл. ф.-6кВ №12 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-70→ТП-46 | КЛ | 3.5 | 4
540 | Новороссийск | Западная | откл. ф.-6кВ №13 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1→ТП-86 | КЛ | 3 | 3
541 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | откл. МВ-10кВ УВ-4 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | не установлена | Н | 2.6 | 5
542 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1571п → ТП-1824п «Б» | КЛ* | 3 | 0
543 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-6кВ Р-УБР | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-209 → ТП-035 | КЛ | 3 | 0
544 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | не установлена | Н | 3.5 | 2
545 | Абинск | «Абинская» | откл. МВ-6кВ А-8 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | повреждение оборудования в КРН-4 | О | 5.2 | 3
546 | Кропоткин | Кропоткин | откл. МВ-10кВ К-54 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой кабельной муфты 10 кВ К-54 → оп. №2 ПКУ | КЛ | 0 | 0
547 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ РИП-4 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-648 → РП-4 | КЛ | 4.3 | 4
548 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-Г1 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-153 → ТП-151 | КЛ | 1.1 | 1
549 | Крымск | Крымская | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-205 | 2016-04-09 | 2016-04-09 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-212→ТП-243 (установленным лицом) | КЛ (мех) | 10 | 1
550 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ф-6кВ ПФ-11 | 2016-04-09 | 2016-04-09 | эл. пробой головной КЛ-6кВ РП-14→ ПФ-11 | КЛ | 3.5 | 5
551 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-04-09 | 2016-04-09 | эл. пробой кабельной разделки в ТП-827→ТП-1121 | О | 5 | 2
552 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-5 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | не установлена | Н | 2.5 | 0
553 | Крымск | 3-й подъём | откл. ф-6кВ КВ-9 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | повреждение на ВЛ-6кВ оп. №83→ТП-710 | ВЛ | 6 | 7
554 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-403 | 2016-04-10 | 2016-04-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1739п «А». | КЛ | 6 | 7
555 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-3 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | эл. пробой кабельной муфты 10 кВ оп. №9/1→ТП-1001 | КЛ | 4.9 | 5
556 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ТЛ-4 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | эл пробой КЛ-6 кВ ТП-1-12→ТП-1-146→ТП-1-119 | КЛ | 0.9 | 0
557 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | не установлена | Н | 0.15 | 6
558 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | не установлена | Н | 2 | 2
559 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-22 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | эл пробой КЛ-10 кВ ТП-297→ТП-691 | КЛ | 3.1 | 10
560 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ВВ-6кВ→ТП-179п | 2016-04-12 | 2016-04-14 | эл. Пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-179п - ТП-536п | КЛ* | 0 | 0
561 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-31 и ДМ-35 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | сработала САОН на ПС «Джемете» | ЦП | 0.57 | 0
562 | Краснодар | «Пашковская» | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | не установлена | Н | 1.5 | 0
563 | Новороссийск | «РИП» | откл. ВВ-10кВ РИП-4 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-284→ТП-684 | КЛ | 4.3 | 3
564 | Краснодар | Военгородак | откл. МВ-10кВ Т-2 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | на ПС "Военгородок" повреждение на ЛР Т-2 (оборудование КЭ) | ЦП | 10.2 | 1
565 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | не установлена | Н | 5 | 1
566 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | не установлена | Н | 1.5 | 0
567 | Анапа | Анапская | в РП-7 откл. ВВ-10кВ→АП-20 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | не установлена | Н | 0.5 | 0
568 | Мостовской | Мостовская | откл. МВ-10кВ М-35 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | на потребительской ТП-35-8п повреждены 2 проходных изолятора | О* | 0 | 0
569 | Новороссийск | Лесной порт | откл. МВ-10кВ ф. №28 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №28→РП-28 | КЛ | 2.4 | 2
570 | Новороссийск | РИП | в РП-27 откл. МВ-10кВ→ф. №19 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-245 | КЛ | 0.3 | 4
571 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→ф. №53 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-99→ТП-122 | КЛ | 5.4 | 5
572 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | в потреб. ТП-1865п в РУ-0,4кВ к.з. на гл. руб. | О* | 2.1 | 0
573 | Краснодар | «РИП» | в РП-41откл. МВ-6кВ → ТП-813 «А» | 2016-04-15 | 2016-04-15 | эл. пробой потреб. КЛ-6 кВ ТП-567п→1173,РИП-103→РП-41 | КЛ* | 1.1 | 0
574 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-103 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ РИП-103→РП-41 | КЛ | 6 | 3
575 | Кореновск | Кореновская городская | откл. МВ-6кВ КГ-1 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | повреждение оборудования в потребительской ТП-991п | О* | 0.5 | 0
576 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-1 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | повреждение оборудования на ПС «Военгородок» (оборудование Оборонэнерго) | ЦП | 1.2 | 1
577 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-30 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3→ТП-62 | КЛ | 2.5 | 3
578 | Краснодар | Южная ЗРУ | ф-6кВ Ю-7 ОЗЗ (без откл.) | 2016-04-15 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-792п→ТП-928 | КЛ | 0 | 0
579 | Ейск | Ейская-2 | в БКРП-3 откл. МВ-6кВ → ЕСК-20 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 1 | 2
580 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. МВ-10кВ ТМ-8 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | в потреб. ТП-3-46 к.з. на с.ш. | О* | 0 | 0
581 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. ВВ-10кВ ТМ-3 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл пробой КЛ-10 кВ РП-3-10 →ТМ-3 | КЛ | 0.26 | 1
582 | Краснодар | «Южная КРУН» | откл. МВ-6кВ Ю-37 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-37→ТП-1199п | КЛ | 1 | 0
583 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-16 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ КПП-7→ТП-28 | КЛ | 0 | 0
584 | Краснодар | «ХБК» | в РП-20 откл. МВ-6кВ → ТП-232 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-321→ТП-2504п | КЛ | 2.5 | 0
585 | Краснодар | «ХБК» | ХБК-307 ОЗЗ (без откл.) | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ХБК-307→ТП-659п→ТП-745п | КЛ* | 0 | 0
586 | Краснодар | Западная-II | откл. МВ-6кВ З-II-103 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-23→ З-II-103 | КЛ | 5 | 4
587 | Новороссийск | Новороссийская | в ЦРП-1 откл. МВ-6кВ →Н-1-12 | 2016-04-16 | 2016-04-16 | не установлена | Н | 1.6 | 4
588 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ВКПП-3 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 каб. Б | КЛ | 0.1 | 0
589 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-3 | 2016-04-17 | 2016-04-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-617п→ТП-1147п каб. А | КЛ | 5 | 0
590 | Абинск | Абинская | в КРН-4 откл. ВВ-6кВ→ТП-838 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | не установлена | Н | 3.8 | 3
591 | Тихорецк | ТМЗ им. Воровского | откл. МВ-6кВ ф.№16 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | мех. повреждение головной КЛ-6кВ ф.№16→ЦРП-1 (установленной организацией) | КЛ (мех) | 2.7 | 1
592 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-402 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-374→ТП-1888п | КЛ | 3.2 | 5
593 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10→ТП-485 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-485→ТП-406 | КЛ | 1.2 | 1
594 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-14 откл. МВ-10→ТП-932 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-272→ТП-1070 | КЛ | 3 | 2
595 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 откл. МВ-10→ТП-179п | 2016-04-19 | 2016-04-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-179п→ТП-536п | КЛ* | 0 | 0
596 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-29 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | обрыв шлейфа на ВЛ-6 кВ оп. №1 | ВЛ | 3 | 2
597 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 откл. МВ-6кВ→ф.№10 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | не установлена | Н | 3 | 2
598 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. МВ-6кВ Ю-12 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-10→ТП-387п | КЛ | 3.5 | 0
599 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. МВ-6кВ Ю-5 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-5→ТП-42п. | КЛ* | 0 | 0
600 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-3 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-34→ДЛ-3 | КЛ | 2.1 | 4
601 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-15 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-50→ТП-119 | КЛ | 6.4 | 0
602 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | повреждение разрядника РВО-10 на ВЛ-10 кВ ТП-526→ТП-517 | ВЛ | 2 | 2
603 | Краснодар | Западная-2 | в РП-33 откл. МВ-10кВ→ТП-1577п каб. «Б» | 2016-04-20 | 2016-04-20 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-709→ТП-2483п | КЛ* | 1.7 | 2
604 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | не установлена | Н | 2 | 2
605 | Крымск | «Консервный комбинат» | ТП-178 и ТП-179 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | повреждение оборудования на ПС «Консервный комбинат» | ЦП | 0.4 | 0
606 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1 | 0
607 | Усть-Лабинск | «Откормбаза» | откл. МВ-10кВ ОБ-11 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | не установлена | Н | 0.7 | 0
608 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-10кВ Ю-30 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | не установлена | Н | 1 | 1
609 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-912 «А» | 2016-04-21 | 2016-04-21 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-912 «А» | КЛ | 4 | 3
610 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-161→ТП-94 | КЛ | 0.2 | 3
611 | Славянск | Птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС откл. ф-10кВ ПФ-7 - ОЗЗ | 2016-04-21 | 2016-04-21 | не установлена | Н | 10.9 | 6
612 | Славянск | Птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС откл. ф-10кВ ПФ-5 - ОЗЗ | 2016-04-21 | 2016-04-21 | в потребительской КТП-13п к.з. на ПК-держателях | О* | 3.9 | 5
613 | Славянск | Центральная | по распоряжению ДД ОДС откл. ф-10кВ Ц-11, Ц-13 - ОЗЗ | 2016-04-21 | 2016-04-21 | в потребительской ТП-1313п повреждение в РУ-0,4 кВ (возгорание, энергетика предупредили) | О* | 13.2 | 23
614 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-3 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1074→ТП-1302 | КЛ | 5 | 4
615 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. ВВ-10кВ→ТП-33 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-3-5→ТП-3-26 | КЛ | 0.2 | 0
616 | Новороссийск | РИП | в РП-27 откл. МВ-10кВ→РИП-19 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | эл. пробой КЛ-10 РП-27→ТП-145 | КЛ | 0.5 | 3
617 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. ф-10№7 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | повреждение оборудования в ТП-34 | О | 5.8 | 5
618 | Армавир | ЗТВС | в ТП-108 откл. МВ-6кВ→ТВ-6 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | в ТП-228 проникновение животного в ячейку МВ-6кВ и сгорели 2ПК-10кВ в ТП-122 | О | 8.6 | 1
619 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | не установлена | Н | 0.5 | 0
620 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-17 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.4→ТП-1.230 | КЛ | 0 | 0
621 | Краснодар | «Пашковская» | без откл. | 2016-04-23 | 2016-04-23 | эл. пробой 10кВ РП-62→ТП-1261 | КЛ | 0.3 | 0
622 | Анапа | Джигинская | ДГ-10 ОЗЗ | 2016-04-23 | 2016-04-23 | повреждение на ВЛ-6 кВ ДГ-10→«Водозобор» | ВЛ | 0 | 1
623 | Новороссийск | «Западная» | откл. МВ-6кВ ф-12 | 2016-04-24 | 2016-04-24 | КЛ-6 кВ ТП-11п→ТП-12 | КЛ | 3 | 4
624 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-2 | 2016-04-24 | 2016-04-24 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-2→РП-3.2 | КЛ | 1 | 1
625 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6 ГК-4 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-248→ТП-1-260 (установленной организацией), эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-213→ТП-1-36 | КЛ (мех) | 1 | 8
626 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. ф-6кВ Х-15 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | не установлена | Н | 5.4 | 4
627 | Краснодар | Почтовая | откл. ф-10 кВ ПЧ-7 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-308→РП-21 | КЛ | 0.9 | 0
628 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. МВ-10→СВ-327 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | в потреб. ТП-2467п эл. пробой каб. выхода 10кВ→ТП-2239п/ВР-52 | О* | 2.3 | 1
629 | Кропоткин | Кропоткин | откл. ВВ-6 кВ ф. №19 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | не установлена | Н | 1.7 | 1
630 | Краснодар | Почтовая, Парфюмерная | откл. 2, 4 с.ш. ПС "Почтовая" откл. 1 с.ш. ПС "Парфюмерная" | 2016-04-26 | 2016-04-26 | повреждение на ВЛ-110 кВ КТЭЦ→ПС «Почтовая» (оборудование КЭ) | ЦП | 35 | 20
631 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф. ТГ-13 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 6.6 | 12
632 | Анапа | Джемете | в ТП-380 откл. МВ-10 кВ→ТП-128 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-129→ТП-342 | КЛ | 0 | 0
633 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10 кВ Л-8 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1053→ТП-968 | ВЛ | 2 | 1
634 | Абинск | Абинск | в КРН-4 откл. ВВ-6 кВ→А-8 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | не установлена | Н | 3.8 | 3
635 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-6кВ АП-7 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-109→ТП-45 | КЛ | 2.5 | 0
636 | Краснодар | Юго-Восточная | ЮВ-3 ОЗЗ (без откл.) | 2016-04-28 | 2016-04-28 | эл. пробой КЛ-6 кВ ЮВ-3→РП-31 | КЛ | 0 | 0
637 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-10кВ Р-Г-5 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | эл. пробой КЛ-10кВ Р-Г-5→ТП-272 | КЛ | 4.1 | 0
638 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-10кВ РМЗ-1 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | эл. пробой КЛ-10кВ РМЗ-1→ТП-80→ТП-018 | КЛ | 2.4 | 0
639 | Краснодар | «Парфюмерная» | в ТП-716 откл. МВ-6кВ → ТП-190п | 2016-04-29 | 2016-04-29 | не установлена | Н | 1 | 0
640 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-6 кВ ф. №19 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | эл. пробой кабельной КЛ-6 кВ Кропоткинская - Радуга | КЛ | 3.48 | 2
641 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-6 кВ ф. №19 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | эл. пробой кабельной КЛ-6 кВ ТП-49 → РА-17 | КЛ | 6.36 | 0
642 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-88 откл. МВ-10кВ→ДМ-4 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | электропробой потребительской КЛ-10 кВ ТП 5-71→ ТП 5-56 | КЛ* | 0.94 | 2
643 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | электропробой КЛ-10 кВ ТП 5-87→ ТП 5-85 | КЛ | 0.42 | 4
644 | Славянск | «Птицефабрика» | откл. МВ-10кВ ПФ-7 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | повреждение на ВЛ-10кВ (КЗ на опоре №113, на траверсу) | ВЛ | 8.4 | 6
645 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-14 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6 (Iс.ш.)→ ЮЖ-14 | КЛ | 0 | 0
646 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-19 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-207 | КЛ | 8.6 | 1
647 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-113 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6 (IIс.ш.)→ ЮЖ-113 | КЛ | 0 | 2
648 | Армавир | «Южная» | откл. ТП-93 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | повреждение оборудования в ТП-93 | О | 0.6 | 0
649 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-2 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | эл. пробой потребительского КЛ-6 кВ ТП-301→ТП-311п и КЛ-6 ДСК-2→РП-25 каб. «А» | КЛ | 7.5 | 3
650 | Крымск | ККК | по распоряжению ДД ОДС вывели из схемы ВЛ-6кВ ф. ЛЭП-2→ТП-302-ОЗЗ | 2016-05-03 | 2016-05-03 | обрыв ВЛ-6кВ оп. №1а→ТП-302 (восстановили) | О | 0.2 | 2
651 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10кВ→ТП-83 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-131→ТП-85 | КЛ | 4.5 | 1
652 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №12 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-430→ТП-424 | КЛ | 1 | 0
653 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-205 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл пробой потреб. КЛ-6кВ ХБК-205→ТП-413п и КЛ-6кВ ХБК-205→ТП-423п | КЛ* | 0.5 | 1
654 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-311 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл пробой потреб. КЛ-10кВ ХБК-311→ТП-521п («Водоканал») | КЛ* | 1.5 | 3
655 | Новороссийск | РИП | РП-28 откл. МВ-10кВ→РИП-53 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-122→ТП-99 (установленной организацией) | КЛ (мех) | 1.3 | 0
656 | Краснодар | НПЗ | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ НПЗ-39-ОЗЗ | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл пробой КЛ-6кВ РП-19→НПЗ-39 | КЛ | 2.9 | 3
657 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. МВ-10кВ | 2016-05-04 | 2016-05-04 | не установлена | Н | 2 | 0
658 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл пробой КЛ-10кВ ВР-28→ТП-1317п/ТП-585 | КЛ | 1.9 | 0
659 | Славянск | Птицефабрика | откл. МВ-10кВ ПФ-7 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | повреждение на оборудования КЭ | ЦП | 11 | 6
660 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-6 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | эл пробой КЛ-6кВ ГК-6→ТП-1-2 | КЛ | 1.4 | 2
661 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-12 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | эл пробой потребительской КЛ-6кВ РП-8→ТП-2271п | КЛ* | 1.5 | 0
662 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-2 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | повреждение на ВЛ-6 кВ оп.№7→ТП-724п | ВЛ* | 9.5 | 5
663 | Славянск | «Славянская» | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | повреждение оборудования в ТП-5-28 | О | 7 | 2
664 | Тимашевск | «Свинокомплекс» | откл. МВ-10кВ СК-2 | 2016-05-06 | 2016-05-06 | не установлена | Н | 6.9 | 2
665 | Славянск | «Славянская» | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | повреждение оборудования в ТП-5-15п | О* | 7 | 2
666 | Новокубанск | Прочнокопская | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | не установлена | Н | 3 | 2
667 | Усть-Лабинск | РПУ | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | не установлена | Н | 2.5 | 0
668 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ НВ-3 | 2016-05-07 | 2016-05-07 | не установлена | Н | 6 | 2
669 | Усть-Лабинск | РПУ | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | не установлена | Н | 2.5 | 0
670 | Новокубанск | Прочнокопская | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | не установлена | Н | 3 | 2
671 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-1 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | не установлена | Н | 0 | 0
672 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ КЗ-4 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1619п → ТП-1093п | КЛ* | 0 | 0
673 | Горячий Ключ | «Горячий ключ» | в РП-9 откл. МВ-10кВ → Р-1 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | повреждение оборудования в ТП-219п | О* | 0 | 0
674 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-4 → ТП-36 и ТП-56 → ТП-32 | КЛ | 0 | 0
675 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-8 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ у ТП-494п | ВЛ* | 2 | 0
676 | Армавир | «Южная» | ЮЖ-115 ОЗЗ | 2016-05-10 | 2016-05-10 | повреждение на ВЛ-6 кВ оп. №1 | ВЛ | 1 | 0
677 | Краснодар | Западная-II | откл. МВ-10кВ З-II-109 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-1361п | КЛ | 1.5 | 0
678 | Краснодар | Набережная | откл. МВ-10кВ НБ-305 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1749п →ТП-1821п→ТП-1852п каб. «А» | КЛ* | 2.5 | 1
679 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-8 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→ РП-3-10 | КЛ | 0.2 | 1
680 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. МВ-6кВ→ГК-3 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-84→ ТП-1-107 | КЛ | 0.9 | 1
681 | Краснодар | Военгородок | в ТП-617п откл. МВ-10кВ→ТП-1145 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | не установлена | Н | 0.7 | 0
682 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-6 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | в ТП-39 повреждение ВН-6кВ→ТП-68 | О | 3.98 | 6
683 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-12 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | Причина откл. – в ТП-924 к.з. в РУ-6кВ (течь кровли) | О | 2.1 | 1
684 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ №12 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Кирилловская» ф. №12→ТП-510. | КЛ | 0 | 0
685 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №17 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-23→ТП-169. | КЛ | 2 | 6
686 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-13 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-83п→РП-7 | КЛ | 3 | 1
687 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-8 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-8→ТП-904 | КЛ | 1.5 | 1
688 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | эл. пробой ВЛ-10кВ ТП-1069п→ТП-1107 | ВЛ | 5 | 2
689 | Новороссийск | Широкая балка | откл. МВ-10кВ №13 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | не установлена. | Н | 5.81 | 0
690 | Геленджик | ГК-8 | откл. МВ-6кВ ГК-8 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | повреждение изолятора на оп. №28. | ВЛ | 1 | 2
691 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. с.ш.-6кВ | 2016-05-12 | 2016-05-12 | повреждение оборудования на ПС "Туапсе-Тяговая" | ЦП | 10.5 | 2
692 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. МВ-10кВ→ТП-3-33 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-77 ТП-3-18 | КЛ | 0.5 | 1
693 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | не установлена | Н | 1.5 | 0
694 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | повреждение оборудования в ТП-1580п | О* | 5 | 1
695 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10кВ яч. №14 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-106→ТП-154. | КЛ | 0.15 | 0
696 | Ейск | Ейская-2 | в РП-3 откл. МВ-6кВ→ТП-27п | 2016-05-12 | 2016-05-12 | Вывели из схемы КВЛ-6 кВ ТП-27п→ТП-121 | ВЛ | 0.9 | 1
697 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-3 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | не установлена | Н | 0.3 | 0
698 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. МВ-6кВ→ТП-374 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-373→ТП-124 и ТП-663→ТП-362 | КЛ | 2.3 | 2
699 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ф. ПТ-8 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | эл. Пробой КЛ-6 кВ РП-3→ТП-75п | КЛ* | 3.5 | 5
700 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ф. ПТ-10 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1010→ТП-1863п | КЛ* | 1.7 | 3
701 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ ф. РИП-412 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | на ВЛ-6 кВ эл. пробой изолятора ТП-1083→ТП-1737п | ВЛ* | 1.2 | 0
702 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-10кВ →ТП-1172п | 2016-05-13 | 2016-05-13 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1959п | О* | 1.5 | 1
703 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ АП-4 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-117→ТП-41 | КЛ | 3 | 1
704 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф. ТГ-6 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-8→ТП-30 | КЛ | 3 | 1
705 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-55 откл. МВ-10кВ→ЮЗ-111 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-49→ТП-1091п «А» | КЛ | 4 | 4
706 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ ф. БФ-3 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | откл. ввода на Т-1 ПС «Биофабрика» (оборудование КЭ) | ЦП | 4 | 2
707 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-912 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | в ТП-507 перекрытие на ПК-держателях | О | 2 | 1
708 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. МВ-10кВ→ТП-1998п | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-415→ТП-1186 | КЛ | 2 | 1
709 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ф. ПЧ-1 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-787→ТП-390п | КЛ | 5 | 5
710 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10кВ→ТП-485 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-787→ТП-485 | КЛ | 1.9 | 1
711 | Геленджик | Толстый мыс | в РП-1-3 откл. МВ-6кВ→ТП-1-69 | 2016-05-15 | 2016-05-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-193→ТП-1-151 каб.«б» | КЛ | 1.5 | 0
712 | Краснодар | ХБК | ХБК-351-ОЗЗ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-957→ТП-2619п. | КЛ | 0 | 0
713 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-15 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | эл.пробой КЛ-6кВ Е-15→ТП-190 | КЛ | 0 | 0
714 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-18 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-19→ТП-100. | КЛ | 3 | 7
715 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-9 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | эл.пробой КЛ-10кВ ТП-110→ТП-123 | КЛ | 3.5 | 2
716 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-109 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | на ПС "Западная-2" повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6 | 5
717 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-218 ОЗЗ | 2016-05-16 | 2016-05-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-762→ТП-766каб.«б». | КЛ | 0 | 0
718 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | в РПУ-5 откл. МВ-10кВ→СТ-1 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | повреждение на ВЛ-10кВ ф. СТ-1 (оборудование КЭ) | ЦП | 2.8 | 0
719 | Апшеронск | Нефтегорская» | откл МВ-6кВ НГ-16 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 1.6 | 0
720 | Тихорецк | «Тихорецк» | откл. МВ-10кВ ТХ-105 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | повреждение потреб. оборудования на ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0.1
721 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. ВВ-10кВ ВК-3 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-655→ТП-2174п | КЛ | 2.1 | 2
722 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-10 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-107→ТП-1-132 | КЛ | 0 | 0
723 | Новокубанск | Новокубанская | откл. ПС «Новокубанская» (наши присоединения: НВ-2,3,4,5,6,7) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 2.22 | 6
724 | Краснодар | ОБД | откл. ВВ-10кВ ОБД-7 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1107→ТП-1150 | ВЛ | 1.8 | 1
725 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. №13 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-352→КРУН-8 | КЛ | 1 | 0
726 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ф.ХБК-312 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-412→ТП-480 | КЛ | 4.5 | 4
727 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф.ДМ-40 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4 | КЛ | 0 | 0
728 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-510 откл. ВВ-6кВ→ ф. №8 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-512→ТП-514 | КЛ | 5.5 | 4
729 | Геленджик | «Толстый Мыс» | откл. МВ-6кВ ТЛ-4 | 2016-05-22 | 2016-05-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-13→ТЛ-4 | КЛ | 0.9 | 0
730 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ ТП-1079→ТП-551п | ВЛ | 2 | 1
731 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | повреждение изолятора ШФ на ВЛ-10кВ ВК-3→ТП-1151 | ВЛ | 2 | 1
732 | Усть-Лабинск | «Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ» | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | повреждение опорного изолятора в ТП-101 | О | 5 | 0
733 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ РИП-4 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | в ТП-284 повреждение оборудования | О | 4.3 | 4
734 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф.ХЛ-7 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | схлест проводов на ВЛ-10кВ ТП-876→ТП-780п | ВЛ | 0.5 | 0
735 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-109 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1098→ТП-763п. | КЛ | 5.3 | 2
736 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-303 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТГ-303. | КЛ | 4.5 | 1
737 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. МВ-10кВ→ТП-445 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-681→ТП-42. | КЛ | 4 | 2
738 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47откл. МВ-10кВ→ТП-2276п | 2016-05-24 | 2016-05-24 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-47→ТП-2276п. | КЛ* | 0.2 | 0
739 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ГК-1 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | в ТП-1110 повреждение проходных изоляторов 6кВ | О | 9 | 2
740 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ЗВ-6 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | повреждение опорного изолятора на с.ш.-6кВ в потребительской ТП-601п | О* | 0 | 0
741 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-10 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | не установлена | Н | 0 | 1
742 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10кВ→ТП-83 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→ТП-83 | КЛ | 0.8 | 0
743 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-1048 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | повреждение ВЛ-10кВ у ТП-794 | ВЛ | 3 | 1
744 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | не установлена | Н | 3 | 0
745 | Кропоткин | «Кропоткин» | откл. МВ-6кВ К-19 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | не установлена | Н | 1.7 | 1
746 | Армавир | «Тепличная» | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3.6 | 1
747 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-2 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | не установлена | Н | 1.8 | 0
748 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-10 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5-54→ТП-5-90 | КЛ | 1.2 | 0
749 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-4 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-104→ТП-544 | КЛ | 8 | 5
750 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-56 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-406→ТП-403 | КЛ | 5.4 | 3
751 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. МВ-6кВ→ТП-97 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-9→ТП-97 | КЛ | 2.5 | 3
752 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | не установлена | Н | 2.5 | 3
753 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. ПС "Приморско-Ахтарская" | 2016-05-27 | 2016-05-27 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 25 | 44
754 | Мостовской | Промышленная | ПС «Промышленная» | 2016-05-27 | 2016-05-27 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 2.7 | 3
755 | Мостовской | Шедок | ПС «Шедок» | 2016-05-27 | 2016-05-27 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 1.9 | 4
756 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. МВ-10кВ→ДМ-2 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 0.4 | 0
757 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-88 откл. МВ-10кВ→ДМ-4 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-51→ТП-5-71 | КЛ | 0.9 | 0
758 | Краснодар | Почтовой | откл. 4 с.ш.-10кВ | 2016-05-28 | 2016-05-28 | повреждение оборудования на ПС «Почтовая» (оборудование КЭ) | ЦП | 11.7 | 6
759 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ ф. З-2-104 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | эл. пробой каб. разделки З-2-104→ТП-760 (КЭ) | КЛ | 5.2 | 3
760 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ ф. З-2-109 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | эл. пробой каб. разделки З-2-109→ТП-760 (КЭ) | КЛ | 8.6 | 6
761 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п в яч. Т-1 и Т-2 откл. МВ-10кВ→ВГ-1/ВГ-2 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | вывод в ремонт Т-1 и Т-2 персоналом «Оборонэнерго» без согласованния | ЦП | 0.8 | 0
762 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. ф.-6кВ Х-2-21-ОЗЗ | 2016-05-28 | 2016-05-28 | повреждение на ВЛ-6кВ оп. №188→ТП-292 | ВЛ | 7.5 | 7
763 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10 ВК-3 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 3.5 | 7
764 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. ВВ-10кВ→КРН-1-2 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 1.9 | 1
765 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ ф. К-13 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 10 | 7
766 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ТГК-2 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп.№39 | ВЛ | 7 | 2
767 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-6кВ→АП-9 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 3.5 | 3
768 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл МВ-10кВ ВК-3 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | повреждение кабельного выхода в ТП-2401п→ТП-2174п | О* | 3.5 | 1
769 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл МВ-10кВ ВК-11 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | повреждение на ВЛ-10кВ ВК-11→ТП-1547п. | ВЛ | 2 | 1
770 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. МВ-6кВ МК-11 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-38→ТП-66 | КЛ | 4.3 | 2
771 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-6 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | не установлена | Н | 0.9 | 0
772 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2 откл. МВ-10кВ №2 | 2016-05-28 | 2016-05-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-83→ТП-127 | КЛ | 6.3 | 0
773 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ЕСК-23 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | не установлена (МТЗ) | Н | 2 | 4
774 | Усть-Лабинск | РПУ | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. 84/57 | ВЛ | 2.5 | 0
775 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-3 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | не установлена | Н | 2 | 2
776 | Краснодар | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-412 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | не установлена | Н | 1.5 | 0
777 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ ф. Л-1-6 | 2016-05-29 | 2016-05-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-88→ТП-93 | КЛ | 0.8 | 0
778 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл МВ-10кВ ф-5 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | эл. пробой проходного изолятора в ТП-575 | О | 7.5 | 5
779 | Краснодар | Юго-Восточная | в РП-15 откл. МВ-6кВ→ТП-1095 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-353п→ТП-413п | КЛ* | 0.6 | 0
780 | Армавир | Речная | Р-Г4 ОЗЗ (без откл.) | 2016-05-30 | 2016-05-30 | эл. пробой КЛ-6 кВ Р-Г4→РП-1 | КЛ | 0 | 0
781 | Новороссийск | Тонельная | откл. МВ-6кВ №13 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | в ТП-490 перекрытие на с.ш.-6кВ | О | 4 | 3
782 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-3 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | не установлена | Н | 1 | 2
783 | Славянск | Птицефабрика | откл. МВ-10кВ ПФ-5 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | обрыв установленым лицом ВЛ-10кВ ПФ-5→КРУН-10 оп. №4.2-№4.3 | ВЛ | 3.9 | 5
784 | Краснодар | Северная | откл. МВ-16кВ С-7 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-178→ТП-450п | КЛ | 4 | 0
785 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. МВ-6кВ МК-9 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | повреждение на ВЛ-6кВ МК-9→ГКНС | ВЛ | 0 | 0
786 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-4 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | Повреждение на ВЛ-10кВ ТП-817п - К-4 | ВЛ | 0 | 0
787 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-16 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | не установлена | Н | 4 | 4
788 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-20 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | не установлена | Н | 3 | 0
789 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. ВВ-10кВ→ТП-442 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-10→ТП-442/1 (установленной организацией) | КЛ (мех) | 0 | 0
790 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-204 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-204→ТП-1018п | КЛ | 0.8 | 2
791 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ Т-8 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 7.1 | 0
792 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №5 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-275→РП-8 | КЛ | 7.5 | 3
793 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | не установлена | Н | 6.3 | 3
794 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 6 | 0
795 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-7 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 4.5 | 0
796 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-6кВ→ТП-1163п | 2016-06-01 | 2016-06-01 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.3 | 0
797 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 1 | 3
798 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-37 откл. МВ-10кВ→ТП-1135 каб. Б | 2016-06-01 | 2016-06-02 | эл. пробой каб. разделки в ТП-872 | О | 0.9 | 0
799 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-201 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 0.9 | 2
800 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | Обрыв на ВЛ-10кВ ТП-1151 – ВК-3 | ВЛ | 1.5 | 1
801 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ ВК-3 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | эл.пробой КЛ-6кВ на уч-ке ТП-176 - ТП-248/1543п/1159п | КЛ | 1 | 0
802 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-343 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 3 | 0
803 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-102 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 3 | 0
804 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-5 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 1.5 | 0
805 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-402 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | эл. пробой головной КЛ-10кВ ПЧ-402→РП-36 | КЛ | 5.5 | 0
806 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 1.1 | 0
807 | Краснодар | Калинина | откл. МВ-10кВ К-6 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | вывели из схемы КЛ-10кВ К-6→ТП-946 | КЛ | 3.7 | 1
808 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | Вывели из схемы КВЛ-10 кВ РЛНД №30→ТП-1190п | ВЛ* | 4.8 | 1
809 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. МВ-10кВ→ТП-2603п | 2016-06-01 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-708→ТП-281 | КЛ | 1.5 | 1
810 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-19 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1313→ТП-769 | КЛ | 3 | 12
811 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 5 | 2
812 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-305 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | эл. пробой головной КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 6.5 | 0
813 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-353(303) | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 2.3 | 2
814 | Темрюк | Темрюк | откл. ПС «Темрюк» | 2016-06-02 | 2016-06-02 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 8.7 | 22
815 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 3 | 6
816 | Краснодар | «Юго-Западная» | РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761«А» | 2016-06-02 | 2016-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-763→ТП-2209п→ТП-746. | КЛ | 2.1 | 5
817 | Краснодар | «Юго-Западная» | откл. МВ-10кВ ЮЗ-220 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-220→РП-44 | КЛ | 2.3 | 5
818 | Краснодар | Тургеневская | РП-42 откл. МВ-10кВ→ТП-445 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-348→ТП-584«А» | КЛ | 1.5 | 2
819 | Новороссийск | «Широкая балка» | РП-29 откл. МВ-10кВ → яч. №18 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1 | 0
820 | Краснодар | «Почтовая» | откл. МВ-10кВ ПЧ-7 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-785→ТП-193п | КЛ | 0.3 | 0
821 | Краснодар | «Южная ЗРУ» | откл. МВ-6кВ Ю-7 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-926→ТП-980п | КЛ | 2 | 10
822 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 1.7 | 2
823 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | в ТП-2553п эл. пробой кабельного выхода 10кВ→ТП-1711п. | О* | 3.5 | 2
824 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-1 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 1.5 | 2
825 | Анапа | «Анапа» | откл. МВ-6кВ АН-12 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-42 | КЛ | 2.4 | 1
826 | Кореновск | «Сахарный завод» | откл. МВ-6кВ СЗ-5 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | повреждение оборудования на ПС «Сахарный завод» | ЦП | 1 | 0
827 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | не установлена | Н | 0 | 0
828 | Краснодар | Парфюмерная | откл. 1 СШ 6кВ | 2016-06-02 | 2016-06-02 | повреждение оборудования на ПС «Парфюмерная» (КЭ) | ЦП | 12 | 17
829 | Новороссийск | «Кирилловская» | откл. МВ-6кВ ф-8 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | повреждение потребит. оборудования в ТП-515 | О* | 7.4 | 5
830 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-14 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | повреждение оборудования в ТП-45 | О | 2 | 4
831 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10кВ ТП-1163 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | КЛ-10кВ ТП-1874п → ТП-2242п | КЛ | 1.7 | 3
832 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-113 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | КЛ-6кВ ЮЖ-113 → РП-6 | КЛ | 0 | 1
833 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-6кВ ВК-3 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.5 | 1
834 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф-8 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-234 → ТП-264 | КЛ | 5.8 | 4
835 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2 → ТП-1-294 | КЛ | 1 | 0
836 | Темрюк | Темюк | откл. МВ-10кВ Т-5 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | повреждение оборудования в ТП-1 и ТП-83 | О | 11.1 | 7
837 | Темрюк | Темюк | откл. МВ-10кВ Т-3 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | не установлена | Н | 6.6 | 5
838 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10 КРН-4→ТП-38 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | повреждение на ВЛ-10 ТП-968→ТП-957 | ВЛ | 2 | 0
839 | Кореновск | Сахарный завод | откл. ф-6кВ СЗ-5 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | повреждение оборудования на ПС «Сахарный завод» (оборудование КЭ) | ЦП | 1 | 0
840 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ф-6кВ ПФ-11 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | эл. пробой головной КЛ-6кВ РП-14→ПФ-11 | КЛ | 1.5 | 3
841 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-10→ТП-374 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | повреждение оборудования ТП-372 | О | 2 | 0
842 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ф-6кВ ПФ-1 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | в потребительских ТП-179п и ТП-536п повреждение эл. оборудования | О* | 1.2 | 1
843 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ф-6кВ ПФ-1 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-1→РП-50 | КЛ | 1.2 | 1
844 | Краснодар | Северная | откл. ф-6кВ С-10 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2191п→РП-16 | КЛ | 3.5 | 4
845 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №-4 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | повреждение оборудования в ТП-164 | О | 3.2 | 5
846 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-401 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-401→РП-25 | КЛ | 5 | 4
847 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | повреждение оборудования в ТП-405 | О | 6 | 5
848 | Краснодар | ХБК | по распоряжению ДД ОДС откл. ХБК-317 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1057→ТП-901 | КЛ | 0 | 0
849 | Краснодар | Западная-1 | в РП-18 откл. МВ-6кВ →ТП-1117, откл. МВ-6кВ З-1-7 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1028→ТП-598 | КЛ | 1 | 0
850 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-375→ТП-1708п. | КЛ | 2.5 | 4
851 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. МВ-6кВ Л-8 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | не установлена | Н | 2 | 0
852 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф.№5 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | не установлена | Н | 7.5 | 3
853 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-210 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-165→ТП-152 | КЛ | 2.9 | 4
854 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-7 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-311→ ПН-7 | КЛ | 0 | 0
855 | Усть-Лабинск | Сахарный завод | откл. МВ-6кВ ф.№6 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | повреждение потребит. оборудования в ТП-155п | О* | 1 | 0
856 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-375→ТП-1708п | КЛ | 1.2 | 0
857 | Краснодар | «Тургеневская» | РП-47 откл. МВ-10кВ → ТП-343 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | не установлена | Н | 2.1 | 3
858 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-216 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-870→ТП-315п→ ТП-323п | КЛ | 2.4 | 4
859 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф.№5 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-273→ТП-279 | КЛ | 5 | 5
860 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. МВ-10кВ→РП-31/1 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | не установлена | Н | 1.5 | 0
861 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1105п→ТП-1708п | ВЛ* | 1.2 | 0
862 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-115 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | повреждение оборудования в ТП-096п | О* | 4.2 | 0
863 | Тимашевск | «Тимашевская» | откл. МВ-10кВ Т-8 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | эл. пробой КЛ-10кВ Т-8→ТП-121 | КЛ | 0.2 | 0
864 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ АП-9 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | не установлена | Н | 4.5 | 3
865 | Краснодар | «Лорис» | в КРН-4 откл. МВ-10кВ→Л-8 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | не установлена | Н | 2 | 0
866 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. 2 СШ-6кВ | 2016-06-08 | 2016-06-09 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 3.5 | 0
867 | Геленджик | Геленджик | откл. 2 СШ-6кВ | 2016-06-09 | 2016-06-09 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 11 | 10
868 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ Г-7 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-280→ТП-243 | КЛ | 1.7 | 0
869 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-4, ЮВ-15 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | повреждение оборудования на ПС "Юго-Восточная" (КЭ) | ЦП | 1.5 | 0
870 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-401 | 2016-06-09 | 2016-06-09 | эл пробой головной КЛ-10кВ РП-25→ТГ-401 | КЛ | 4 | 4
871 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-201 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | эл пробой головной КЛ-10кВ РП-37→ТГ-201 | КЛ | 5.5 | 5
872 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-202 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | эл пробой головной КЛ-10кВ ТП-722→ТГ-202 | КЛ | 0.8 | 1
873 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. ВВ-10 кВ ТМ-8 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | эл пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-3.10→ТП-3.76 | КЛ* | 0 | 0
874 | Абинск | Абинская | откл. ТП-125 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | повреждение оборудования в ТП-125 | О | 0.27 | 0
875 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10 кВ→ЭН-2 | 2016-06-11 | 2016-06-11 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-1238→ТП-1082 | КЛ | 1.5 | 0
876 | Крымск | «Крымская» | откл. МВ-6кВ К-2 | 2016-06-11 | 2016-06-11 | не установлена | Н | 2.5 | 10
877 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1105п→ТП-1708п | ВЛ* | 1.2 | 1
878 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-29 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | повреждение оборудования в КРН-7 | О | 3 | 2
879 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-6кВ РА-3 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-142→ТП-70 | КЛ | 5.3 | 2
880 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-10 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | эл. пробой кабельного спуска ТП - 67 и РП-2 опора. № В-75 | КЛ | 5.68 | 2
881 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-16 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-123→ТП-37п (установленной организацией) | КЛ (мех) | 4.17 | 0
882 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-22-ОЗЗ | 2016-06-12 | 2016-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-199→ТП-88 | КЛ | 1 | 0
883 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-18 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | на ВЛ-6кВ→ТП-41п повреждение ВПУ на оп. №1 | ВЛ | 0.05 | 1
884 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-20 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | эл. пробой кабельной разделки в ТП-165→ТП-70 | КЛ | 3.6 | 1
885 | Ейск | Ейская-1 | откл. ТП-56 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | Повреждение кабельной перемечки между тр-ром и РУ-6кВ | О | 0.53 | 0
886 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф-6кВ Е-8 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | эл. пробой кабельной разделки в ТП-62→ТП-65 | КЛ | 5.5 | 2
887 | Краснодар | Тургеневская | откл. ф-10кВ ТГ-401 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-401→РП-25 | КЛ | 4 | 4
888 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10кВ→АП-10 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-15→ТП-5 | КЛ | 2.8 | 0
889 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-1 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | повреждение опоры №83 на ВЛ-10кВ ТП-733→ТП-631п | ВЛ | 0.1 | 0
890 | Апшеронск | Хадыженская-2 | в ТП-25-14 откл. МВ-6кВ→Х-2-29 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | повреждение оборудования в потребительской ТП-2514п | О* | 0.1 | 0
891 | Лабинск | Лабинская-1 | откл. МВ-10кВ Л-1-6 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ЦРП-1-8→ТП-33 | КЛ | 1.3 | 0
892 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-7 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | повреждение оборудования в ТП-351п | О* | 0 | 0
893 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-14 откл. ВВ-6кВ→ТП-932 каб. «А» | 2016-06-14 | 2016-06-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-272→ТП-448 | КЛ | 2 | 1
894 | Краснодар | «Почтовая» | откл. МВ-10кВ ПЧ-3 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | не установлена | Н | 3 | 6
895 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-5 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-248→ТП-74 | КЛ | 2.8 | 2
896 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-7 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-5→ТП-1-65 | КЛ | 1.3 | 0
897 | Новороссийск | Широкая балка | откл. МВ-10кВ ф.№13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | не установлена | Н | 5.8 | 0
898 | Горячий Ключ | «Тяговая Горячий Ключ» | откл. I с.ш. 10кВ | 2016-06-16 | 2016-06-16 | повреждение оборудования на ПС «Тяговая Горячий Ключ» (оборудование РЖД) | ЦП | 8.4 | 11
899 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | повреждение разрядника на ВЛ-10кВ ТП-578→ТП-714 | ВЛ | 5 | 4
900 | Тихорецк | Тихорецк | откл. МВ-6кВ ТХ-104 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | мех. повреждение (установленным лицом) потребительской КЛ-10кВ ТХ-104→ТП-227п | КЛ*(мех) | 0 | 0
901 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-10кВ НПЗ-11,33,39 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | отключение ВЛ-110кВ «Яблоновская-Парфюмерная» (КЭ) | ЦП | 7 | 5
902 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-161→ТП-683 | КЛ | 5.8 | 5
903 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №5 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | не установлена | Н | 7.5 | 5
904 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. ВВ-6кВ→ТП-140 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-163→ТП-140 | КЛ | 5.8 | 5
905 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. МВ-10кВ→ТП-445 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-681→ТП-1928п | КЛ* | 2.1 | 4
906 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-112п | 2016-06-17 | 2016-06-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1730п→ТП-50 | КЛ | 2 | 2
907 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | падение ветки на ВЛ-10кВ в пролете опор №70-№71 (устранили) | ВЛ | 3.64 | 7
908 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в ТП-139 откл. СМВ-6кВ | 2016-06-17 | 2016-06-17 | не установлена | Н | 2 | 2
909 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-17откл. МВ-6кВ→ТП-209п | 2016-06-17 | 2016-06-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-209п→ТП-67 и КЛ-6кВ ТП-100п→ТП-94 | КЛ | 1 | 1
910 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-6 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→ТП-68 | КЛ | 3.9 | 6
911 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. ВВ-10кВ ТП-341 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-348→ТП-345 (установленной организацией) | КЛ (мех) | 0.6 | 0
912 | Геленджик | Тонкий мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТМ-2 | КЛ | 0.68 | 1
913 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-104→ТП-544 | КЛ (мех) | 3.3 | 2
914 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-327 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | не установлена | Н | 1 | 0
915 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | не установлена | Н | 0.7 | 0
916 | Геленджик | «Кабардинка» | откл. МВ-6кВ КБ-2 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | не установлена | Н | 0.35 | 2
917 | Анапа | «Джигинская» | откл. МВ-10кВ ДГ-10 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | эл. пробой кабельной перемычки под ж/д перездом ДГ-10→ «Водоканала» | КЛ | 0 | 0
918 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582 | КЛ | 1.2 | 0
919 | Анапа | «Джемете» | в РП-4 откл. МВ-10кВ→ДМ-40 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-229→ТП-210 | КЛ | 0.1 | 0
920 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-16 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | повреждение потребительского оборудования в ТП-58п → ТП-91п | О* | 0.8 | 1
921 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-20 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-138 | КЛ | 2.2 | 2
922 | Краснодар | «Центральная» | в РП-8 откл. МВ-10кВ→ТП-1065 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-66→ТП-171п | КЛ | 1.2 | 2
923 | Краснодар | Центральная | ОЗЗ | 2016-06-19 | 2016-06-19 | КЛ-6 кВ ТП-36 - ТП-22п - ТП-245п | КЛ | 0 | 0
924 | Геленджик | «Тонкий мыс» | откл. МВ-10кВ ТМ-5 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 3.8 | 0
925 | Приморско-Ахтарск | Рыбозавод | ф-10кВ РБ-10 ОЗЗ | 2016-06-19 | 2016-06-20 | повреждение потребительского эл. оборудования в ТП-222п | О* | 0 | 0
926 | Армавир | АЗРИ | откл. МВ-6кВ РИ-27 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-217→ТП-18 | КЛ | 3.6 | 1
927 | Новороссийск | Широкая балка | откл. МВ-10кВ ф.№13 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-200→ТП-220 | КЛ | 3.4 | 0
928 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-6 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-25→ТП-172 | КЛ | 4.2 | 2
929 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-11 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-239→РП-5→ТП-776 | КЛ | 5.6 | 7
930 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-1 | 2016-06-19 | 2016-06-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-835п→ПТ-1 (КТТУ) | КЛ* | 0 | 0
931 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф.№8 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-81→ТП-161 | КЛ | 5.8 | 3
932 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. МВ-10кВ→ТП-443 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 1.5 | 0
933 | Армавир | Речная | откл. ф-10кВ РМЗ-2-ОЗЗ | 2016-06-20 | 2016-06-20 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-270→ТП-230 (не установленной организацией) | КЛ (мех) | 0.36 | 1
934 | Армавир | Речная | откл. ф-10кВ Г-7 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-269→ТП-102 | КЛ | 1.8 | 0
935 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. ф-6кВ ТТ-15 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-139→ТП-188 (установленной организацией) | КЛ (мех) | 4.2 | 6
936 | Абинск | Абинская | в КРН-4 откл. ВВ-6кВ→ТП-838 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 3.9 | 3
937 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 вкл. МВ-10кВ→ТП-1163 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 2.1 | 0
938 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-6 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | эл. пробой головной КЛ-10кВ ВГ-6→ТП-1202 | КЛ | 1.9 | 1
939 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. КТП-35 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | в ТП-35 внутреннее повреждение тр-а 250кВА | О | 0.5 | 1
940 | Армавир | Тепличная | откл. ф-10кВ ТЧ-1 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 6 | 3
941 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-218 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218→РП-55 | КЛ | 3.9 | 4
942 | Армавир | Стеблицкая | откл. ф-10кВ СТ-1 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | повреждение в сетях КЭ | ЦП | 0.95 | 0
943 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. ф-6кВ Х-1-12 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 2 | 2
944 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-510А откл. МВ-6кВ яч.№4 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | повреждение ВЛ-6кВ ТП-510А→ТП-511А | ВЛ | 3.59 | 2
945 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. ф-6кВ Х-1-19 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 3.4 | 1
946 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-405 откл. МВ-6кВ яч.№6 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | повреждение ВЛ-6кВ ТП-407→ТП-440 | ВЛ | 6.73 | 7
947 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | не установлена | Н | 5 | 3
948 | Армавир | Стеблицкая | откл. ф-10кВ СТ-11 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | посторонний предмет на ВЛ-10кВ ТП-234→ТП-233 оп. №68–№69 | ВЛ | 5.13 | 1
949 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | в ТП-289 эл. пробой проходных изоляторов (фаз А, В) | О | 3.6 | 1
950 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-6 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | перегруз на линии (на 1,5 МВт) | ЦП | 1.9 | 1
951 | Туапсе | Туапсе-Город | на ПС «Туапсе-Город» откл. 2 СШ-10кВ | 2016-06-21 | 2016-06-21 | повреждение на ВЛ-110кВ ПС «Туапсе-Город»→ПС «Небуг» (КЭ) | ЦП | 24 | 30
952 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ А-1 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | перегруз на линии (на 0,8 МВт) | ЦП | 8.9 | 20
953 | Кропоткин | Радуга | по распоряжению откл. ТП-167 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | в ТП-167 внутренне повреждение Т-1 (180 кВА) | О | 0.5 | 0
954 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | не установлена | Н | 4.3 | 2
955 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. ВВ-6кВ→ТП-1-61 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | в ТП-1-151 к.з. на ПК-держателях | О | 1.3 | 1
956 | Краснодар | РИП | откл. МВ-10 РИП-412 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | не установлена | Н | 5 | 3
957 | Анапа | Джемете | в ТП-36 откл. МВ-10кВ→ТП-133 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-133→ТП-134 | КЛ | 0 | 0
958 | Курганинск | Курганная | КРН-7 откл. ВВ-10 кВ→ТП-161 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | повреждение ВВ-10кВ в КРН-7 | О | 3.8 | 0
959 | Краснодар | Центральная | в РП-4 откл. МВ-6кВ→ТП-200п | 2016-06-21 | 2016-06-21 | не установлена | Н | 1.1 | 2
960 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10 ВК-14 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | повреждение ВЛ-10кВ ВК-14→ТП-1105п. | ВЛ | 4 | 3
961 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-407А откл. МВ-6кВ→Г-4 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н | 6.3 | 1
962 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-310→ТП-309 | КЛ | 0.15 | 1
963 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ДМ-14 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н | 0.1 | 1
964 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-8 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н (гмр) | 0 | 0
965 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-19 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н | 0.6 | 1
966 | Краснодар | Дальняя | в РП-22 откл. МВ-6кВ→ТП-362 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н (гмр) | 1.8 | 1
967 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-347 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой потребит. КЛ-10 кВ ТП-1224п→ТП-1219п | КЛ | 0 | 0
968 | Краснодар | ХБК | 40 в РП-20 откл. МВ-6кВ→ТП-630 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-630→РП-20 | КЛ | 2.2 | 3
969 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ ф. Т-2 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-163→ТП-139 | КЛ | 11.7 | 2
970 | Геленджик | Дивноморская | откл. ВВ-6кВ ДМ-8 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ ДМ-8→РП-5.1 | КЛ | 0.8 | 0
971 | Новороссийск | «ДТС» | ТП-210 и ТП-207 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-206→ТП-207 | КЛ | 0.2 | 2
972 | Анапа | «Пионерская» | откл. МВ-10кВ ПН-4 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-313→ТП-332 | КЛ | 0 | 0
973 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н | 6.2 | 5
974 | Краснодар | «Восточная» | ТП-1331откл. МВ-6кВ→ТП-795 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | не установлена | Н | 2 | 3
975 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-10кВ ДМ-10 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | повреждение оборудования в ТП-128 | О | 1.6 | 2
976 | Краснодар | «Пашковская» | откл. МВ-10кВ ПШ-103 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-626→ТП-628 и КЛ-10 кВ ТП-425→ТП-419 | КЛ | 4 | 0
977 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ АП-9 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | повреждение оборудования в ТП-89 | О | 4.7 | 5
978 | Краснодар | Восточная | В-210 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Перекрытие СШ-6кВ ТП-339 | О | 1.9 | 6
979 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. МВ-10кВ ТМ-3 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-3→РП-3.10 | КЛ | 0 | 1
980 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | разрушение опорных изоляторов на с.ш.10 кВ ТП-1026 | О | 0.5 | 1
981 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. МВ-10кВ→ПШ-203 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-419→ТП-425 | КЛ | 7.5 | 6
982 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-10 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 1.7 | 0
983 | Крымск | Крымская | откл. ТП-206, ТП-268 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н (гмр) | 0.8 | 0
984 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-3 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 5 | 6
985 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. 4ТП (ТП-271, 235, 258, 226) | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н (гмр) | 0.7 | 0
986 | Гулькевичи | Заводская | откл. МВ-6кВ ЗА-6 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | ветка на ВЛ-6 кВ ПС «Заводская»→КТП-23 оп. №2 | ВЛ | 3.8 | 0
987 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 1.5 | 0
988 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл. МВ-6кВ→ТП-1068 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 1.8 | 3
989 | Крымск | 3-й подъём | откл. МВ-6кВ КВ-10 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 6 | 6
990 | Крымск | Пролетарская | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | ветка на ВЛ-6кВ в пролёте ТП-264→ТП-172 | ВЛ | 10 | 4
991 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-407А откл. МВ-6кВ→ТП-440 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-407А→ТП-412А→ТП-511 | ВЛ | 4.5 | 6
992 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-35 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-214→ ТП-76 | КЛ | 0.5 | 0
993 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 0.5 | 0
994 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 3.3 | 1
995 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | повреждение потребит. оборудования в ТП-180п | О* | 5 | 2
996 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-13 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой потребит. КЛ-10 кВ РП-18→ТП-НТУ-7 | КЛ* | 2.7 | 3
997 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | эл. пробой КЛ-10 кВ ДМ-42→ ТП-111 | КЛ | 0.15 | 0
998 | Белореченск | Очистные сооружения | ТП-68 яч.№4 до ТП-62 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | повреждение оборудования в потребительской ТП-74п | О* | 1.4 | 0
999 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. I с.ш. -10кВ | 2016-06-23 | 2016-06-23 | повреждение в сетях "Кубаньэнерго". Аварийное отключение Т-1 | ЦП | 16.2 | 12
1000 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н | 3 | 0
1001 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1002 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в ТП-139 откл. МВ-6кВ→ТП-88 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | не установлена | Н (гмр) | 8 | 8
1003 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 6.5 | 5
1004 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-5.85→ТП-5.87 | КЛ | 0.4 | 2
1005 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 3.3 | 1
1006 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1007 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 5 | 1
1008 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-302,303,304 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-303→РП-23 | КЛ | 3 | 3
1009 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-610 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-612→ТП-439 каб. «Б» | КЛ | 1.5 | 2
1010 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-977п | ВЛ | 0.5 | 0
1011 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №26 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РИП-26→РП-10 | КЛ | 7.22 | 1
1012 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. ВВ-10кВ→ТП-99 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-10кВ ТП-117→ТП-684 | КЛ (мех) | 4.39 | 8
1013 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ А-8 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 12 | 1
1014 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 откл. МВ-6кВ→ТП-749 каб «Б» | 2016-06-24 | 2016-06-24 | эл. пробой каб. разделки в ТП-126→ТП-84 | О | 2.5 | 1
1015 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-107 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | эл. пробой каб. разделки в ТП-1059п→ З-2-107 | О | 3.5 | 1
1016 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-134→ТП-87 откл. ВВ-6кВ | 2016-06-24 | 2016-06-24 | не установлена | Н | 6 | 5
1017 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. МВ-6кВ→ТП-954п | 2016-06-25 | 2016-06-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-669п→ТП-1 | КЛ | 1.2 | 2
1018 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-УБР | 2016-06-25 | 2016-06-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-209→ТП-035. | КЛ | 4.5 | 0
1019 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-11 ОЗЗ (без откл) | 2016-06-25 | 2016-06-25 | эл.пробой КЛ-6 кВ РП-11 - ТП-1372п Б | КЛ | 0 | 0
1020 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-5 | 2016-06-25 | 2016-06-25 | не установлена | Н | 2.14 | 6
1021 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ5 | 2016-06-25 | 2016-06-25 | эл.пробой КЛ-6 кВ ТП-336п - ПТ-5 | КЛ | 0 | 1
1022 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | не установлена | Н | 2 | 1
1023 | Усть-Лабинск | «Сельхозтехника» | откл. МВ-10кВ СТ-8 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | не установлена | Н | 1.8 | 2
1024 | Туапсе | «Туапсе-Тяговая» | откл. МВ-6кВ ТТ-15 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-96→ТП-139 | КЛ | 4.2 | 2
1025 | Краснодар | «Западная-2» | откл. МВ-6кВ З-II-18 | 2016-06-26 | 2016-06-26 | в ТП-810 разрушение опорных изоляторов 6кВ Т-1 | О | 2.5 | 1
1026 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-24 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | эл. пробой кабельного выхода из ТП-140 | О | 2.5 | 2
1027 | Анапа | «Пионерская» | откл. I c.ш. | 2016-06-27 | 2016-06-27 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 0.3 | 0
1028 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-17 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | повреждение оборудования в ТП-85п | О* | 8 | 10
1029 | Крымск | «Крымская» | откл. ВВ-6кВ ф. К-13 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | повреждение опорного изолятора в РП-1 | О | 10 | 7
1030 | Геленджик | «Толстый Мыс» и «Геленджик» | откл. ПС «Толстый Мыс» и ПС «Геленджик» | 2016-06-27 | 2016-06-27 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 11.6 | 10
1031 | Анапа | «Анапская» | в РП-7 откл. МВ-10кВ → ячейка № 11 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | не установлена | Н | 0.2 | 0
1032 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-12 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-802→ТП-142 | ВЛ | 4 | 0
1033 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | откл. МВ-10кВ ТМ-18 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1.9 | КЛ | 0 | 0
1034 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-16 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-76→ТП-1-95 | КЛ | 1.4 | 0
1035 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-105 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | эл. пробой КЛ-6 кВ СВ-105→ТП-398→ТП-789→ТП-1396п | КЛ | 4 | 0
1036 | Краснодар | «Южная ЗРУ» | в РП-10 откл. МВ-6кВ→ТП-1323 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | не установлена | Н | 1.2 | 2
1037 | Краснодар | «Юго-Западная» | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 каб. «Б» | 2016-06-27 | 2016-06-27 | не установлена | Н (гмр) | 3 | 3
1038 | Ейск | «Ейская-2» | откл. ТП-170 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | в ТП-170 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 (180кВА) | О | 0.8 | 0
1039 | Новороссийск | «РИП» | в РП-4 откл. ВВ-10кВ→ТП-648 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1040 | Новороссийск | «Новороссийская» | откл. ПС «Новороссийская» | 2016-06-28 | 2016-06-28 | повреждение оборудования на ПС «Новороссийская» (оборудование КЭ) | ЦП | 20 | 5
1041 | Белореченск | Промзона | в РП-2 откл. МВ-10кВ→ПЗ-5 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ оп. №19→РП-2 | КЛ | 2.1 | 3
1042 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. ВВ-10кВ→ТП-443 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-405→ТП-401 | КЛ | 5.5 | 6
1043 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-30 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→Ю-30 | КЛ | 5.5 | 6
1044 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-14 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | неисправность на приводе МВ-6кВ ДЛ-14 (оборудование КЭ) | ЦП | 1.1 | 1
1045 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-4 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | на участке ВЛ-10кВ ТП-214→ТП-252 обрыв провода | ВЛ | 7.5 | 1
1046 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10кВ→ТП-485 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-512→ТП-690 | КЛ | 1 | 0
1047 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-302 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | эл.пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-871п - ТГ-302 | КЛ* | 0 | 0
1048 | Крымск | Крымская | откл. ф-6кВ К-13 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ К-5→РЛНД №1 (КЭ) | ЦП | 10 | 7
1049 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-54 откл. МВ-10кВ→ДМ-10 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | в потребительской ТП-5-63 повреждение опорных изоляторов. | О* | 0.6 | 1
1050 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-6кВ КРН-1 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | не установлена | Н | 1.7 | 0
1051 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | повреждение на потребительском РЛНД б/н→ТП-1083п | О* | 1.5 | 1
1052 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. МВ-6кВ→ТП-666 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-395→ТП-223п | КЛ | 2 | 2
1053 | Армавир | Рчная, МЖК | ПС "Рчная", Т-1 ПС "МЖК" | 2016-06-30 | 2016-06-30 | откл. ВЛ-110кВ Сенгилеевская ГЭС- Забайкаловская | ЦП | 19.28 | 0
1054 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. ф-10кВ Ф-1 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | на ВЛ-10 кВ отгорел шлейф оп. №23, в ТП-431 эл. пробой проходных и опорных изоляторов | ВЛ | 0.9 | 3
1055 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» (наши присоединения: БК-1,3,5) | 2016-06-30 | 2016-06-30 | повреждение на ВЛ-35 кВ ПС «Тоннельная»→ ПС «Атакай» (оборудование КЭ) | ЦП | 6.3 | 4
1056 | Мостовской | Мостовская | откл. ф-10кВ М-38 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | повреждение на ВЛ-10кВ (оборудование КЭ). | ЦП | 2.7 | 2
1057 | Мостовской | ПС «Промышленная», «Щедок», «Псебай» | откл. ПС «Промышленная», «Щедок», «Псебай» | 2016-06-30 | 2016-06-30 | повреждение оборудования на ПС «Промышленная» (оборудование КЭ) | ЦП | 4.6 | 7
1058 | Апшеронск | Апшеронская | откл. ф-6кВ Г-4 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | не установлена | Н | 7 | 2
1059 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. ф-10кВ ХЛ-4 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | не установлена | Н | 1.2 | 2
1060 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. ф-10кВ ХЛ-2 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | не установлена | Н | 1.3 | 0
1061 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. ф-10кВ ХЛ-7 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | не установлена | Н | 0 | 0
1062 | Краснодар | Пашковская | откл. ф-10кВ ПШ-403 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | повреждение ВН-10кВ в ТП-539 | О | 6 | 5
1063 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. ПС «Х-4 Абузы» (наши присоединения: ф-6 кВ №41, 42, 43) | 2016-06-30 | 2016-06-30 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 2.1 | 0
1064 | Армавир | Речная | откл. ПС «Речная» (наши присоединения: Р-УБР, -Г1,-Г2,-Г3,-КСМ,-Г4, «Водозабор») | 2016-06-30 | 2016-06-30 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 12 | 7
1065 | Славянск | «Славянская» | откл. ф-10кВ с-13 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ РП-2 → ТП-13АП | КЛ* | 0.5 | 0
1066 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-10кВ Р-ГАЗ-2 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | обрыв вязки на ВЛ-10кВ оп.11→12 | ВЛ | 0.5 | 0
1067 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-109 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-109→ТП-26п | КЛ | 4 | 1
1068 | Краснодар | Лорис | ф-10кВ Л-8 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | не установлена | Н | 2 | 0
1069 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф.№4 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП 648 - ТП 681 | КЛ | 4.39 | 4
1070 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | не установлена | Н | 5 | 1
1071 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-3 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1074→С-3 | КЛ | 5 | 4
1072 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. МВ-10кВ→ТП-907 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | не установлена | Н | 1.3 | 0
1073 | Армавир | «МЖК» | откл. МВ-6кВ М-1 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-020→ ТП-132 | КЛ | 1.4 | 3
1074 | Армавир | «МЖК» | откл. МВ-6кВ М-8 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-183→ ТП-117 | КЛ | 2.6 | 0
1075 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1076 | Краснодар | «Хутор Ленина» | ОЗЗ на ХЛ-2 (без откл.) | 2016-07-02 | 2016-07-02 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1425п→ ТП-1654п | КЛ* | 0 | 0
1077 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. МВ-6кВ №-9 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-80 | КЛ | 8.57 | 0
1078 | Кропоткин | Радуга | в ЦРП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-182 | 2016-07-02 | 2016-07-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-182→ТП-157 | КЛ | 2.3 | 0
1079 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-121 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-121→РП-58 | КЛ | 2 | 2
1080 | Краснодар | Правый берег | в ТП-1334 откл. МВ-10кВ→ПБ-5 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | посторонний предмет на ВЛ-10кВ рядом с ТП-1254 | ВЛ | 5 | 2
1081 | Крымск | Крымская | в ТП-230 откл. ВВ-6кВ→ТП-236 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | посторонний предмет на ВЛ-6кВ ТП-230→ТП-236 оп. №77–№77-1 | ВЛ | 9.35 | 10
1082 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-1 | 2016-07-03 | 2016-07-03 | повреждение в сетях «Оборонэнерго» | ЦП | 1.5 | 0
1083 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-216 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-315п → ТП-323п | КЛ* | 2.5 | 2
1084 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-216 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1342п → ТП-1345п | КЛ* | 1 | 2
1085 | Краснодар | «Калинино» | в ТП-154 откл. МВ-10кВ → ТП-1571п; | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение ВН-10кВ в ТП-715 | О | 3.5 | 3
1086 | Усть-Лабинск | «Двубратская» | откл. МВ-10кВ ДБ-3 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение оборудования на с.ш. – 10кВ ПС «Двубратская» | ЦП | 1.4 | 0
1087 | Анапа | «Пионерская» | откл. I c.ш. -10кВ | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0 | 0
1088 | Крымск | «Крымская» | откл. МВ-6кВ К-13 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | не установлена (гроза) | Н | 10 | 7
1089 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение оборудования в ТП-1499п | О* | 2.5 | 0
1090 | Геленджик | «Геленджик» | в ТП-1.4 откл. МВ-6кВ → яч.№203 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1091 | Крымск | «Крымская птицефабрика» | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | не установлена | Н | 12 | 4
1092 | Крымск | «Баканская» | откл. ПС «Баканская» | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение оборудования на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 5.3 | 1
1093 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ БК-3 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | повреждение оборудования в ТП-29п | О* | 0.7 | 0
1094 | Лабинск | «Лабинск-1» | откл. МВ-10кВ Л-1-7 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | эл. пробой проходного изолятора в ТП-17 | О | 2.4 | 2
1095 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. ф-10кВ: СВ-347 и СВ-448 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | аварийная заявка «Водоканал», подтопление ТП-1224п | О* | 0.1 | 0
1096 | Краснодар | «ЗИП» | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1822п→ТП-2570п | КЛ | 4 | 2
1097 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | не установлена | Н | 5 | 1
1098 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ ф.№10 Повреждение оборудования РУ 6 кВ ТП 98, электропробой КЛ-6кВ п/ст Новороссийская прис.10 -ТП 268 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | электропробой КЛ-6кВ ТП 268 - ПС "Новороссийская" | КЛ | 7.11 | 6
1099 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1100 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | в ТП-970 к.з. на ПК-держателе фаза Б | О | 3 | 0
1101 | Новороссийск | РИП | РП 10 откл. ВВ-10кВ РП 7 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | эл.пропробой КЛ 10 кВ РП 10-РП 7 | КЛ | 0.75 | 0
1102 | Новороссийск | РИП | РП 4 откл. ВВ-10кВ ТП 473 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | эл. пробой КЛ 10 кВ ТП 473-ТП 475 | КЛ | 2.58 | 0
1103 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-9 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | на ВЛ-6 кВ оп. №1→Г-9 повреждение разрядника фаза «Б» | ВЛ | 6.7 | 0
1104 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-33 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-48п→ТП-69 | КЛ | 2.4 | 7
1105 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-12 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-924→ТП-337п | КЛ | 2 | 4
1106 | Кропоткин | Кропоткинский химзавод | вкл. ф-6кВ №17 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | на КТП-91→ТП-210 повреждение РВО-6 фаза «С» | О | 4.5 | 2
1107 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.№11 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-408→ТП-409 | КЛ | 7 | 4
1108 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-133 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-133→ТП-863п | КЛ | 0 | 0
1109 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ Г-2 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | обрыв вязки проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-83→ТП-85 оп. №44–№43 | ВЛ | 6.6 | 1
1110 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-301 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-301→РП-43 | КЛ | 5.3 | 4
1111 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ТГК-1 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | на уч-ке ВЛ-10 ТП-104А→РЛНД№1/3А разрушение изолятора на опоре №87 | О | 2.8 | 1
1112 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | в ТП-46 эл. пробой опорного изолятора 10кВ | О | 9.1 | 8
1113 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-8 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | не установлена | Н | 1 | 3
1114 | Славянск | Птицефабрика | откл. МВ-10кВ ПФ-7 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | повреждение РЛНД-10кВ №135 | О | 10.9 | 6
1115 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-2 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593 | ВЛ | 1 | 1
1116 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-107→ТГ-13 | КЛ | 0.6 | 1
1117 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ → ТП-300 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1204→ТП-2595п | ВЛ | 3.5 | 0
1118 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ТП-155 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | в ТП-155 КЗ в РУ-6кВ, сгорели 2ПК-6кВ | О | 0.8 | 0
1119 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-216 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п | КЛ | 3.5 | 4
1120 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-6>ТП-1172 «Б» | 2016-07-10 | 2016-07-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-900→ТП984 «Б». | КЛ | 1.5 | 0
1121 | Ейск | Ейскя | откл. МВ-6кВ Е-10 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | не установлена | Н | 5.6 | 5
1122 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ №16 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 4.5 | 5
1123 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. МВ-6кВ→ТП-958п «Б» | 2016-07-10 | 2016-07-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-958п→ТП-332п | КЛ | 0 | 1
1124 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-7 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | Причина откл. – эл пробой КЛ-6кВ Ц-7→РП-2 | КЛ | 4 | 5
1125 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | не установлена | Н | 12 | 4
1126 | Крымск | Пролетарская | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | перекрытие ВЛ-6кВ ТП-264→ТП-176 | ВЛ | 10 | 7
1127 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-6кВ Р-УБР | 2016-07-12 | 2016-07-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-209 → ТП-035 | КЛ | 4.5 | 0
1128 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | эл. пробой потребительского кабельного выхода ТП-2401п→ВЛ-10кВ ТП-2534п | КЛ* | 3 | 2
1129 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-6кВ СВ-327 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | повреждение потребит. кабельного ввода в ТП-2150п | КЛ* | 2 | 0
1130 | Краснодар | «КНИИСХ» | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-728 → ТП-593 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | внутреннее повреждение тр-ра в ТП-593 (400кВА заменили на 400кВА) | О | 0 | 0
1131 | Краснодар | «КНИИСХ» | в ТП-730 откл. МВ-10кВ →ТП-300 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | эл. пробой кабельного выхода из ТП-1368 (Iс.ш.) | О | 3.5 | 0
1132 | Новороссийск | ПС «Южная», ПС «Северо-Западная», ПС «ДСК» | откл. II с.ш. 110кВ | 2016-07-13 | 2016-07-13 | повреждение на ВЛ-110кВ ПС «Кирилловская» → ПС «Южная» 2 цепь | ЦП | 37 | 8
1133 | Ейск | «Ейская-1» | откл.МВ-6кВ Е-10 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | эл.пробой КЛ-6кВ ТП-87→ТП-113 | КЛ | 5.6 | 1
1134 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-35 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП ДМ-35→ТП-150 | КЛ | 0.57 | 0
1135 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | не установлена | Н | 0.4 | 2
1136 | Армавир | Речная | 3 с.ш.-10кВ | 2016-07-14 | 2016-07-14 | повреждение на оборудования КЭ | ЦП | 6.7 | 1
1137 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. 4 ТП (ПС "Крымская Птицефабрика" ф. КП-2) | 2016-07-14 | 2016-07-14 | не установлена | Н (гмр) | 2.1 | 0
1138 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. МВ-10кВ ОС-10 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-82 -ТП-10 | КЛ | 0 | 0
1139 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-203 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203→РП-43 | КЛ | 6.3 | 8
1140 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1141 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-11 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | не установлена | Н | 2.3 | 3
1142 | Краснодар | Пашковская | в ТП-647 откл. МВ-6кВ→ ПШ-103 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-477→ТП-476 «А» | КЛ | 5 | 4
1143 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | не установлена | Н | 5 | 5
1144 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-6кВ→ТП-159 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-159→ТП-83 | КЛ | 1.5 | 0
1145 | Геленджик | Геленджик | ГК-6-ОЗЗ (без откл.) | 2016-07-16 | 2016-07-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-10→ТП-1-2 | КЛ | 0 | 0
1146 | Крымск | Крымская | откл. 2 ТП | 2016-07-16 | 2016-07-16 | не установлена | Н (гмр) | 0.8 | 0
1147 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-1 (ОЗЗ) | 2016-07-16 | 2016-07-16 | обрыв ВЛ-10кВ фазы «Б» на опоре №6 | ВЛ | 15.6 | 0
1148 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. 3 ТП | 2016-07-16 | 2016-07-16 | не установлена | Н (гмр) | 1.3 | 0
1149 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-19 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | не установлена | Н | 3.3 | 0
1150 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-40 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-220→ТП-229 | КЛ | 0 | 0
1151 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-22 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | в ТП-295 повреждение оборудования | О | 3.18 | 2
1152 | Геленджик | Тонкий мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-2 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-2→РП-3-2 | КЛ | 1 | 2
1153 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. 3 ТП | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена | Н (гмр) | 0.5 | 0
1154 | Ейск | Ейская-1 | ПС «Ейская-1» откл. 1 с.ш. 6кВ | 2016-07-17 | 2016-07-17 | повреждение оборудования на ПС Ейская-1 (КЭ) | ЦП | 22.8 | 24
1155 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена | Н | 2 | 1
1156 | Краснодар | Пашковская | в ТП-647 откл. МВ-6кВ→ ПШ-103 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-425→ТП-461 | КЛ | 5 | 4
1157 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. МВ-10кВ→ТП-22 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена | Н | 1.3 | 3
1158 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-31 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-128→ТП-380 | КЛ | 0 | 0
1159 | Крымск | Крымская | откл. 1 ТП | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена | Н (гмр) | 0.8 | 0
1160 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-111 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55 → ЮЗ-111 | КЛ | 3.5 | 2
1161 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 каб.«Б» | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена (разгрузка) | Н | 2.5 | 2
1162 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-10кВ СВ-444(436) | 2016-07-17 | 2016-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-444(436)→РП-59 | КЛ | 9.5 | 10
1163 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 → ТП-610 | 2016-07-17 | 2016-07-17 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1164 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | обрыв на ВЛ-10кВ у ТП-986 | ВЛ | 2.7 | 0
1165 | Краснодар | «Почтовая» | РП-29 → ТП-787 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | не установлена | Н | 2.4 | 4
1166 | Тимашевск | «Тимашевская» | откл. ТП-4 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | в ТП-4 внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.5 | 0
1167 | Краснодар | «Пашковская» | откл. МВ-10кВ; ПШ-203 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | повреждение оборудования в ТП-468 (в РУ-10кВ эл. пробой кабельной перемычки на тр-ре, устранили) | О | 7.4 | 10
1168 | Краснодар | «НПЗ» | откл. МВ-6кВ НПЗ-33 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | эл. пробой КЛ-6кВ НПЗ-33 → ТП-1627п | КЛ | 5 | 8
1169 | Краснодар | «Центральная» | в РП-17 откл. МВ-10кВ→ТП-1314 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | аварийная заявка МЧС | О* | 1 | 2
1170 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-23 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ЕСК-23→ТП-93 | КЛ | 2.1 | 1
1171 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-1172п «А» | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.2 | 0
1172 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ Т-8 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | повреждение МВ-10кВ Т-8 (оборудование КЭ) | ЦП | 7.1 | 6
1173 | Крымск | Крымская | откл. 5 ТП | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 0.8 | 0
1174 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-8 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 0 | 0
1175 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-12 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 1 | 0
1176 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-3 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 3 | 0
1177 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 0.9 | 0
1178 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-542 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.5 | 0
1179 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-739 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 0.5 | 0
1180 | Кореновск | Кореновская Центральная | откл. МВ-10 КЦ-1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 11 | 2
1181 | Краснодар | Калинина | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 1.8 | 2
1182 | Краснодар | Калинина | откл. МВ-10кВ К-1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 2 | 2
1183 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-2 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 3 | 2
1184 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-10кВ→ТП-813 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 1.1 | 0
1185 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-10 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н | 5.8 | 2
1186 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-11 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | в потребительской ТП-1723п повреждение эл. оборудования | О* | 2 | 0
1187 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-202 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-21→ТП-907 | КЛ | 3 | 4
1188 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | в ТП-1145 к.з. на ПК-держателях | О | 4 | 1
1189 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 1.2 | 0
1190 | Краснодар | Дальняя | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ ДЛ-12 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | возгорание в ТП-1722п | О* | 1.6 | 2
1191 | Анапа | Анапа | откл. МВ-10кВ АН-6 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ АН-6→ТП-363 | КЛ | 4.2 | 2
1192 | Анапа | Анапа | откл. МВ-10кВ АН-8 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н | 0.6 | 3
1193 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-11 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н | 3.8 | 3
1194 | Крымск | Крымская | откл. 3 ТП | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 0.3 | 0
1195 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-1 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | повреждение привода МВ-10кВ К-1 (оборудования КЭ) | ЦП | 2 | 2
1196 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025 | КЛ | 0.4 | 0
1197 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-1502п | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.6 | 0
1198 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | в ТП-463 внутреннее повреждение тр-ра | Н (цп) | 8 | 13
1199 | Анапа | Анапа | откл. МВ-10кВ АН-12 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | не установлена | Н (цп) | 0.4 | 0
1200 | Геленджик | Геленджик | в ТП 1-142 откл. ВВ-6 кВ →ГК-16 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | перекрытие ПК в ТП 1-131 яч.ТР-р | О | 1 | 1
1201 | Геленджик | Геленджик | ТП 1-132 откл. ВВ-6 кВ →ГК-12 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | перекрытие ПК в ТП 1-132 яч.ТР-р | О | 1.89 | 0
1202 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-745 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 1.4 | 1
1203 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. МВ-10кВ→ТП-22 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.8 | 1
1204 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-214 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 4.5 | 6
1205 | Краснодар | Юго-Западная | откл. 4 ТП | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.4 | 1
1206 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. 4 ТП | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.3 | 0
1207 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-1 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (цп) | 0.9 | 0
1208 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-9 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена | Н (гмр) | 1.3 | 1
1209 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-19 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена (МТЗ) | Н | 2.3 | 5
1210 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-17 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | эл. пробой 2 КЛ-6 ТП-2→ТП-7, РП-9→ТП-39 | КЛ | 6.3 | 7
1211 | Краснодар | Правый Берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | не установлена (МТЗ) | Н | 1 | 0
1212 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-202 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-10 ТП-722--ТП-468п | КЛ | 2.3 | 0
1213 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №2 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-690→ТП-291 | КЛ | 3.09 | 11
1214 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-4 (ОЗЗ) | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-6→РП-6 | КЛ | 4 | 5
1215 | Краснодар | Лорис | по распоряжению ДД в ТП-865 откл. ВВ-10кВ→ТП-863 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | обрыв вязки проводов на ВЛ-10кВ ТП-865→ТП-863 | ВЛ | 2 | 0
1216 | Кропоткин | Кропоткин | откл. МВ-6кВ №15 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-71→КТП-208 | КЛ | 3.8 | 1
1217 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №14 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | в ТП-70 перекрытие на держателях ПК 6кВ | О | 4.69 | 5
1218 | Краснодар | Тургеневская | по распоряжению в ТП-411 откл. Т-2 (400кВА) | 2016-07-19 | 2016-07-19 | в ТП-411 внутреннее повреждение Т-2 (заменили на 400кВА) | О | 0 | 0
1219 | Кропоткин | Кропоткинская | ОЗЗ на ф.-6кВ №5 (без откл.) | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-225→КТП-214 | КЛ | 0 | 0
1220 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-118 откл. ВВ-6кВ→ТП-164 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | не установлена | Н | 6.5 | 6
1221 | Мостовской | Промышленная | в ТП-238 откл МВ-10кВ | 2016-07-19 | 2016-07-19 | в ТП-238 к.з. на держателях ПК-10кВ | О | 0.1 | 0
1222 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл МВ-6кВ→ТП-666 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-666 | КЛ | 2 | 2
1223 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. МВ-6кВ→ТП-795 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1224 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. МВ-6кВ→ТП-795 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1225 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-10 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-517→ТП-19 | КЛ | 6 | 11
1226 | Краснодар | Южная | откл. МВ-6 Ю-32 КРУН | 2016-07-19 | 2016-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-32→ТП-653 | КЛ | 1.7 | 2
1227 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-403 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | эл.пробой КЛ-10кВ РП-46 - ТП-1739п А | КЛ | 9 | 11
1228 | Краснодар | «Правый берег» | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | ТП-1126 внутреннее повреждение тр-ра | О | 4 | 2
1229 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-1 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-20 → ТП-23 | КЛ | 5.4 | 6
1230 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-9 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-10 → ТП-65. | КЛ | 5.2 | 8
1231 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-19 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | повреждение разрядника на ТП-202 | ВЛ | 3.8 | 1
1232 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | на участке ВЛ-10кВ ТП-993п→ТП-63 отгорел шлейф на опоре №1 | ВЛ | 1.8 | 2
1233 | Анапа | «Пионерская» | откл. МВ-10кВ ПН-7 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-311→ТП-312 | КЛ | 3.8 | 1
1234 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | сообщение ЕДДС о пожаре в ТП-659 (не подтвердилось) | Н | 2 | 0
1235 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-19 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-172→ ТП-201 | КЛ | 5.7 | 3
1236 | Анапа | «Пионерская» | откл. МВ-10кВ ПН-4 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | эл. пробой концевой разделки 10кВ в ПН-4 → ТП-311 | КЛ | 0 | 1
1237 | Новокубанск | «Новокубанская» | откл. МВ-10кВ НВ-3 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | эл. пробой проходного изолятора на ТП-29 | О | 10 | 2
1238 | Краснодар | «ХБК» | в РП-20 откл. МВ-6кВ → ТП-630 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-674п→ ТП-1283п | КЛ | 3 | 4
1239 | Лабинск | «Лабинск-1» | откл. ТП-107 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | в ТП-107 внутренние повреждение Т-1 | О | 0.29 | 0
1240 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10 кВ ТМ-3 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-3-10→ТП-3-125 | КЛ* | 0.2 | 0
1241 | Новороссийск | ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Южная» 2 цепь | откл. ВЛ-110 кВ «Кирилловская-Южная» 2 (наши ф.: на ПС «Южная» 2 с.ш. – 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22; на ПС «ДСК» – 2,3,9,10,13,14,20,23,14; на ПС «Северо-Западная» – 5,7,8) | 2016-07-22 | 2016-07-22 | обрыв провода ВЛ-110кВ оп. №37–№38 (КЭ) | ЦП | 58.74 | 19
1242 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1243 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6 кВ ТГ-6 | 2016-07-22 | 2016-07-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТГ-6→ТП-134 | КЛ (мех) | 5.5 | 0
1244 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №7 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-27→ТП-277 | КЛ | 4.1 | 13
1245 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. ф-10кВ УВ-4 | 2016-07-23 | 2016-07-23 | не установлена | Н | 2.6 | 5
1246 | Анапа | Джемете | на ПС «Джемете» откл. 3 с.ш.-10кВ | 2016-07-23 | 2016-07-23 | на ПС «Джемете» повреждение на 3 с.ш. (КЭ) | ЦП | 0.57 | 0
1247 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. ВВ-6кВ→ТП-156 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156→ТП-141 | КЛ | 0.5 | 0
1248 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6 кВ ТГ-9 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТГ-9→ТП-87 | КЛ (мех) | 4.5 | 0
1249 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6 кВ ТГ-2 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТГ-2→ТП-134 | КЛ (мех) | 4 | 0
1250 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-20 | 2016-07-23 | 2016-07-23 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1251 | Усть-Лабинск | РПУ | откл. МВ-10 кВ РПУ-3 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | повреждение на ВЛ-10кВ, дерево на опоре №84/92 (убрали) | ВЛ | 2.8 | 0
1252 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-30 откл. ВВ-10кВ→ПС «Гайдук-Тяговая» ф-1 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | повреждение оборудования в потребительской ТП-540п | О* | 1.58 | 0
1253 | Белореченск | Промзона | откл. МВ-10 кВ ПЗ-10 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-93→ТП-89 | КЛ | 2.3 | 2
1254 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-7 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | повреждение на ВЛ-10кВ КЭ | ЦП | 0.22 | 0
1255 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-20 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | не установлена | Н | 3.58 | 0
1256 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-8 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | не установлена | Н | 5.54 | 4
1257 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-16 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | КЛ-6кВ потребительский ТП-123→ТП-37п | КЛ* | 4.17 | 4
1258 | Гулькевичи | Плодовая | откл. МВ-10 кВ ПЛ-3 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | повреждение оборудования в РУ-0,4кВ потребительской КТП-25 | О* | 1.9 | 2
1259 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10 кВ СТ-7 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | не установлена | Н | 0 | 0
1260 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10 кВ ЮЗ-208 | 2016-07-24 | 2016-07-24 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-114п →ТП-1225п | КЛ* | 1.5 | 0
1261 | Армавир | АЗПФИ | откл. МВ-6 кВ АГ-1 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-200→ТП-268 | КЛ (мех) | 5.7 | 0
1262 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-450 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-989→ТП-1230п | КЛ | 3 | 2
1263 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1264 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ ВКПП-7 «А» | КЛ | 0.1 | 2
1265 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-4→ ТП-36 | КЛ | 0 | 0
1266 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-1048 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40→ТП-478 | КЛ | 2 | 0
1267 | Курганинск | Кавказ | откл. МВ-10кВ КВ-5 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | на ВЛ-10кВ повреждение изоляторов на опоре №38-38 | ВЛ | 8.7 | 2
1268 | Краснодар | Южная | в РП-17 откл. МВ-6кВ→ТП-59 к. А | 2016-07-26 | 2016-07-26 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-17 - ТП-68п - ТП-30 | КЛ | 0.9 | 3
1269 | Краснодар | Западная-2 | на ПС «Западная-2» откл. 1 с.ш. 10кВ | 2016-07-27 | 2016-07-27 | повреждение в ячейке ф. З-2-101 (оборудование КЭ) | ЦП | 19.4 | 26
1270 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1271 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-13 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | в ТП-168 повреждение опорных изоляторов в РУ-6кВ | О | 1.47 | 1
1272 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. МВ-6кВ Ю-6 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-11→ТП-1377п | КЛ | 2 | 3
1273 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-12 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-12→РП-11 | КЛ | 4 | 6
1274 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-10 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-553п - Ю-10 КРУН | КЛ* | 0 | 1
1275 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-33 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6 ТП-475п - Ю-33 КРУН | КЛ* | 0 | 1
1276 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-11 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-11→РП-27 | КЛ | 6 | 7
1277 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-31 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-31→ТП-616 | КЛ | 2 | 7
1278 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-35 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | откл. по распоряжению для устранения возгорания в каб. канале | ЦП | 6 | 7
1279 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. МВ-6кВ - ТП-1537п | 2016-07-27 | 2016-07-28 | перекрытие в ТП-767 на руб-0.4кВ Р-5 и Р-7 | О | 0.2 | 0
1280 | Краснодар | Южная КРУН | в ТП-1199п (РЖД) откл. ВВ-6кВ→ТП-36п | 2016-07-27 | 2016-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36п→ТП-40п→ТП-77 | КЛ | 0 | 0
1281 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-9 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-87 → ТП-115 | КЛ | 5.2 | 9
1282 | Краснодар | «Северо-Восточная» | РП-35 откл. МВ-10кВ →ТП-814 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | не установлена | Н | 3 | 2
1283 | Новороссийск | «ДСК» | откл. МВ-6кВ ф-10 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-13→ТП-361 (оборудование оборонэнерго) | КЛ* | 5.1 | 3
1284 | Туапсе | «ТуапсеТяговая» | откл. МВ-6кВ ТТ-8 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | Не установлена | Н | 3.4 | 3
1285 | Анапа | «Джемете» | в ТП-112 откл. МВ-6кВ яч. №5 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-119→ТП-26 | КЛ (мех) | 0 | 0
1286 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-6 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-174→ТП-1239 и ТП-582→ТП-1301 | КЛ | 0.8 | 0
1287 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ Т-2 (наши присоединения: ДМ-2,4,6,8,10) | 2016-07-29 | 2016-07-29 | повреждение оборудования на ПС «Дивноморская» (оборудование К.Э) | ЦП | 2.1 | 12
1288 | Геленджик | «Дивноморская» | ф-10кВ ДМ-4 ОЗЗ | 2016-07-29 | 2016-07-29 | в потребительской ТП-5-69 повреждение кабельной перемычки | О* | 0.9 | 0
1289 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-684 → РП-4 | КЛ | 4.4 | 3
1290 | Краснодар | «Центральная» | в РП-6 откл. МВ-6кВ → ТП-961 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-961 → ТП-396 | КЛ | 0.25 | 0
1291 | Краснодар | «Центральная» | без откл. | 2016-07-29 | 2016-07-29 | вывели из схемы КЛ-6кВ РП-8 → ТП-2271 | КЛ | 0 | 0
1292 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-6 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1293 | Белореченск | «Очистные сооружения» | ОЗЗ на 1с.ш. 10 кВ откл. ОС-3, ОС-15 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | Вывели из схемы КЛ-10 кВ ТП-18→ТП-14 | КЛ | 15.5 | 2
1294 | Славянск | «Славянская» | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10 кВ С-11 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | установленным а/м сбита оп. 10 кВ №16/13 | ВЛ | 11.5 | 1
1295 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. ВВ-6 кВ→ТП-1-214 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | в ТП-1-214 к.з. на ПК-держателях | О | 2.1 | 5
1296 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10 кВ АП-26 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-9→РП-12 | КЛ | 0.3 | 0
1297 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10 кВ→АП-7 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1298 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10 кВ→ТП-85 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-89→РП-10 | КЛ | 3 | 1
1299 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | сбита опора ВЛ-10кВ №51 | ВЛ | 5 | 6
1300 | Крымск | Баканская | откл. 1 с.ш. ПС "Баканская" | 2016-07-31 | 2016-07-31 | не селективная работа РЗА ПС "Баканская" | ЦП | 7.3 | 6
1301 | Приморско-Ахтарск | Рыбозавод | МВ-10кВ РБ-10 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | не установлена | Н | 5 | 8
1302 | Краснодар | Путевая | в РП-4 откл. ВВ-6кВ→ТП-410 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-779→ТП-1599п | КЛ | 2 | 0
1303 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-5 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | не установлено | Н | 0.2 | 0
1304 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-5 откл. ВВ-6кВ→ТП-29 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-29→ТП-354 | КЛ | 2 | 1
1305 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | не установлена | Н | 2 | 1
1306 | Крымск | Крымская птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-249 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | внутреннее повреждение тр-ра 250 кВА | О | 0.8 | 0
1307 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10 кВ С-11 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | отгорел шлейф на ВЛ-10 кВ оп.№13 уч. ТП-11-23→С-11 | ВЛ | 12.8 | 5
1308 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. МВ-10 кВ→ТП-227 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | проникновение животного в ТП-978 в РУ-10 кВ | О | 1.8 | 0
1309 | Анапа | «Пионерская» | откл. Iс.ш.-10кВ | 2016-08-01 | 2016-08-01 | повреждение оборудования на ПС «Пионерская» (оборудование КЭ) | ЦП | 0 | 0
1310 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10 кВ Л-8 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | Не установлена. | Н | 5 | 2
1311 | Краснодар | «Лорис» | в ТП-554 откл. ВН-10кВ → ТП-289п | 2016-08-01 | 2016-08-02 | аварийная заявка для ремонта СР-10кВ в ТП-289п | О | 0.2 | 0
1312 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6 кВ РИП-109 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-6 кВ РИП-109→РП-32 | КЛ | 3.5 | 6
1313 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10 кВ→ТП-739 каб. «Б» | 2016-08-02 | 2016-08-02 | в ТП-740 перекрытие на ПК-10 кВ Т-2 | О | 0.8 | 0
1314 | Краснодар | ХБК | в РП-20 откл. МВ-6 кВ→ТП-200 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | в ТП-200 внутреннее повреждение Т-2 на 320 кВА | О | 1.3 | 4
1315 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6 кВ Ц-8 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ц-8→РП-2 | КЛ | 2.6 | 4
1316 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10 кВ ДМ-42 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-309→ТП-310 | КЛ | 0.5 | 1
1317 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10 кВ→ТП-1163 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-35→ТП-1163 | КЛ | 1.8 | 0
1318 | Краснодар | «Северная» | откл. МВ-6 кВ С-7 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой потребит. КЛ-6 кВ ТП-844п→ТП-617п | КЛ* | 1.2 | 0
1319 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-9 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-32→ТП-147 | КЛ | 5.4 | 5
1320 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская» | вывели из схемы ТП-145 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | в ТП-145 внутреннее повреждение тр-ра (100кВА) | О | 0.3 | 0
1321 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6 кВ ЕСК-20 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | не установлена | Н | 2.05 | 7
1322 | Краснодар | «Западная-2» | откл. МВ-10кВ З-2-104 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ З-2-104 →ТП-760. | КЛ | 6 | 3
1323 | Краснодар | «Западная-2» | РП-33 откл. МВ-10кВ→ТП-1577п | 2016-08-02 | 2016-08-02 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-281→ТП-708 | КЛ | 2 | 0
1324 | Анапа | "Анапа" | откл. МВ-6кВ АН-6 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | аварийная заявка КЭ для ремонта оборудования на ПС «Анапа» | ЦП | 2.1 | 0
1325 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. МВ-10кВ→ТП-558 каб. «Б» | 2016-08-03 | 2016-08-03 | не установлена | Н (гмр) | 2 | 0
1326 | Крымск | Кропоткинская Птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС в ТП-271 откл. МВ-10кВ→КП-2 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | в ТП-271 отгорели 2 шпильки 0,4кВ | О | 0.9 | 0
1327 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-3 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | в потребительской ТП-137п к.з. на ПК-держателях Т-1 | О* | 0 | 0
1328 | Армавир | АЗРИ | откл. МВ-6кВ РИ-27 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-217→ТП-18 | КЛ | 3.6 | 1
1329 | Краснодар | Западная-2 | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-745 каб. «А» | 2016-08-03 | 2016-08-03 | не установлена | Н (гмр) | 2 | 2
1330 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | не установлена | Н (цп) | 1 | 0
1331 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-311 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1089п→ТП-521п | КЛ | 2 | 3
1332 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-16 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24 | КЛ | 4 | 4
1333 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-6 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-6→ТП-49 | КЛ | 2.2 | 8
1334 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-104 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-104→ТП-760 | КЛ | 6 | 3
1335 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. 2 с.ш.-10кВ | 2016-08-03 | 2016-08-03 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 4.1 | 9
1336 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-134 откл. ВВ-6кВ | 2016-08-03 | 2016-08-03 | не установлена | Н | 6 | 0
1337 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-111 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 3.6 | 5
1338 | Крымск | 3-й подъём | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-712 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | в ТП-712 (180кВА) повреждение расширительного бачка тр-ра | О | 0.8 | 0
1339 | Армавир | Южная | откл. ф-6кВ Ю-11 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | в ТП-36 (250кВА) внутреннее повреждение тр-ра (замена с утра) | О | 1.6 | 0
1340 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-210 | КЛ | 0.15 | 1
1341 | Анапа | Джемете | в РП-4 откл. МВ-10кВ→ТП-229 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-106кВ ТП-210→ТП-229 | КЛ | 0.15 | 0
1342 | Краснодар | Лорис | на ПС «Лорис» откл. 1 с.ш.-10кВ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | повреждение 3-х опорных изоляторов на 1 с.ш. | ЦП | 4.9 | 2
1343 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-4 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | на ВЛ-10кВ ТП-62→ТП-189 повреждение подвесного изолятора на опоре №74 | ВЛ | 0 | 0
1344 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. ВВ-10кВ→ТП-1-312 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | повреждение проходных изоляторов в ТП-285 | О | 0.2 | 0
1345 | Крымск | Пролетарская | откл. ПС «Пролетарская» | 2016-08-04 | 2016-08-04 | не установлена | Н | 10 | 9
1346 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №8 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | не установлена | Н | 3.5 | 6
1347 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | не установлена | Н | 3.3 | 0
1348 | Новороссийск | Лесной порт | откл. МВ-10кВ №3 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | в РП-26 внутреннее повреждение Т-1(400 кВА) | О | 5.8 | 5
1349 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-29 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | не установлена | Н | 2.7 | 2
1350 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-218 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-739→ТП-740 к. Б | КЛ | 3.6 | 5
1351 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-220 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-763→ТП-2209п→ТП-746 к. «Б» | КЛ | 5 | 4
1352 | Краснодар | Набережная | откл. МВ-10кВ НБ-305 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | эл. пробой КЛ-10кВ НБ-305→РП-57 | КЛ | 4 | 2
1353 | Гулькевичи | ЖБШ | на ПС «ЖБШ» откл. МВ-110кВ | 2016-08-04 | 2016-08-04 | на ПС «ЖБШ» повреждение эл. оборудование КЭ | ЦП | 4.5 | 6
1354 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→ТП-481 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | не установлена | Н | 1.1 | 0
1355 | Краснодар | Западная | по распоряжению ДД ОДС откл. З-2-107 – ОЗЗ | 2016-08-05 | 2016-08-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-773п→ТП-1165п к. «А» | КЛ | 1.5 | 0
1356 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-II-105 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | эл. пробой КЛ-10 кВ З-II-105→РП-33 | КЛ | 2 | 0
1357 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-2 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | падение дерева на ВЛ-10 кВ ТП-728→ТП-593 | ВЛ | 1.4 | 0
1358 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл МВ-10кВ→ТП-761 каб. «Б» | 2016-08-05 | 2016-08-05 | не установлена | Н | 1.9 | 0
1359 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-19 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | не установлена | Н | 3.4 | 2
1360 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1361 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | на ВЛ-10кВ повреждение изолятора оп. 11 →12 (заменили) | ВЛ | 2 | 0
1362 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. МВ-10кВ Л-2-14 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | не установлена (гроза) | Н | 2 | 2
1363 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-206 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | эл. пробой КЛ-6 кВ СВ-206→ТП-653п (КТТУ) | КЛ* | 0 | 1
1364 | Мостовской | Промышленная | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-282-ОЗЗ | 2016-08-06 | 2016-08-07 | в ТП-282 повреждение проходного изолятора и ПК-10/40А ф. «С» (гроза) | О | 0.8 | 0
1365 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-7 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-193п→ТП-976 | КЛ | 0.5 | 1
1366 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | не установлена | Н | 6.2 | 3
1367 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-7 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1368 | Краснодар | Военгородок | в ТП-617п откл. МВ-10кВ→ВГ-2 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1369 | Краснодар | Пашковская | в ТП-647 откл. МВ-10кВ→ПШ-402 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | повреждена кабельная разделка в ТП-470→ТП-1857 каб. «А». | О | 8 | 7
1370 | Новороссийск | ДСК | в РП-13 откл. ВВ-10кВ→РП-11 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | повреждение в потребительской ТП-723п | О* | 5 | 3
1371 | Новороссийск | Южная | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-48 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | в ТП-48 к.з. на ПК-держателях | О | 0.5 | 0
1372 | Краснодар | Дальная | вывели из схемы потребительскую ВЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п – ОЗЗ | 2016-08-07 | 2016-08-07 | обрыв на потреб. ВЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п | ВЛ* | 0 | 0
1373 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-86 (250кВА) | 2016-08-07 | 2016-08-07 | в ТП-86 повреждение проходного изолятора ф. «А» 250кВА | О | 0.8 | 0
1374 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-305 | 2016-08-07 | 2016-08-07 | ошибочное действие персонала потреб. ТП-442п | О* | 2.7 | 4
1375 | Анапа | Анапская | МВ-10кВ АП-4 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3→ТП-87 | КЛ | 9.2 | 8
1376 | Анапа | Анапская | МВ-10кВ АП-10 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | в ТП-19 эл. пробой секционной кабельной перемычки | О | 7.4 | 7
1377 | Краснодар | Северная | откл. 1, 3, 5 с.ш.-6кВ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | повреждение на ф. С-101 (оборудование КЭ) | ЦП | 12 | 20
1378 | Тихорецк | Тихорецкая | откл. МВ-10кВ ТХ-105 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | эл. пробой каб. муфты оп. №12→ТП-228 | КЛ | 0.5 | 4
1379 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. ф-6кВ Х-1-16 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | не установлена (МТЗ) | Н | 1.6 | 0
1380 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 откл. ВВ-6кВ→ТМ-12 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | в РП-3-7 повреждение блока управления ТС (трансформатора связи) | О | 1.6 | 0
1381 | Краснодар | Лорис | откл. ф-10кВ Л-7 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | не установлена | Н | 1.2 | 0
1382 | Краснодар | Лорис | откл. ф-10кВ Л-8 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | не установлена | Н | 5.5 | 4
1383 | Краснодар | Лорис | откл. ф-10кВ Л-3 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1384 | Краснодар | Пашковская | откл. ф-10кВ ПШ-205 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1385 | Геленджик | Дивноморская | откл. 2 с.ш.-10кВ | 2016-08-08 | 2016-08-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-10→ТП-5-54(ДМ-10), КЛ-10кВ ТП-5-87→ТП-5-85(ДМ-6). | КЛ | 3.1 | 7
1386 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-150п каб. «А» | 2016-08-08 | 2016-08-08 | в РП-47 повреждение опорного изолятора 10кВ | О | 0 | 0
1387 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-343 каб. «А» | 2016-08-08 | 2016-08-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-366→ТП-2100п «А». | КЛ | 3.7 | 4
1388 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-16 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | в ТП-16 повреждение опорного изолятора на с.ш.-0,4кВ | О | 0.9 | 0
1389 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ ТХ-105 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | в ТП-9 к.з. на ПК-держателях | О | 1.5 | 0
1390 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. МВ-10кВ→ПШ-203 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | не установлена | Н | 5 | 8
1391 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1392 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-2 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | эл. пробой КЛ-6 кВ ГК-2→ТП-1-77 | КЛ | 1.8 | 1
1393 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-25 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-85→ТП-134→ М-25 | КЛ | 5.8 | 0
1394 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-15 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | не установлена | Н | 3.5 | 1
1395 | Краснодар | «Военгородок» | откл. МВ-10кВ ВГ-1 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-617п→ВГ-1 | КЛ | 2 | 0
1396 | Геленджик | «Толстый Мыс» | откл. МВ-6кВ ТЛ-1 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТЛ-1→РП-3 | КЛ | 2.6 | 2
1397 | Геленджик | «Толстый Мыс» | откл. МВ-6кВ ТЛ-5 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1398 | Краснодар | «Парфюмерная» | откл. МВ-6кВ ПФ-8 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-50→ ПФ-8 | КЛ | 2.5 | 2
1399 | Геленджик | «Дивноморская» | вывели из схемы Т-2 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | аварийная заявка КЭ для ремонта Т-2 на ПС «Дивноморская» | ЦП | 2.2 | 0
1400 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-444/436 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | эл. пробой КЛ-10 кВ СВ-436→РП-59 | КЛ | 10 | 8
1401 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-8 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-593п→ТП-2022п | КЛ* | 0 | 0
1402 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ ф. №10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | в ТП-268 повреждение кабельной перемычки 0,4 кВ АВР | О | 7 | 3
1403 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | не установлена | Н (цп) | 5 | 3
1404 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-6 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-949п→ПФ-6 (КТТУ) | КЛ* | 0 | 1
1405 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. МВ-6кВ → ТП-1393п | 2016-08-10 | 2016-08-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-1393п | КЛ | 0 | 0
1406 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-3 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | эл. пробой КЛ-6 кВ КБ-3→РП-2.02 | КЛ | 0.4 | 1
1407 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-35 → ТП-814 | КЛ | 5 | 2
1408 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-12 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | эл. пробой КЛ-6 кВ АН-12 → ТП-186 | КЛ | 5.4 | 3
1409 | Анапа | Анапа | откл. II с.ш. -6кВ | 2016-08-10 | 2016-08-11 | не установлена (оборудование КЭ) | ЦП | 5.4 | 3
1410 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-3 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | внутреннее повреждение тр-ра в ТП-685 (400кВА) | О | 0.4 | 0
1411 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. МВ-10кВ→ТП-384 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-25→ТП-384 | КЛ | 0.3 | 0
1412 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-20→БКРП-7 | КЛ | 2.8 | 0
1413 | Анапа | Анапская | откл. МВ-6кВ АН-6 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | не установлена | Н (цп) | 2.7 | 2
1414 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ ф. Т-8 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | КЛ-10кВ ТП-145→ТП-129 | О | 7.2 | 6
1415 | Анапа | Анапская | откл. МВ-6кВ АН-4 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | не установлена | Н (цп) | 0.7 | 0
1416 | Апшеронск | Апшеронская | откл. ТП-507 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | в ТП-507 (250кВА) внутреннее повреждение тр-ра | О | 0.1 | 0
1417 | Апшеронск | Заводская | ПС "Заводская" | 2016-08-11 | 2016-08-11 | обрыв ВЛ-35кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 12.18 | 8
1418 | Абинск | Абинская | откл. ТП-386 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | в ТП-386 к.з. на ПК-держателях | О | 4.7 | 2
1419 | Краснодар | Северная | откл. МВ-10кВ С-10 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Вывели из схемы для ВВИ 2 КЛ-6кВ ТП-610п→ТП-2191п, ТП-2191п→РП-16 | КЛ | 4 | 3
1420 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-1, ЭН-2 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | на ПС «Энка» повреждение оборудования КВЭП | ЦП | 6 | 2
1421 | Абинск | И-4 Абинская | откл. МВ-6кВ АБ-43 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 5.5 | 3
1422 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. МВ-6кВ→ТП-1145 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | в потреб. ТП-1603п повреждение опорных изоляторов 10кВ | О* | 1.5 | 7
1423 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-450→ТП-826 | ВЛ | 3 | 2
1424 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-4 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | ветки на проводах ВЛ-10кВ ТП-96→ТП-160 | ВЛ | 7.5 | 0
1425 | Армавир | Южная,Речная | откл. ПС "Речная",ПС "Южная" | 2016-08-11 | 2016-08-11 | повреждение ВЛ-110кВ (порыв ветра до 20 м/с), оборудование КЭ (восстановили). | ЦП | 45 | 18
1426 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ ф. Л-1-7 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-99→ТП-5 - сильный ветер (восстановление с утра) | ВЛ | 2.24 | 2
1427 | Гулькевичи | Заводская | откл. МВ-10кВ З-6 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | в ТП-23 повреждение 2-ух разрядников (А, В), замена с утра | О | 3.8 | 0
1428 | Новокубанск | Прочнокопская | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | в ТП-55 посторонний предмет (плющ) на проходных изоляторах (убрали) | О | 2 | 0
1429 | Армавир | АЗРИ | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-60 (250кВА) | 2016-08-11 | 2016-08-12 | повреждение тр-ра 250кВА | О | 0.5 | 0
1430 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. ВВ-10кВ→ АП-7 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | в ТП-65 к.з. на ПК-держателях | О | 5 | 7
1431 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. МВ-10кВ→ТП-117 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | не установлена | Н | 4 | 5
1432 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Г-2 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | не установлена | Н | 6.6 | 1
1433 | Краснодар | Тургеневская | откл. ТП-343 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | в ТП-343 внутреннее повреждение Т-1 (заменили с 250 кВА на 400 кВА) | О | 1 | 0
1434 | Геленджик | Кабардинская | откл. МВ-6кВ КБ-3 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-3→РП-2-02 | КЛ | 0.3 | 0
1435 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-12 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | не установлена | Н | 0.76 | 1
1436 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-16 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-16→ТП-161 | КЛ | 0.06 | 0
1437 | Тимашевск | Комбикормовый Завод, Свинокомплекс | ПС "Комбикормовый Завод", Т-2 ПС "Свинокомплекс" | 2016-08-12 | 2016-08-12 | повреждение РВ-35кВ на Т-2 ПС "Свинокомплекс" | ЦП | 16 | 8
1438 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-19 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | не установлена (МТЗ) | Н | 3.4 | 4
1439 | Краснодар | РИП | откл. ВВ-10кВ РИП-412 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | не установлена (МТЗ) | Н | 5 | 3
1440 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. МВ-10кВ → ТП-183 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | Причина откл. – повреждение на ВЛ-10кВ, обрыв вязки оп.№6→7 (устранили) | Н | 0.2 | 0
1441 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-6кВ ф. КСМ | 2016-08-13 | 2016-08-13 | эл. пробой КЛ-6кВ КСМ→ТП-59 | КЛ | 4.4 | 0
1442 | Туапсе | «Туапсе город» | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | Вывели из схемы участок КВЛ-6кВ РП-8 → ТП-49, РП-8 → ТП-33 | ВЛ | 5.2 | 2
1443 | Туапсе | «Туапсе город» | откл. МВ-6кВ ТГ-2 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-44→ТП-13 | КЛ | 4.2 | 3
1444 | Туапсе | «Туапсе город» | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-120→ТП-122 | КЛ | 3.8 | 1
1445 | Геленджик | «Геленджик» | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ГК-1→ТП-1.20А | КЛ | 3.5 | 1
1446 | Лабинск | «Лабинск-2» | откл. МВ-10кВ Л-2-14 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | обрыв автоподъемником провода головной ВЛ-10кВ Л-2-14 → ЦРП-2 | ВЛ | 4.02 | 1
1447 | Тихорецк | «Тихорецк» | откл. МВ-6кВ ТХ-10 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТХ-10→ЗТП-111 | КЛ | 8.5 | 1
1448 | Курганинск | «Курганная» | откл. МВ-10кВ КГ-2 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | повреждение оборудования в потребит. ТП-192п | О* | 8.1 | 1
1449 | Курганинск | «Восточная» | откл. МВ-10кВ ВО-4 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | повреждение оборудования в потребит. ТП-194п | О* | 6.3 | 3
1450 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-6кВ Р-Г2 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-0202→ТП-56 | КЛ | 6.6 | 1
1451 | Новокубанск | «Прочнокопская» | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | в ТП-54 течь кровли РУ-10кВ | О | 3.2 | 0
1452 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-20 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | ветки на ВЛ-6кВ ТП-160 → ТП-56 | ВЛ | 3.5 | 0
1453 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-20 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | не установлена (МТЗ) | Н | 3.5 | 0
1454 | Краснодар | Западная | откл. МВ-6кВ З-2-18 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ З-2-18→ТП-850п | КЛ* | 0.3 | 0
1455 | Ейск | Ейская-1 | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-48 – ОЗЗ | 2016-08-16 | 2016-08-16 | в ТП-48 (320 кВА) внутреннее повреждение Т-1 (замена тр-ра с утра) | О | 0.4 | 0
1456 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-4 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-4→ТП-158 | КЛ | 0 | 0
1457 | Ейск | Ейская-1 | вывели из схемы участок КВЛ-6кВ ТП-205→ТП-165→ТП-56→ТП-135 – ОЗЗ | 2016-08-16 | 2016-08-16 | эл. пробой КЛ-6 ТП-75→ТП-159 | КЛ | 2.7 | 0
1458 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-22–ТП-43 | КЛ (мех) | 6.2 | 0
1459 | Краснодар | Южная | откл. ф-6кВ Ю-7 ЗРУ | 2016-08-16 | 2016-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1355→Ю-7 ЗРУ | КЛ | 2 | 10
1460 | Кропоткин | Кропоткин | ОЗЗ на ф-6кВ №23 (без откл.) | 2016-08-16 | 2016-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ф. №23 | КЛ | 0 | 0
1461 | Краснодар | Военгородок | в ТП-2149п откл. ВН-10кВ→ТП-1317п каб. «Б» | 2016-08-16 | 2016-08-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2149п→ТП-1317п Б | КЛ* | 1.5 | 0
1462 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | не установлена | Н | 9.1 | 12
1463 | Краснодар | «Юго-Западная» | ф-10кВ ЮЗ-210 ОЗЗ (без откл.) | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-21→ТП-147 | КЛ | 0 | 0
1464 | Новороссийск | «ДСК» | в РП-13 откл. ВВ-6кВ→РП-11 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-365 → ТП-357 | КЛ | 5 | 3
1465 | Новороссийск | «ДСК» | в РП-25 откл. ВВ-6кВ → ТП-366 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-124→ ТП-366 | КЛ | 2.7 | 0
1466 | Новороссийск | «ДСК» | в РП-25 откл. ВВ-6кВ → ТП-309 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-309 → РП-3 | КЛ | 1.5 | 0
1467 | Новороссийск | «ДСК» | в РП-13 откл. ВВ-6кВ→РП-11 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350 → ТП-667 | КЛ | 5 | 3
1468 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | повреждение на ВЛ-6 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 1.65 | 0
1469 | Краснодар | «ЗИП» | откл. МВ-6кВ ф. ЗИП-302 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1927п→ТП-2750п | КЛ* | 4 | 2
1470 | Крымск | «Крымская» | наши 3ТП | 2016-08-18 | 2016-08-18 | не установлена (гроза) (оборудование КЭ) | ЦП | 1.5 | 0
1471 | Крымск | «Пролетарская» | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | не установлена (гроза) | Н | 10 | 3
1472 | Крымск | «Крымский консервный комбинат» | наши 2ТП | 2016-08-18 | 2016-08-18 | не установлена (гроза) (оборудование «Консервкомбинат») | ЦП | 1 | 0
1473 | Крымск | «3-й подъём» | КВ-9 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | не установлена (гроза) | Н | 6 | 1
1474 | Новороссийск | ДСК | в ТП-233 откл. МВ-6кВ→ТП-232 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | эл. пробой ТП-233→ТП-230 | КЛ | 2.3 | 7
1475 | Туапсе | Туапсе-Город | без откл. | 2016-08-19 | 2016-08-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-120→ТП-122 | КЛ | 0 | 0
1476 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. МВ-6кВ→ТЛ-6 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-2→ТП-232 | КЛ | 1.5 | 2
1477 | Курганинск | «Курганная» | откл. ВВ-10к К-6 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | эл. пробой КЛ-10кВ К-6→РП-57 | КЛ | 4.6 | 7
1478 | Усть-Лабинск | Сахарный Завод | откл. ПС Сахарный Завод | 2016-08-19 | 2016-08-19 | повреждение оборудования на ПС «Сахарный Завод» | ЦП | 1.3 | 4
1479 | Ейск | Ейская-1 | откл. ТП-134 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | в ТП-134 внутреннее повреждение трансформатора 250кВА | О | 0.7 | 0
1480 | Армавир | Речная,РТИ,МЖК,Южная,Тепличная | откл. ПС Речная,РТИ,МЖК,Южная,Тепличная | 2016-08-20 | 2016-08-20 | повреждение ВЛ-110кВ Армавир → Армавирская ТЭЦ 1 цепь (оборудование КЭ). | ЦП | 25 | 34
1481 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП2276п | 2016-08-20 | 2016-08-20 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-42→ТП-2276п | КЛ | 6 | 3
1482 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ РП-25→ТП-286, ТП-286→РП-3 | КЛ | 9.2 | 10
1483 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-08-21 | 2016-08-21 | не установлена | Н | 0.4 | 3
1484 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ Т-1 (наши присоединения: ТЛ-1,5,7) | 2016-08-21 | 2016-08-21 | повреждение оборудования на ПС «Толстый Мыс» (оборудование КЭ) | ЦП | 8 | 4
1485 | Геленджик | «Дивноморская» | по распоряжению ДД КЭ откл. МВ-10 кВ ДМ-8 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | аварийная заявка КЭ для ремонта оборудования на ПС «Дивноморская» | ЦП | 1.8 | 1
1486 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | вывели из схемы потребительский участок ВЛ-10кВ ТП-28п → ТП-23п → ТП-24п | ВЛ* | 0.5 | 0
1487 | Крымск | «Крымская птицефабрика» | откл. ТП-254 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | внутреннее повреждение тр-ра 180кВА заменили на 250кВА | О | 0.2 | 0
1488 | Новороссийск | «ДСК» | откл. РП-25 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | повреждение ВВ-6кВ в РП-25 (заменили) | О | 5 | 4
1489 | Краснодар | «Юго-Западная» | откл. МВ-10кВ ЮЗ-218 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218 → РП-55 | КЛ | 4 | 4
1490 | Апшеронск | «Апшеронская» | в ТП-501 откл. МВ-6кВ → ТП-407 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | перегруз | Н | 8 | 8
1491 | Краснодар | «Юго-Западная» | откл. МВ-10кВ ЮЗ-111 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | перегруз | ЦП | 8 | 8
1492 | Анапа | «Анапа» | откл. МВ-6кВ АН-8 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Не установлена | Н | 2.8 | 2
1493 | Анапа | «Анапа» | откл. МВ-6кВ АН-12 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Не установлена | Н | 2.4 | 2
1494 | Геленджик | «Геленджик» | откл. ВВ-6кВ ГК-6 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-1.10→ТП-1.2 | КЛ | 1.4 | 2
1495 | Геленджик | «Геленджик» | откл. ВВ-6кВ ГК-6 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ЮЗ-111→РП-55 | КЛ | 5 | 4
1496 | Геленджик | «Толстый Мыс» | откл. ВВ-6кВ ТЛ-1 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТЛ-1→РП-1.3 | КЛ | 2 | 2
1497 | Тихорецк | «Тихорецк» | откл. МВ-6кВ ТХ-10 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | Вывели из схемы КВЛ-6 кВ ТХ-10→ЗТП-111 | КЛ | 8.5 | 3
1498 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-997п (перекрытие ветками дерева), восстановили | ВЛ | 0.5 | 0
1499 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-88 откл. МВ-10кВ→ДМ-4 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | в потребительской ТП-5-82п к.з. на ПК-держателях | О* | 0.9 | 0
1500 | Гулькевичи | Плодовая | откл. МВ-10кВ ПЛ-3 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ оп. №15→ТП-73 | КЛ | 0 | 1
1501 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | не установлена (МТЗ) | Н | 2.5 | 0
1502 | Абинск | Абинская | по распоряжению ДД ОДС откл. КТП-181 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | в КТП-181 (160кВА) внутреннее повреждение тр-ра заменили на (250кВА) | О | 0.35 | 0
1503 | Краснодар | НПЗ | откл. ф-6кВ НПЗ-39-ОЗЗ | 2016-08-23 | 2016-08-23 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-19→ТП-700п | КЛ | 1.7 | 1
1504 | Абинск | Абинская И-4 | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-249 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | в ТП-249 (160кВА) внутреннее повреждение тр-ра | О | 0.58 | 0
1505 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-11 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-10→ТП-1863п | КЛ | 4 | 9
1506 | Краснодар | Тургеневская | откл. ф-10кВ ТГ-305 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 3.5 | 4
1507 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. 1 с.ш.-10кВ | 2016-08-24 | 2016-08-24 | на ПС «Усть-Лабинская-2» повреждение МВ-10кВ УВ-9 | ЦП | 16.5 | 12
1508 | Новокубанск | КНИИТиМ | откл. ПС КНИИТиМ, ПС «Прочнокопская» | 2016-08-24 | 2016-08-24 | повреждение оборудования на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 10.2 | 5
1509 | Ейск | Кейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-17 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-17→РП-9 | КЛ | 4.8 | 4
1510 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10 кВ→АП-9 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-9→РП-1 | КЛ | 2.5 | 1
1511 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10 кВ→АП-4 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-4→РП-1 | КЛ | 2.7 | 1
1512 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10 кВ→АП-7 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | не установлена | Н | 2.9 | 1
1513 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф. №2 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-170→ТП-4 | КЛ | 2.9 | 4
1514 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | мех. повреждение КЛ-10 кВ ЮЖ-2→ТП-179 | КЛ (мех) | 3.2 | 2
1515 | Новороссийск | «Западная» | откл. МВ-6кВ ф. №3 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-22→ТП-108→ТП-140 | КЛ | 1.3 | 1
1516 | Краснодар | «Южная КРУН» | откл. МВ-6кВ Ю-7 КРУН | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-7 КРУН→ТП-1887п | КЛ | 3.2 | 5
1517 | Новороссийск | «Южная» | в РП-18 откл. ВВ-10кВ→ТП-294 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-15→ТП-45 | КЛ | 1.2 | 0
1518 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-10кВ ДМ-44 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | не установлена | Н | 1 | 0
1519 | Краснодар | «Тургеневская» | откл. МВ-10кВ ТГ-305 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | повреждение оборудования в РП-25 | О | 2.5 | 2
1520 | Краснодар | «Тургеневская» | откл. МВ-10кВ ТГ-401 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | повреждение оборудования в РП-25 | О | 3 | 4
1521 | Новокубанск | «Новокубанская» | откл. МВ-10кВ НВ-4 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | не установлена (гроза) | Н | 6.4 | 3
1522 | Гулькевичи | «Гулькевичи» | откл. МВ-6кВ Г-3 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | не установлена (гроза) | Н | 5 | 5
1523 | Новокубанск | «Новокубанская» | откл. МВ-10кВ НВ-3 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | не установлена (гроза) | Н | 6.6 | 1
1524 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-2 →РП-3.2 | КЛ | 1 | 0
1525 | Новороссийск | Южная | (без откл.) | 2016-08-26 | 2016-08-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-238→ТП-137. | КЛ | 0 | 0
1526 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-22 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | не установлена | Н | 3.1 | 5
1527 | Новороссийск | Южная | (без откл.) | 2016-08-26 | 2016-08-26 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-270→ТП-871 | КЛ (мех) | 0 | 0
1528 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-14 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-93→ТП-294 | КЛ | 2 | 3
1529 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-109 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-26 → СВ-109 | КЛ | 3.6 | 4
1530 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. ВВ-10кВ ДМ-3 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ДМ-3→РП-5.2 | КЛ | 0.3 | 3
1531 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. ВВ-10кВВ→ПБ-5 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1532 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-10кВ ГК-12 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ГК-12→ТП-132 | КЛ | 2 | 1
1533 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ СЗ-8→ТП-278. | КЛ | 5.8 | 5
1534 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-12 откл. МВ-6кВ→ТП-1 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-1 | КЛ | 0.2 | 0
1535 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-40 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4 | КЛ | 0.1 | 0
1536 | Новороссийск | Гайдук-тяговая ДСК | в РП-13 откл. МВ-10кВ в яч. →ф. №1, 8 (ПС «Гайдук-тяговая») и МВ-6кВ в яч. →ф. №10 (ПС «ДСК») | 2016-08-28 | 2016-08-28 | в РП-13 повреждение оборудования в РУ-0,4кВ | О | 11 | 3
1537 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ В-201 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | эл. пробой КЛ- 6кВ РП-1 → В-201. | КЛ | 4.5 | 4
1538 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-Г1 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-165→ТП-0143п | КЛ* | 5.5 | 5
1539 | Туапсе | Туапсе-Город | (без откл.) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-10→ТП-127. | КЛ | 0 | 0
1540 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-37 КРУН | 2016-08-29 | 2016-08-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1199п→Ю-37 КРУН | КЛ* | 2 | 2
1541 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-35 КРУН | 2016-08-29 | 2016-08-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1667п→Ю-35 КРУН. | КЛ* | 6.5 | 10
1542 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-15 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-906→ЮВ-15 | КЛ | 1.2 | 2
1543 | Абинск | Электроаппарат | откл. МВ-6кВ ВС-1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | не установлена (гроза). | Н | 2 | 0
1544 | Апшеронск | Хадыжинская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-15 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | не установлена (гроза). | Н | 3.4 | 0
1545 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-4 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.42→ТП-1.204 | КЛ | 1 | 2
1546 | Крымск | 3-й подъем | откл. ПС «3-й подъем» (наши присоединения: КВ-9, КВ-10) | 2016-08-30 | 2016-08-30 | повреждение на ВЛ-35 кВ ПС «Никитинская» → ПС «Мелихово» (оборудование КЭ) | ЦП | 8 | 3
1547 | Тихорецк: | Тихорецк | на ПС «Тихорецк» откл. СМВ-35кВ (1 с.ш.-35кВ) | 2016-08-31 | 2016-08-31 | повреждение оборудование КПМЭС. | ЦП | 0.5 | 0
1548 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | в потребительской ТП-1282п эл. пробой проходного изолятора ф. «А» | О* | 0.5 | 0
1549 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-11 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | повреждение в потребительской ТП-765п | О* | 2 | 1
1550 | Тихорецк | Тихорецк | откл. ф-6кВ ТХ-105 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | повреждение в потребительской ТП-96п | О* | 0.5 | 8
1551 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. ф-6кВ МК-9 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | не установлена (гроза) | Н | 0 | 2
1552 | Тихорецк | РСЗ | откл. ф-6кВ РС-7 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | не установлена (гроза) | Н | 0 | 0
1553 | Тихорецк | Тихорецк | откл. ф-6кВ ТХ-10 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТХ-10→КРУН-1 | КЛ | 8.5 | 4
1554 | Темрюк | Темрюк | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-310 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | в ТП-310 внутреннее повреждение тр-ра-10кВ (630кВА) | О | 0 | 0
1555 | Абинск | Абинская | откл. КРН-4 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | не установлена (гроза) | Н | 0.6 | 3
1556 | Геленджик | Дивноморская | откл. ВВ-10кВ ДМ-6 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | не установлена (гроза) | Н | 0.4 | 1
1557 | Геленджик | Дивноморская | в РП-51 откл. ВВ-10кВ→ДМ-11 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | не установлена (гроза) | Н | 0.2 | 0
1558 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-1 откл. МВ-6кВ→ТП-471-60 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | повреждение оборудования ЮЗЭС | ЦП | 0.5 | 1
1559 | Курганинск | Восточная | откл. ВВ-10кВ ВО-5 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-134→ВО-5 | ВЛ | 0.3 | 0
1560 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №17 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2→№17 | КЛ | 2 | 7
1561 | Новороссийск | РИП | откл ВВ-10кВ→ТП-473 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | повреждение на РЛНД №1 на участке ВЛ-10кВ оп. №1→ТП-329 | ВЛ | 4.3 | 8
1562 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-10 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-202→ТП-211 | КЛ | 6.1 | 11
1563 | Краснодар | Южная КРУН | откл ф-6кВ Ю-35 КРУН | 2016-09-01 | 2016-09-01 | повреждение в потребительской ТП-1667п | О* | 3.5 | 10
1564 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→ РИП-53 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | мех. повреждение потребительской КЛ-10 кВ ТП-468→ТП-469 | КЛ* | 2 | 0
1565 | Крымск | Пролетарская | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-284→РЛНД-124 | КЛ | 10 | 9
1566 | Краснодар | Северная | С-4 ОЗЗ (без откл.) | 2016-09-02 | 2016-09-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-185→ТП-1281п | КЛ | 0 | 0
1567 | Краснодар | Южная КРУН | откл. IIIс.ш.-6кВ | 2016-09-03 | 2016-09-03 | на ПС «Южная КРУН» повреждение МВ-6кВ Ю-29 | ЦП | 7 | 10
1568 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-30 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-294/ТП-776 | КЛ | 2 | 5
1569 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-30 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-616 - Ю-31 КРУН к.А | КЛ | 0 | 0
1570 | Ейск | Ейская-2 | ф-6кВ ЕСК-16 ОЗЗ | 2016-09-03 | 2016-09-03 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-102п→ТП-103п | КЛ* | 8.8 | 2
1571 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2016-09-03 | 2016-09-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-316→ТП-185 | КЛ* | 2.1 | 1
1572 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ЭН-2 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | Не установлена | Н | 1.5 | 0
1573 | Краснодар | Правый Берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1574 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ЭН-1 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-843 - ТП282 | ВЛ | 2 | 0
1575 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ ф. КС-7 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | повреждение ВЛ-10кВ у ТП-1512п | ВЛ | 3.5 | 0
1576 | Армавир | Речная | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-187 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-110→ТП-145 | КЛ | 9.4 | 0
1577 | Новороссийск | Кирилловская | откл. ф-6кВ №8 | 2016-09-05 | 2016-09-05 | мех. повр. КЛ-6кВ ТП-131→ТП-65 | КЛ (мех) | 7.5 | 5
1578 | Краснодар | «Восточная» | в РП-14 откл. ВВ-6кВ → В-112 и откл. МВ-6кВ → В-111 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ В-112 | КЛ | 2.5 | 4
1579 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл. МВ-6кВ → ТП-1283п | 2016-09-06 | 2016-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-776п → ТП-1283п | КЛ* | 0 | 0
1580 | Краснодар | Юго-Восточная | в РП-40 откл. МВ-6кВ → ТП-510/511 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1217п→ТП-851п | КЛ* | 1.2 | 0
1581 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10кВ → ТП-368 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-368 → ТП-2253п | КЛ | 1.5 | 1
1582 | Геленджик | Дивноморская | откл. ВВ-10кВ ДМ-5 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | не установлена | Н | 0 | 0
1583 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф-2 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-179→ТП-291 | КЛ | 3.2 | 0
1584 | Краснодар | «Тургеневская» | РП-23 откл. МВ-10кВ → ТП-441 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | повреждение оборудования в ТП-306п | О* | 1 | 0
1585 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | повреждение оп. №71 ВЛ-10кВ ТП-1317п→ТП-585 | ВЛ | 1.5 | 0
1586 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | повреждение оборудования в потребительской ТП-379п | О* | 0 | 0
1587 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. МВ-10кВ→ПШ-203 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-420→ТП-419 | КЛ | 4 | 8
1588 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | повреждение (схлест) на ВЛ-10кВ ТП-585→ТП-1317п | ВЛ | 1.5 | 0
1589 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-12 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7 | КЛ | 0.5 | 1
1590 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. ПС Лесной порт | 2016-09-10 | 2016-09-10 | повреждение оборудования на ПС «Лесной порт» (оборудование КЭ) | ЦП | 8.2 | 9
1591 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф-7 | 2016-09-10 | 2016-09-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-63→ТП-34 | КЛ | 5.08 | 5
1592 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-10 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | не установлена | Н | 0.6 | 4
1593 | Армавир | «Речная» | откл. МВ-6кВ Р-Г3 | 2016-09-11 | 2016-09-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-211→ТП-081 | КЛ | 4.7 | 6
1594 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-5 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | не установлена | Н | 0.2 | 0
1595 | Геленджик | «Дивноморская» | в РП-5-3 откл.ВВ-10кВ→яч. №13 кабель «А» | 2016-09-12 | 2016-09-12 | повреждение потребительской ВЛ-10кВ ТП-1-137 и к ТП-1-310 | ВЛ* | 0.27 | 0
1596 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ ф. БФ-5 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | не установлена | Н | 2 | 0
1597 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ ф. БФ-3 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | обрыв ВЛ-10кВ возле ТП-1275 | ВЛ | 2 | 0
1598 | Анапа | Анапская | ОЗЗ на ф.-10кВ АП-14 (без откл.) | 2016-09-13 | 2016-09-13 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-335→ТП-429 | КЛ* | 0 | 0
1599 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1163 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-597→ТП-1932п | КЛ* | 3 | 3
1600 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2 откл. ВВ-10кВ яч. №4 (ОЗЗ) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-115→ТП-102 | КЛ | 6.15 | 2
1601 | Анапа | Джемете | в ТП-112 откл. МВ-6кВ→ТП-117 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-118→ТП-119 | КЛ | 0 | 0
1602 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-305 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | в РП-25 повреждение СВВ-10 кВ | О | 3 | 3
1603 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-401 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | в РП-25 повреждение разрядников в яч. ВВ-10 кВ Т-2 и ТП-1630п | О | 3 | 6
1604 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП735А | 2016-09-14 | 2016-09-14 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТП-402п, ТП-242→ТП-2589п | КЛ* | 1 | 1
1605 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 ОЗЗ (без откл.) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ РП-38 - ТП-1756п Б | КЛ* | 0 | 0
1606 | Краснодар | Восточная | В-451 ОЗЗ (без откл.) | 2016-09-15 | 2016-09-15 | эл пробой КЛ-6 кВ РП-38→ТП-1756п каб. «Б» | КЛ* | 0 | 0
1607 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. ПС «Тяговая Горячий Ключ» | 2016-09-15 | 2016-09-15 | не установлна (оборудование РЖД)(Гроза) | ЦП | 36.77 | 8
1608 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ ф. Р-ГАЗ-2 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | перекрытие проводов на потребительском участке ВЛ-10кВ Р-137→ТП-084 | ВЛ* | 0.5 | 0
1609 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ ф. М-25 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ М-25→ТП-134, ТП-125→ТП-249 | КЛ | 5.8 | 1
1610 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ф.ЮЖ-20 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-206→ТП-115 | КЛ | 2.4 | 0
1611 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ ф. М-26 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | мех. повреждение КЛ-6 кВ М-26→ТП-87 | КЛ | 0.8 | 0
1612 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ф. ВГ-7 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-660→ТП-586. ОМП. | ВЛ | 1.5 | 0
1613 | Армавир | Речная | откл. ф-6кВ Р-Г-3 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | эл. пробой КЛ-6кВ Р-Г-3→ТП-211 | КЛ | 1.8 | 1
1614 | Краснодар | Юго-Восточная | в ТП-857п откл. МВ-6кВ→ТП-1860п | 2016-09-16 | 2016-09-16 | в ТП-1329п ошибочное действие персонала | О* | 0 | 0
1615 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | не установлена | Н | 0 | 0
1616 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1617 | Белореченск | Очистные Сооружения | откл. ф-10кВ ОС-3 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | повреждение МВ-10кВ ОС-3 (оборудование КЭ) | ЦП | 9.4 | 1
1618 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-15 | 2016-09-17 | 2016-09-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-88→ТП-170 | КЛ | 4.2 | 5
1619 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-8 | 2016-09-17 | 2016-09-17 | не установлена | Н | 3.4 | 3
1620 | Армавир | Речная | откл. Т-2 | 2016-09-17 | 2016-09-17 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 4.1 | 3
1621 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1513п→ТП-467п | КЛ* | 0 | 0
1622 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ №10 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | в ТП-194 перекрытие на главном рубильнике 0,4кВ и повреждение Т-1 (360кВА) | О | 0.85 | 0
1623 | Крымск | Крымская | откл. МВ-10кВ К-13 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | не установлена | Н | 10 | 7
1624 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | не установлена | Н | 9 | 12
1625 | Новороссийск | Лесной Порт | ткл. МВ-10кВ №8 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | ТП-34 залита водой | О | 0 | 0
1626 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ №3 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-230→ТП-229 | КЛ | 1 | 13
1627 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ №10 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-360→РП-11 | КЛ | 5.1 | 3
1628 | Новороссийск | ДСК | РП-25 откл. МВ-6кВ→ТП-374 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-25→ТП-374, РП-3→ТП-309, РП-3→ТП-260 | КЛ | 4 | 0
1629 | Новороссийск | РИП | РП-4 откл. МВ-10кВ→ТП-473 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | ТП-284 залита водой | О | 2.7 | 1
1630 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | перекрытие в ТП-112 | О | 9 | 12
1631 | Анапа | Пионерскя | ткл. МВ-10кВ ПН-4 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | Не установлена | Н | 0.1 | 0
1632 | Анапа | Пионерскя | ткл. МВ-10кВ ПН-8 | 2016-09-18 | 2016-09-18 | не установлена | Н | 0.02 | 0
1633 | Краснодар | Южная КРУН | ткл. МВ-6кВ Ю-37КРУН | 2016-09-19 | 2016-09-18 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1199п→РП-30 1с.ш. и оборудования в РП-30 1с.ш. | КЛ* | 2 | 2
1634 | Анапа | Анапская | ткл. МВ-10кВ АП-9 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | Вывели из схемы КВЛ-10 кВ РП-10→ТП-90 | КЛ | 2.5 | 1
1635 | Анапа | Анапская | ткл. МВ-10кВ АП-20 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | не установлена | Н | 2.1 | 1
1636 | Анапа | Анапа | ткл. МВ-10кВ АН-8 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | затопление оборудования ТП-85 | О | 1.5 | 0
1637 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | Повреждение потребительской ВЛ-10кВ ТП-1276п | Вл* | 1.2 | 0
1638 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1639 | Геленджик | Стрела | откл. МВ-10кВ КРН-1-1 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | не установлена | Н | 1.9 | 2
1640 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | дерево на потребительской ВЛ-10кВ ТП-1037п→ТП-1513п | ВЛ* | 0 | 0
1641 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | эл. пробой кабельного выхода ТП-655 | КЛ | 3 | 2
1642 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-8 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | не исправность привода в ТП-606→ТП-881п | О | 2.5 | 1
1643 | Геленджик | Дивноморская | откл. ПС «Дивноморская» | 2016-09-19 | 2016-09-19 | повреждение оборудования на ПС «Дивноморская» (оборудование КЭ) | ЦП | 4.7 | 6
1644 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-96 откл. МВ-10кВ→ТП-5-95 кабель «А» | 2016-09-19 | 2016-09-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94 | КЛ | 0 | 0
1645 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.№19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «Южная»→НТУ-4 | КЛ | 0 | 0
1646 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | обрыв ВЛ-10кВ ВК-3ТП-1151 | ВЛ | 3 | 2
1647 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-3 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | Не установлена | Н | 1 | 0
1648 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-7 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | Не установлена | Н | 3.5 | 0
1649 | Новороссийск | ДСК | откл. ПС ДСК | 2016-09-20 | 2016-09-20 | откл. ВЛ-110кВ Кирилловская-Южная 1 цепь | ЦП | 16 | 6
1650 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | в потребительской ТП-318п повреждение оборудования | О* | 0 | 0
1651 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-8 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-98→ТП-85 | КЛ | 4.8 | 3
1652 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. МВ-10кВ ф. №13 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | Не установлена | Н | 5.8 | 0
1653 | Армавир | МЖК | откл. ВВ-6кВ М-3 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | эл. пробой КЛ-6кВ М-3→ТП-104 | КЛ | 3.3 | 0
1654 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-25, Х-24, Х-23 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | повреждение оборудования НГТ-Энергия (МТЗ) | ЦП | 6.2 | 4
1655 | Анапа | Пионерская | ПН-8 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | в ТП-40 течь крыши в камере Т-1 (Т-1 выведена из схемы для ВВИ) | О | 0.02 | 0
1656 | Кропоткин | Кропоткин | откл. ф-6кВ № 19 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | откл. эл. пробой кабельного выхода ТП-106 | КЛ | 1.7 | 1
1657 | Новороссийск | Новороссийская | откл. ф-6кВ № 10 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-141→ТП-261 | КЛ | 7.1 | 11
1658 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-403 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-403→РП-46/ТП-539 | КЛ | 9 | 11
1659 | Анапа | Джемете | в ТП-79 откл. МВ-6кВ яч. №7 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-50→ТП-97 | КЛ | 0.8 | 0
1660 | Геленджик | Геленджик | откл.МВ-6кВ ГК-1 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-102п→ТП-1-122п. | КЛ | 2 | 1
1661 | Туапсе | Туапсе -Город | в РП-10 откл. МВ-6кВ→ТП-143 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-10→ТП-65 | КЛ | 3.5 | 7
1662 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-939п | 2016-09-23 | 2016-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-439→ТП-612 каб. «А» | КЛ | 2.3 | 5
1663 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-610п | 2016-09-23 | 2016-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-612→ТП-439 каб. «Б» | КЛ | 2 | 3
1664 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №4 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-283→ТП-29 | ВЛ | 4.39 | 8
1665 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №7 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | не установлена | Н | 0.38 | 4
1666 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-3 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-177→ТП-669п | КЛ | 4 | 13
1667 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-162→ТП-116 | КЛ* | 8 | 3
1668 | Курганинск | Кавказ | откл. МВ-10кВ ф. КВ-2 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | не установлена | Н | 16.6 | 8
1669 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ф. №7→ТП-277п | КЛ* | 4.12 | 7
1670 | Новокубанск | Новокубанская | откл. ф-10кВ НВ-5 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | в потребительской ТП-136п эл. пробой проходного изолятора | О* | 3.1 | 0
1671 | Краснодар | Южная | откл. МВ-6кВ Ю-35 КРУН | 2016-09-24 | 2016-09-24 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ Ю-35 КРУН→ТП-1667п | КЛ* | 3.5 | 10
1672 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10кВ→ТП-83 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-131→ТП-98 | КЛ | 9 | 6
1673 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | не установлена (МТЗ) | Н | 2.5 | 1
1674 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-4 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ РП-1→АП-4 | КЛ | 2.7 | 1
1675 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | не установлена | Н | 0.1 | 0
1676 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-4 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-42→ТП-91 | КЛ | 3.1 | 2
1677 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | в ТП-289 повреждение проходных изоляторов 10кВ | О | 3.1 | 1
1678 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-2 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | Вывели из схемы КЛ-6 кВ ДСК-2→РП-25 | КЛ | 2.8 | 1
1679 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-648→ТП-629п | КЛ | 8 | 13
1680 | Краснодар | Пашковская | в РП-62 откл. МВ-10кВ→РП-42 каб.«Б» | 2016-09-26 | 2016-09-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-62→ТП-1261 каб. «Б» | КЛ | 0.8 | 0
1681 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-14 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-592→ТП-172 | КЛ | 3.68 | 2
1682 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | эл. пробой КЛ-6 кВ ДСК-20→РП-25 | КЛ | 9.26 | 4
1683 | Новороссийск | Лесной порт | откл. МВ-10кВ ф.№8 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «Лесной порт» №8→РП-26 | КЛ | 2.43 | 1
1684 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф.ВК-11 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | повреждение ВЛ-10кВ на участке ВК-11→ТП-1498п | ВЛ | 2 | 0
1685 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-10кВ ф.ГК-10 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→РП-14. | КЛ | 1.5 | 2
1686 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | не установлена | Н | 5 | 3
1687 | Новороссийск | РИП | в РП-20 откл. МВ-10кВ→ТП-454 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | в ТП-455 повреждение оборудования (РУ-0,4кВ) | О | 3.5 | 2
1688 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | не установлена | Н | 4 | 1
1689 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. МВ-10кВ→СВ-327 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1109→ТП2150п | КЛ* | 2 | 0
1690 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ ф. С-11 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1723п→С-11 | КЛ* | 2 | 0
1691 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | на ПС «Хадыженская-2» повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 5.5 | 3
1692 | Геленджик | Геленджик | откл.МВ-6кВ ГК-3 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 1-127 - ТП 1-100 | КЛ | 0.7 | 1
1693 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. МВ-10кВ ф.№813 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | в ТП-455 повреждение кабельной муфты к | КЛ | 5 | 0
1694 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-6кВ ф. ВГ-2 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | КЛ-6 кВ ТП-259п - ТП-284п | КЛ* | 0.8 | 0
1695 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ф. ПФ-13 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1446п→ТП-957п→ТП-742п | КЛ* | 0 | 3
1696 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-2 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 3-2 - ТП 3-69 | КЛ | 1.043 | 4
1697 | Геленджик | Тонкий Мыс | 45 в РП-3-5 откл. МВ-10кВ → ТП-3-108 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-3-5 →ТП-3-108→ТП-3-102 | КЛ | 0.6 | 0
1698 | Краснодар | Набережная | ф-10кВ НБ-305 ОЗЗ (без откл.) | 2016-09-30 | 2016-09-30 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-60→ТП-2094п каб. «А» | КЛ* | 0 | 0
1699 | Крымск | «ККК» | наши ТП-179, ТП-178 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | повреждение оборудования на ПС «ККК» (оборудование «Консервкомбинат») | ЦП | 1 | 0
1700 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | не установлена | Н | 1.8 | 2
1701 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | в РП-3-2 откл. ВВ-10кВ → ячейка 3-33 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-18 → ТП-3-33 | КЛ | 0.3 | 0
1702 | Туапсе | Небуг | в РП-101 откл.МВ-10кВ яч. ТПН-194 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТПН-194→ТПН-75 | КЛ | 0.15 | 0
1703 | Туапсе | «Поселковая» | ОЗЗ (без откл) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | вывели КЛ-10кВ П-202 → ТРП-1ПВ | КЛ | 0 | 0
1704 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф-4 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4 → ТП-648 | КЛ | 4 | 0
1705 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-3 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | не установлена | Н | 1.8 | 2
1706 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-883п→ТП-1056п→ТП-607 | КЛ | 3.5 | 3
1707 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-10 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-110→ТП-123 | КЛ | 4 | 0
1708 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | Повреждение на потребительском уч-ке ВЛ-10кВ ПШ-205 - ТП-467п | ВЛ* | 0 | 0
1709 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф-2 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | эл.пробой КЛ-6 кВ РП 25→ ДСК прис.2 | КЛ | 3 | 1
1710 | Новороссийск | ДСК | в РП-13 откл. ВВ-6кВ→РП-11 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | эл. пробой КЛ - 6 кВ РП11 → ТП-364. | КЛ | 4 | 3
1711 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф-3 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | эл.пробой КЛ-6 кВ РП 25→ ДСК прис.2 | КЛ | 5 | 5
1712 | Новороссийск | ДСК | РП 25 откл. ВВ-6 кВ →ТП 286 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | эл.пробой КЛ-6 кВ РП 3 → ТП-286 | КЛ | 0.5 | 3
1713 | Гулькевичи | Гулькевичи ЖБШ | откл. ПС «Гулькевичи» откл.ПС «ЖБШ» | 2016-10-03 | 2016-10-03 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 28.5 | 69
1714 | Крымск | Баканская | откл. ф-10кВ БК-5 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | обрыв провода на участке ВЛ-10кВ ТП-11п→ТП-5, оп. №1-6→№1-4. | ВЛ | 5 | 5
1715 | Туапсе | Небуг | в РП-101 откл.МВ-10кВ яч.НБ-7 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | не установлена | Н | 0.3 | 1
1716 | Новороссийск | Кирилловская | откл. ф. №13 – ОЗЗ | 2016-10-03 | 2016-10-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №13→ТП-378 | КЛ | 0.2 | 1
1717 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-12 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-37 | КЛ | 1.5 | 2
1718 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-18 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1 | КЛ | 0 | 0
1719 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-398 откл. МВ-6кВ→ТП-955п | 2016-10-03 | 2016-10-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-533→ТП-1396п, КЛ-6кВ ТП-533→ТП-2500п | КЛ | 1 | 2
1720 | Новороссийск | Западная | в РП-5 откл. МВ-6кВ→ТП-672 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | не установлена | Н | 2.77 | 5
1721 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-6кВ К-3 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | КЗ на РЛНД-6кВ опора №20, у ТП-982 | ВЛ | 1.5 | 1
1722 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-6кВ К-1 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | в ТП-982 повреждение тр-ра 630кВА | О | 0.8 | 0
1723 | Геленджик | «Геленджик» | откл. ВВ-6кВ ГК-10 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 1.9 | 0
1724 | Геленджик | «Геленджик» | в РП-1-6 откл. МВ-6 кВ→ТП-1-113 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-139→ТП-1-104 каб. «А» | КЛ | 1.2 | 1
1725 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-5-3 откл. МВ-10кВ яч. «Керамик» | 2016-10-05 | 2016-10-05 | в ТП-1-181 разрушение опорного изолятора 10кВ на шинном мосту тр-ра | О | 0.4 | 2
1726 | Краснодар | Восточная | в РП-15 откл. МВ-6кВ→ТП-615п | 2016-10-05 | 2016-10-05 | повреждение потребит. оборудования в ТП-750п | О* | 0 | 0
1727 | Тимашевск | «Комбикормовый завод» | откл. ТП-189 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | эл. пробой кабельной разделки, опора 5/13 → ТП-189 | О | 0 | 0
1728 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в ТП-816 откл. МВ-10кВ→СВ-327 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | обрыв на ВЛ-10кВ ТП-1109→опора№52 | ВЛ | 2 | 0
1729 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→РИП-53 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-122→ТП-99 | КЛ | 1 | 0
1730 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ДСК-20→РП-25 "Б" | КЛ | 9.26 | 10
1731 | Новороссийск | Западная | в РП-5 откл. МВ-6кВ→ТП-672 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-4→ТП-258 | КЛ | 2.77 | 5
1732 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-16 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | эл. пробой КЛ-6кВ БКТП-2→БКТП-4 | КЛ | 0 | 1
1733 | Туапсе | «Туапсе-Тяговая» | откл. МВ-6кВ ТТ-15 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-96→ТП-139 | КЛ | 4.2 | 2
1734 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | не установлена | Н | 4 | 0
1735 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-58 откл. МВ-6кВ→СВ-208 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1152→ТП-1168 каб. «А» | КЛ | 1.5 | 0
1736 | Курганинск | Восточная | откл. МВ-10кВ ВО-5 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | дерево на ВЛ-10 кВ оп. №13/92 | ВЛ | 0.3 | 0
1737 | Темрюк | «Темрюк» | откл. МВ-10кВ Т-5 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-70→ТП-64 | КЛ | 6 | 5
1738 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1739 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-15 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-295п→ТП-1234п. | КЛ* | 0 | 0
1740 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-13 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-304 | КЛ | 0.25 | 0
1741 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ А-8 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-838→ТП-853 | КЛ | 3.8 | 3
1742 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-593→ТП-300 | ВЛ | 3.5 | 0
1743 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-147→ТП-16 | КЛ | 0.1 | 1
1744 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-3 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД-32→ТП-2175п | ВЛ | 3 | 2
1745 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. ВВ-10кВ №8 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-133→ТП-533 | КЛ | 5.82 | 5
1746 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-1→ТП-1-20А | КЛ | 5 | 1
1747 | Туапсе | Поселковая | откл. МВ-10кВ ф. П-101 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | эл. пробой КЛ-10кВ П-101→ТРП-1ПВ | КЛ | 0 | 0
1748 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→ТП-440 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1749 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-510 откл. ВВ-6кВ→ТП-519 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | в потребительской ТП-628 повреждение тр-ра на 160 кВА | О* | 1.16 | 0
1750 | Усть-Лабинск | «Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ» | откл. ф-10кВ РПУ-3 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | повреждение оборудования на ПС «Сельхозтехника» (оборудование КЭ) | ЦП | 2.8 | 0
1751 | Краснодар | «КНИИСХ» | откл. ВВ-10кВ КС-7 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | не установлена | Н | 4 | 0
1752 | Краснодар | «Южная КРУН» | 3с.ш.-6кВ – Ю-31,33,35,37; 4с.ш.-6кВ – Ю-30,32 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | обрыв на ВЛ-110кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 25.36 | 40
1753 | Ейск | «Ейская-1» | откл. МВ-6кВ Е-11 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | не установлена | Н | 3.8 | 3
1754 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | в ТП-949 повреждение проходных изоляторов 6кВ | О | 5 | 3
1755 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 октл. яч. №3 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-3-38→ТП-3-9 | КЛ | 0.5 | 1
1756 | Новороссийск | Октябрь | откл. МВ-6кВ яч. 24 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-17→ТП-707 | КЛ | 3 | 3
1757 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-4 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1.42→ТП-1.204 | КЛ | 1 | 2
1758 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-19 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | опора №53/1 повреждение РЛНД-10кВ | ВЛ* | 3.2 | 0
1759 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | ф-10кВ П-13 ОЗЗ | 2016-10-13 | 2016-10-13 | опора №125 повреждение изолятора на РЛНД-10кВ | ВЛ | 6.9 | 4
1760 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-31 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-127→ТП-368 | КЛ | 0 | 0
1761 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-11 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП192→ТП-36 | КЛ | 7.1 | 0
1762 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | перекрытие на ВЛ-10кВ ТП-593→ТП-193 | ВЛ | 5 | 3
1763 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-2 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593 | ВЛ | 0.5 | 1
1764 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. МВ-10кВ №3 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №3→РП-26 | КЛ | 5.8 | 7
1765 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-343 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2018п→ТП-2392п | КЛ* | 6 | 5
1766 | Кореновск | Кореновская Центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-2 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | в ТП-502-885 повреждение опорного изолятора 10кВ | О | 7.08 | 10
1767 | Крымск | Пролетарская | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | перекрытие на ВЛ-6кВ ТП-264→ТП-175 | ВЛ | 1.5 | 0
1768 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №1 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №1→ТП-401 | КЛ | 2 | 0
1769 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №3 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №3→ТП-426 | КЛ | 7 | 5
1770 | Кропоткин | Кавказская | откл. МВ-6кВ ЖД-4 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | эл. пробой линейных изоляторов ВЛ-6кВ ТП-114→ТП-21 и ВЛ-6кВ ТП-89→ТП-18 | ВЛ | 8.7 | 0
1771 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №4 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-95→ТП-643 | КЛ | 4.3 | 8
1772 | Анапа | «Анапская» | АП-14 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-159→ТП-180 | КЛ | 0.4 | 0
1773 | Геленджик | «Геленджик» | в ТП-1.240 откл. ВВ-6кВ → ГК-16 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.131→ТП-1.53 | КЛ | 0.9 | 0
1774 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-10-16 | 2016-10-16 | эл. пробой КЛ-10 кВ К-11→ТП-883п | КЛ | 3.5 | 3
1775 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий ключ | откл. ВВ-10кВ П-5 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение КЛ-10 кВ к ТП-50. | КЛ | 6.08 | 0
1776 | Краснодар | «ЗИП» | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение оборудования в ТП-1933п | О* | 4 | 2
1777 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Не установлена | Н | 7 | 0
1778 | Крымск | «Крымская птицефабрика» | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение оборудования на ПС «Крымская птицефабрика» (оборудование КЭ) | ЦП | 12 | 4
1779 | Крымск | «Баканская» | откл. МВ-6кВ БК-1 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1.11п | О* | 7 | 0
1780 | Краснодар | «Тургеневская» | откл. МВ-10кВ ТГ-301 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ошибочные действия потребительского персонала в ТП-2210п | О* | 3 | 2
1781 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | не установлена | Н | 2 | 0
1782 | Краснодар | «Тургеневская» | в РП-25 откл. МВ-10кВ → ТП-1630п | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение оборудования в ТП-68 | О | 3 | 1
1783 | Туапсе | «Туапсе-Тяговая» | откл. МВ-6кВ ТТ-6 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-139 → КРН-1 | ВЛ | 3.9 | 6
1784 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТП-1 | КЛ | 3.6 | 2
1785 | Анапа | «Джигинская» | откл. МВ-10кВ ДГ-2 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Не установлена (ветер) | Н | 0 | 1
1786 | Анапа | «Анапа» | откл. МВ-6кВ АН-15 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | мех. повреждение потребительского КЛ-6кВ ТП-60→АН-15 | КЛ*(мех) | 1.7 | 1
1787 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-16 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | не установлена | Н | 6.5 | 6
1788 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-18 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | повреждение на ВЛ-6 кВ ТП-70→ТП-135 | ВЛ | 3.5 | 4
1789 | Геленджик | Кабардинка | откл. ВВ-6кВ в РП-2-01 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-39→ТП-2-45 | КЛ | 0 | 0
1790 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №13 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-18→ТП-294 | КЛ | 2 | 4
1791 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-1 ОЗЗ | 2016-10-18 | 2016-10-18 | повреждение линейных изоляторов ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.2 | 4
1792 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-317 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | эл пробой КЛ-6кВ ХБК-317→ТП-1056 | КЛ | 2 | 1
1793 | Ейск | Ейская | откл. МВ-6кВ ЕСК-23 (ОЗЗ) | 2016-10-18 | 2016-10-19 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-14→ТП-21 | КЛ | 2.3 | 7
1794 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | не установлена | Н | 2 | 1
1795 | Краснодар | Парфюмерная | РП-50 откл МВ-6кВ | 2016-10-19 | 2016-10-19 | не установлена | Н | 0 | 0
1796 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5 | КЛ | 3.2 | 0
1797 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2016-10-20 | 2016-10-20 | не установлена | Н | 2.5 | 2
1798 | Краснодар | «Пашковская» | в РП-62 откл. МВ-10кВ → РП-43«А» и РП-62 откл. МВ-10кВ → ТП-1261«А» | 2016-10-20 | 2016-10-20 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-62 → ТП-1261«А». | КЛ | 0.5 | 0
1799 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-35 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-237→ТП-137 | КЛ | 0.57 | 0
1800 | Новороссийск | Южная | ф-10 кВ №2 – ОЗЗ (без откл.) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→ТП-290 | КЛ | 0 | 0
1801 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-10кВ ф. ХБК-153 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1539п→ТП-1099 | КЛ | 1 | 0
1802 | Новороссийск | «Новороссийская» | в ТП-268 откл. МВ-6кВ → ф-10 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-298→ТП-98 | КЛ | 7.1 | 8
1803 | Новороссийск | «Западная» | откл. МВ-6кВ ф-21 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-15→ТП-537 | КЛ | 2.2 | 3
1804 | Новороссийск | Гайдук | откл. МВ-6кВ ф-5 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-356→ТП-556 и КЛ-6кВ КРУН-14→РП-1 | КЛ | 2.5 | 2
1805 | Белореченск | Очистные Сооружения | откл. МВ-10кВ ОС-15 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-18→ТП-14 | КЛ | 6.1 | 1
1806 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-12 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | в потребительской ТП-159п повреждение оборудования | О* | 0.6 | 1
1807 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-10кВ ф. ХБК-351 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | не установлена | Н | 1 | 0
1808 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-444/436 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | не установлена | Н | 4 | 3
1809 | Апшеронск | Нефтегорская | в РП-19 откл. МВ-6кВ→НГ-19 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-191→ТП-192 | ВЛ | 3.4 | 3
1810 | Краснодар | «КНИИСХ» | в ТП-730 откл. МВ-10кВ → ТП-300 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1811 | Новороссийск | «Кирилловская» | откл. МВ-6кВ ф-21 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ РП-21 → ПС «Кирилловская» ф-21 | КЛ*(мех) | 1.6 | 1
1812 | Краснодар | «КНИИСХ» | в ТП-730 откл. МВ-10кВ → ТП-300 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1813 | Краснодар | «ХБК» | откл. МВ-6кВ ХБК-305 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-389→ ТП-24 → ТП-480 | КЛ | 4 | 4
1814 | Краснодар | «Восточная» | в ТП-1331 откл. МВ-6кВ → ТП-795 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-2598п→ТП-326 | КЛ | 2.5 | 2
1815 | Усть-Лабинск | «Сельхозтехника» | откл. МВ-10кВ СТ-8 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | не установлена | Н | 1.6 | 1
1816 | Армавир | «Тепличная» | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | Вывели из схемы КВЛ-10 кВ ТП-248→ТП-091п | ВЛ | 3.6 | 1
1817 | Краснодар | «ЗИП» | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1849п→ТП-2437, повреждение оборудования в ТП-1214 | КЛ* | 3.5 | 0
1818 | Мостовской | «Промышленная» | ф-10кВ Пм-11 ОЗЗ | 2016-10-24 | 2016-10-24 | эл. пробой линейного изолятора ВЛ-10кВ оп. №5 | ВЛ | 0.4 | 2
1819 | Краснодар | «ОБД» | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1820 | Краснодар | «Калинино» | откл. I c.ш.-10кВ (наши присоединения: К-1,3,7,11,15) | 2016-10-24 | 2016-10-24 | повреждение оборудования на ПС «Калинино» (оборудование КЭ) | ЦП | 8 | 6
1821 | Краснодар | «Тургеневская» | откл. МВ-10кВ ТГ-202 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-722→ТП-468п | КЛ | 1.9 | 1
1822 | Краснодар | «Тургеневская» | в РП-37 откл. МВ-10кВ → ТП-1135 каб. «Б»; | 2016-10-24 | 2016-10-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2248п→ТП-214 | КЛ | 1.7 | 1
1823 | Краснодар | «Почтовая» | откл. МВ-10кВ ПЧ-202 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | повреждение оборудования в потребительской ТП-2506п | О* | 2.3 | 4
1824 | Лабинск | «Лабинск-2» | ф-10кВ Л-2-16 ОЗЗ | 2016-10-24 | 2016-10-25 | обрыв вязки на опоре №7, ТП-145 | ВЛ | 0.6 | 0
1825 | Армавир | «Стеблицкая» | ф-10кВ СТ-1 ОЗЗ | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждён изолятор на опоре, потребительская ВЛ-10кВ ТП-236→ТП-027п | ВЛ* | 0.9 | 0
1826 | Краснодар | «КНИИСХ» | в ТП-730 откл. МВ-10кВ → ТП-300 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-605→ТП-1204 | ВЛ | 0.5 | 0
1827 | Краснодар | «Биофабрика» | откл. МВ-10кВ БФ-5 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | обрыв провода ВЛ-10кВ на оп. №12 | ВЛ | 1 | 0
1828 | Горячий Ключ | «Х-4 Абузы» | ТП-414, 411 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.03 | 0
1829 | Новороссийск | «ДСК» | в ТП-195 откл. МВ-6кВ→ДСК-14 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | в ТП-195 перекрытие на с.ш. 6 кВ | О | 3.6 | 2
1830 | Новороссийск | «ДСК» | в РП-3 откл. МВ-6кВ→ТП-256 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-285→ТП-106→ТП-128 | КЛ | 0.6 | 1
1831 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждение на ВЛ-10кВ (обрыв шлейфа на РЛНД №43 у ТП-996) | ВЛ | 2.5 | 2
1832 | Краснодар | «НПЗ» | откл. МВ-6кВ НПЗ-3 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1325п → ТП-1823п «А» | КЛ* | 4 | 10
1833 | Анапа | «Джемете» | откл. МВ-10кВ ДМ-44 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | дерево на ВЛ-10кВ ТП-175→ТП-176 | ВЛ | 0 | 0
1834 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | у ТП-1277п демонтировали неправильно установленную опору уличного освещения | ВЛ | 2 | 0
1835 | Армавир | «Тепличная» | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | ветка на ВЛ-10кВ ТЧ-1→ТП-248 | ВЛ | 3.6 | 1
1836 | Краснодар | «Парфюмерная» | в РП-50 откл. МВ-6кВ → ТП-749«Б» | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-84→ТП-126 | ВЛ | 2 | 2
1837 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 1 | 0
1838 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-11 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 0
1839 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 4 | 0
1840 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | повреждение КВЛ-10 кВ ЗИП-302→ТП-2587п/1759п | ВЛ | 3.5 | 0
1841 | Новороссийск | «Кирилловская» | в РП-21 откл. МВ-10кВ яч.№1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждение ВЛ-10кВ к ТП-349 | ВЛ | 1.63 | 1
1842 | Новороссийск | «ДСК» | в ТП-195 откл. МВ-6кВ→ДСК-14 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | обрыв провода на ВЛ-6кВ ТП-172 → ТП-327 | ВЛ | 3.6 | 2
1843 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | в РП-51 откл. МВ-10кВ → ТП-256 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 0
1844 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф-4 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | повреждения на ВЛ-10кВ ТП-289→ТП-29 | ВЛ | 4.39 | 8
1845 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 2
1846 | Краснодар | «Калинино» | в ТП-154 откл. МВ-10кВ → ТП-1571п | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 1
1847 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 1
1848 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | падение дерева на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1282п (убрали) | ВЛ | 1 | 0
1849 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-939п | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 2.5 | 2
1850 | Крымск | «Баканская» | откл. ф-10кВ БК-1 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | на ВЛ-10 кВ обрыв вязки провода оп. №31 | ВЛ | 5 | 5
1851 | Краснодар | «Биофабрика» | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 1.5 | 0
1852 | Краснодар | «Северо-Восточная» | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1295п → СВ-432 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1295п → СВ-432 | КЛ | 0 | 0
1853 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | в РП-51 откл. МВ-10кВ → ТП-256 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 3 | 0
1854 | Новороссийск | «Северо-Западная» | откл. МВ-10кВ ф-8 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | не установлена. | Н | 5.82 | 4
1855 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-14→ТП-35, ТП-14→ТП-65, ТП-35→ТП-107 | КЛ | 4.4 | 3
1856 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ Юж-13 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | не установлена. | Н | 0.76 | 3
1857 | Краснодар | «Лорис» | откл. ВВ-10кВ КРН-4 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | не установлена. | Н | 5 | 3
1858 | Краснодар | «Лорис» | откл. ВВ-10кВ КРН-4 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | повреждение ВР-10кВ фаза «С» на оп. №160 участка ВЛ-10кВ ТП-1037п→ТП-1513п | ВЛ | 5 | 3
1859 | Краснодар | «Набережная» | ф-10 кВ НБ-406 ОЗЗ (без откл.) | 2016-10-26 | 2016-10-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1228→ТП-2232п→РП-57 каб. «Б» | КЛ | 0 | 0
1860 | Краснодар | РИП | ф-6 кВ откл. РИП-412 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | не установлена. | Н | 3 | 1
1861 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-802п→ТП-146п | ВЛ | 4 | 2
1862 | Анапа | Пионерская | откл. ф-10кВ ПН-4 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-4→ТП-311 | КЛ | 0.1 | 0
1863 | Анапа | Пионерская | откл. ф-10кВ ПН-7 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-7→ТП-311 | КЛ | 0.1 | 0
1864 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МА-6кВ ТТ-6 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП139→ТП-68 | КЛ | 3.9 | 6
1865 | Краснодар | Хутор Ленина | ТП-1277 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | в ТП-1277 внутреннее повреждение тр-ра 100кВА (заменили на 100кВА) | О | 0 | 0
1866 | Новороссийск | Гайдук | по распоряжению ДД ОДС в РП-1 откл. ЛР-6кВ→ТП-355 ОЗЗ | 2016-10-27 | 2016-10-28 | Вывели из схемы ВЛ-6 кВ ТП-355→ТП-368. | ВЛ* | 0.3 | 0
1867 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | не установлена | Н | 3 | 1
1868 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ Т-1 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | не установлена | Н | 8.3 | 6
1869 | Краснодар | «Центральная» | на ПС «Центральная» - ОЗЗ | 2016-10-28 | 2016-10-28 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 11 | 30
1870 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ф. ТГ-13 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1 → ТП-7 | КЛ | 4.8 | 0
1871 | Краснодар | «Северная» | без откл | 2016-10-29 | 2016-10-29 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-492п → ТП-1363п → ТП-2120п | КЛ* | 0 | 0
1872 | Армавир | «Речная» | в ТП-0102п откл. МВ-10кВ→ТП-243 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | повреждение на ВЛ-10 кВ №58 у ТП-242 | ВЛ | 3 | 1
1873 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | не установлена | Н | 2 | 0
1874 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ Т-1 (наши присоединения: ЕСК-1,3,17,19,23) | 2016-10-29 | 2016-10-29 | повреждение оборудования на ПС «Ейская-2» (оборудование КЭ) | ЦП | 19.2 | 15
1875 | Краснодар | «Южная ЗРУ» | в РП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-1355 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-291→ТП-80п | КЛ | 2.1 | 8
1876 | Туапсе | «Туапсе-Город» | в РП-5 откл. МВ-6кВ→ТП-162 к. «А» | 2016-10-29 | 2016-10-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-124→ТП-159 | КЛ | 5 | 3
1877 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ ф. ЮЖ-6 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | повреждение оборудования в потребит. ТП-725п | О* | 4.1 | 2
1878 | Ейск | «Ейская-2» | вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-6 → ТП-7 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | на опоре №37 отгорела перемычка | ВЛ | 0.5 | 1
1879 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-10кВ ф.ПФ-13 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-13→ТП-1181 | КЛ | 0.7 | 1
1880 | Крымск | Пролетарская | откл. МВ-6кВ ПР-1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-264→ТП-183п | ВЛ | 10 | 9
1881 | Армавир | Южная | откл. Т-1 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | не установлена | Н | 8.1 | 12
1882 | Анапа | Анапская | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ АП-14 ОЗЗ | 2016-10-30 | 2016-10-30 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5 | КЛ | 3.2 | 0
1883 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-105 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-105→ТП-398 | КЛ | 4 | 5
1884 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ В-111 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-666 | КЛ | 5 | 4
1885 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | не установлена | Н | 4 | 2
1886 | Краснодар | Северная | ВЛ-110кВ Витаминкомбинат-Северная | 2016-10-31 | 2016-10-31 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 10 | 25
1887 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ НВ-4 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | повреждение потребительской ВЛ-10кВ ТП-108п→ТП-98п | ВЛ* | 0 | 2
1888 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-113 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-113→ТП-886п | КЛ | 3 | 3
1889 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-19 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | повреждение в потребительской ТП-124п | О* | 3.8 | 0
1890 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. МВ-10кВ→ТП-291 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-251→ТП-871п | КЛ | 0.5 | 3
1891 | Новороссийск | «ДСК» | в ТП-233 откл. МВ-6кВ → ТП-232 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-326 → ТП-736 | КЛ | 4.3 | 13
1892 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | не установлена | Н | 3 | 0
1893 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-814 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | повреждён кабельный выход ТП-2310п | О* | 3 | 0
1894 | Краснодар | «Парфюмерная» | откл. ПФ-3 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ПФ-3 → ТП-716п. | КЛ* | 1.5 | 0
1895 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10 кВ Л-3 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | повреждение на ВЛ-10 кВ у ТП-866 | ВЛ | 3 | 1
1896 | Горячий Ключ | «Х-4 Абузы» | откл. МВ-6кВ ф.№43 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 0.1 | 0
1897 | Горячий Ключ | «Тяговая Фанагорийская» | откл. МВ-10кВ Ф-2 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1898 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-202 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | эл. пробой КЛ-10 кВ ПЧ-202→РП-36 | КЛ | 3 | 1
1899 | Горячий Ключ | «Х-4 Абузы» | откл. МВ-6кВ ф.№42 (наши 2ТП) | 2016-11-02 | 2016-11-02 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.5 | 0
1900 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-21 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Не установлена | Н | 7.5 | 7
1901 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-23 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.03 | 0
1902 | Новороссийск | ДСК | откл. ф-6кВ №20 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-309 | КЛ | 9.3 | 10
1903 | Новокубанск | Новокубанская | откл. ф-10кВ НВ-5 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | в ТП-74 эл. пробой проходного изолятора ф. «В» (заменили) | О | 11.9 | 15
1904 | Крымск | Крымская | откл. ф-6кВ К-2 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | не установлена | Н | 9.5 | 10
1905 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-1048 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | не установлена | Н | 2.1 | 2
1906 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в ТП-398 откл. МВ-6кВ→ТП-955 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-364→ТП-350 | КЛ | 2 | 2
1907 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-109 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109→РП-32 | КЛ | 3 | 4
1908 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-2 откл. МВ-10→ДМ-3 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | не установлена | Н | 0.35 | 3
1909 | Краснодар | ХБК | в РП-54 откл. ВВ-10кВ→ХБК-153 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ РП-54→ТП-1099, ТП-957→ТП-2619п | КЛ | 0 | 0
1910 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ЭН-2 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | в ТП-723 течь кровли в кабине Т-2 | О | 1.5 | 0
1911 | Новороссийск | Новороссийская-1 | откл. 4 ТП (для безопасности работ) по наряд-допуску №15 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | в ТП-65 повреждение СИП-0,4кВ | О | 1 | 1
1912 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. ф-10кВ КП-2 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | не установлена | Н | 12 | 4
1913 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ТГК-1 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-122→ТП-120 | ВЛ | 2.8 | 2
1914 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-19 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-402→ТП-685 | КЛ | 2 | 3
1915 | Анапа | «Анапская» | откл. АП-7 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | повреждение оборудования на ПС «Анапская» (оборудование КЭ) | ЦП | 2.5 | 0
1916 | Новороссийск | «Южная» | откл. ф-10кВ №10 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-248→ТП-74 | КЛ | 2.8 | 1
1917 | Новороссийск | «РИП» | в РП-4 откл. ф-10кВ →ТП-638 | 2016-11-05 | 2016-11-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4 → ТП-648 | КЛ | 5.1 | 2
1918 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ КЗ-10 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | эл. пробой КЛ-10 кВ КЗ-10→ТП-629п | КЛ | 0 | 0
1919 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 ОЗЗ (без откл.) | 2016-11-06 | 2016-11-06 | повреждение проходных изоляторов ТП-606→ТП-732 | О | 0 | 0
1920 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-31 КРУН ОЗЗ (без откл.) | 2016-11-07 | 2016-11-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-100п→ТП-94 | КЛ | 0 | 0
1921 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-10кВ в РП-38 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-38→ТП-1868п | КЛ | 0.3 | 0
1922 | Краснодар | ОБД | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-714→ТП-575-ОЗЗ | 2016-11-07 | 2016-11-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2221п→ТП-б/н→ТП-575, обрыв линейного провода ВЛ-10кВ ТП-2573п→ТП-1259 | КЛ | 2 | 2
1923 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ЭН-1 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-786п→ТП-892 | ВЛ | 2 | 0
1924 | Славянск | Птицефабрика | откл. ф.-10кВ ПФ-5, ПФ-7 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 14.8 | 11
1925 | Геленджик | «Кабардинка» | откл. ВВ-6кВ КБ-3 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-3 → РП-2.02 | КЛ | 0.4 | 1
1926 | Краснодар | Юго-Западная | откл. ПС "Юго-Западная" | 2016-11-08 | 2016-11-08 | откл. ВЛ-110кВ Юго-Западная→Западная-2→Набережная | ЦП | 16 | 9
1927 | Новороссийск | Атакай | откл. МВ-6кВ №3 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ф.№3→ТП-381 | КЛ (мех) | 0.5 | 0
1928 | Новороссийск | «Широкая балка» | откл. МВ-10кВ ф-13 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-29 → ТП- «Колдун» | КЛ* | 5.8 | 0
1929 | Туапсе | «Поселковая» | вывели КЛ-10кВ | 2016-11-09 | 2016-11-09 | вывели из схемы КЛ-10кВ КРУН-3 → ТП-1ПВ | КЛ | 0 | 0
1930 | Краснодар | «Тургеневская» | в РП-37 откл. ВВ-10кВ → ТП-1135 «Б» | 2016-11-09 | 2016-11-09 | в РП-37 повреждение разрядников → ТП-1135 «Б» | О | 1.8 | 1
1931 | Краснодар | «Тургеневская» | в РП-37 откл. ВВ-10кВ → ТП-2439п | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-37→ТП-2439п→ТП-2084п | КЛ | 1.5 | 0
1932 | Краснодар | «Южная КРУН» | в РП-11 откл. МВ-6кВ → ТП-1308п каб. «А» | 2016-11-09 | 2016-11-10 | не установлена | Н | 1.5 | 3
1933 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-10кВ В-110 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | эл. пробой КЛ-6кВ В-110 → ТП-473п (КТТУ) | КЛ* | 0 | 0
1934 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-30 откл. МВ-10кВ→ТП-540 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | обрыв линейного провода потребительской ВЛ-10кВ на оп. №1 у РП-30 | ВЛ* | 4.6 | 0
1935 | Армавир | МЖК | без откл. | 2016-11-10 | 2016-11-10 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-025→ТП-87 – ОЗЗ, без откл. | КЛ | 0 | 0
1936 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | мех. повреждение установленным лицом потребит. КЛ-10кВ ТП-116→ТП-39п | КЛ*(мех) | 2.5 | 1
1937 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-1 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | не установлена | Н | 11.52 | 14
1938 | Краснодар | «Центральная» | в РП-8 откл. МВ-6кВ → ТП-434 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-260п → ТП-434 | КЛ | 0.5 | 3
1939 | Краснодар | «Пашковская» | в РП-43 откл. МВ-10кВ → ТП-1321«А» | 2016-11-10 | 2016-11-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-475 → ТП-470«Б» | КЛ | 1.5 | 0
1940 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | не установлена | Н | 3.5 | 1
1941 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | на ВЛ-10 кВ повреждение опоры ТП-858→ТП-2009п | ВЛ | 2.5 | 1
1942 | Краснодар | «Пашковская» | откл. МВ-10кВ ПШ-403 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-539 | ВЛ | 1.5 | 1
1943 | Краснодар | «Северо-Западная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-939п | 2016-11-10 | 2016-11-10 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1944 | Геленджик | «Кабардинка» | в РП-2.01 откл. МВ-6кВ → ТП-2.39 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2.01 → ТП-2.39 | КЛ | 0 | 0
1945 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | не установлена | Н | 1.6 | 0
1946 | Гулькевичи | «Гулькевичи» | откл. МВ-6кВ Г-3 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | повреждение на ВЛ-6 кВ ЗТП-40→ГКТП-83 | ВЛ | 5.5 | 6
1947 | Гулькевичи | «Гулькевичи» | ф-6кВ Г-14 – ОЗЗ (без откл.) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Вывели из схемы КЛ-6 кВ ЗТП-96→ЗТП-Г5-31п | КЛ | 0 | 0
1948 | Геленджик | «Кабардинка» | откл. МВ-6кВ КБ-2 (ОЗЗ) | 2016-11-10 | 2016-11-10 | эл. пробой КЛ-6 кВ КБ-2→РП-2.02 | КЛ | 0.5 | 0
1949 | Анапа | Джемете | в ТП-380 откл. ВВ-10кВ→ТП-129 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-33п→ТП-233п | КЛ* | 0 | 0
1950 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | повреждение оборудования в потребительской ТП-606п | О* | 5 | 2
1951 | Анапа | Джигинская | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ ДГ-7 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | вывели из схемы КЛ-10кВ ДГ-7→ВКПП-10 | КЛ | 0 | 0
1952 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10кВ→АП-10 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5→ТП-19 | КЛ | 3.5 | 1
1953 | Краснодар | Северо-Восточная | ОЗЗ на СВ-303/353 (без откл.) | 2016-11-12 | 2016-11-12 | эл. пробой КЛ-10 ТП-1740п→ТП-1172п | КЛ* | 0 | 0
1954 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. МВ-10кВ→ТП-3-33 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-33 | КЛ | 0 | 0
1955 | Краснодар | ЗИП | ОЗЗ на ЗИП-302 (без откл.) | 2016-11-13 | 2016-11-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1963п→ТП-2488п | КЛ* | 0 | 0
1956 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-364→ТП-369 | КЛ | 0.06 | 0
1957 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | повреждение оборудования в ТП-1107 | О | 5.3 | 1
1958 | Ейск | «Ейская-1» | откл. МВ-6кВ Е-10 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | Вывели из схемы участок КВЛ-6кВ ТП-183 → ТП-90 | ВЛ | 5.5 | 6
1959 | Ейск | «Ейская-2» | откл. МВ-6кВ ЕСК-3 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | повреждение оборудования в ТП-38 | О | 5.9 | 3
1960 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-444 и в РП-59 откл. МВ-10кВ→РП-35 кабель. «А», «Б» | 2016-11-14 | 2016-11-14 | не установлена | Н | 8.7 | 7
1961 | Крымск | «Пролетарская» | откл. ТП-167 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-167 | ВЛ | 0.4 | 0
1962 | Краснодар | «ОБД» | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1963 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-4 (ОЗЗ) | 2016-11-15 | 2016-11-15 | проникновение животного в ЦРП | О | 1 | 6
1964 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1965 | Краснодар | Пашковская | МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1966 | Краснодар | Пашковская | МВ-10кВ ПШ-303 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1967 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1968 | Краснодар | Путевая | МВ-6кВ ПТ-13 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1307→ТП-386 | КЛ | 3.7 | 5
1969 | Краснодар | ЗИП | МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | повреждение оборудования в потребит. ТП-1933п | О* | 3.5 | 2
1970 | Краснодар | Центральная | в РП-4 откл. МВ-6кВ→ТП-52 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-248→ТП-142п | КЛ | 3.5 | 2
1971 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. МВ-10кВ ДМ-4 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-5.82→ТП-5.88 | ВЛ | 3.5 | 2
1972 | Краснодар | Путевая | откл. Ic.ш.-6кВ | 2016-11-17 | 2016-11-17 | не установлена | Н | 9.7 | 9
1973 | Тимашевск | «Комбикормовый завод» | откл. МВ-10кВ КЗ-9 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | обрыв провода на ВЛ-10кВ опора№ 2 → 3 | ВЛ | 3.4 | 3
1974 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1975 | Краснодар | Юго-Западная | РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761«А» | 2016-11-18 | 2016-11-18 | эл. пробой концевой муфты 10кВ ТП-1830п → ТП-922 «А» | КЛ | 1.5 | 0
1976 | Новороссийск | РИП | РП-4 откл. МВ-10кВ → ТП-473 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-684→ТП-117, ТП-117→ТП-116 | КЛ | 1.5 | 3
1977 | Краснодар | КНИИСХ | откл. КРН-10 кВ №1 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1978 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1979 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1980 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | МВ-10кВ П-13 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | эл. пробой КЛ-10кВ П-13→ РЛНД №6 | КЛ | 6.9 | 17
1981 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-538 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | повреждеие каб. выхода-10кВ к ТП-518 | КЛ | 1.5 | 0
1982 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. МВ-10кВ→ТП-473 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-473→ТП-469 | КЛ | 0.7 | 1
1983 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | не установлена | Н | 5.3 | 1
1984 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-1 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | не установлена | Н | 11.53 | 14
1985 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №19 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-27→ТП-452 | КЛ (мех) | 1 | 2
1986 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №2 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-240 | КЛ | 1 | 2
1987 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-107 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | в РП-9 к.з. на с.ш. 10кВ | О | 4 | 8
1988 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-10кВ ЮЗ-317 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1057→ТП-902 | КЛ | 2 | 1
1989 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ЮЗ-310 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-331→ТП-2504п | КЛ | 1 | 0
1990 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-5 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | в потребительской ТП-1417п эл. пробой разрядников 10кВ | О* | 1 | 0
1991 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-11 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | в потребительской ТП-545п повреждение оборудования | О* | 2 | 0
1992 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ ТП-300 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | ветка на участке ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-1266 | ВЛ | 3.5 | 0
1993 | Анапа | Джигинская | по распоряжению ДД ОДС откл. ф-10кВ ДГ-2 – ОЗЗ | 2016-11-21 | 2016-11-21 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ оп. №5–№6 ДГ-2→ТП-«Очистные» | ВЛ | 0 | 0
1994 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-103 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | в потребительской ТП-821п к.з. на ВН-10кВ тр-ра; повреждение шлейфа ВЛ-10кВ ТП-1604п→ТП-191; в ТП-191 к.з. на ВН-10кВ→ТП-1604п | О* | 5.6 | 4
1995 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ ТП-256 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1996 | Геленджик | «Дивноморская» | откл. ДМ-4 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5.79→ТП-5.71 | КЛ | 0.2 | 0
1997 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | вывели из схемы ТП-86 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | К.З. в РУ-10кВ в ТП-86 | О | 0.8 | 0
1998 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-103 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП- З-2-103→РП-23→ТП-227 | КЛ | 5.6 | 4
1999 | Краснодар | «ХБК» | откл. МВ-6кВ ХБК-201 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | эл. пробой КЛ-6 кВ ХБК-201→ТП-659п/781п | КЛ* | 0 | 0
2000 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-11 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-192→ ЮЖ-11 | КЛ | 7.7 | 0
2001 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-29 и Х-2-21 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | не установлена | Н | 9.78 | 9
2002 | Анапа | Джемете | в ТП-79 откл. МВ-6кВ→РП-80 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-45→ТП-43 | КЛ | 1.6 | 1
2003 | Краснодар | ОБД | в ТП-714 откл. МВ-10кВ→ТП-575 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1281→ТП-990/2221п | КЛ | 2.5 | 0
2004 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-1 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ТП–137 | КЛ | 2.8 | 2
2005 | Армавир | «АЗПФИ» | откл. МВ-6кВ ф-«Город» | 2016-11-22 | 2016-11-22 | повреждение оборудования в ТП-81 | О | 5.7 | 0
2006 | Армавир | «Тепличная» | откл. МВ-10кВ ТЧ-4 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД-№142 → ТЧ-4 | ВЛ | 7.5 | 1
2007 | Краснодар | НС-4 | откл. МВ-6кВ ф. НС-4-60 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | сбита опора ВЛ-6 кВ ТП-945→ТП-1678п→139п | ВЛ | 2 | 1
2008 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-4, К-6 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | повреждение в потребительской ТП-1867п | О* | 3.5 | 0
2009 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-6 откл. МВ-6кВ→ТП-1-113 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ ТП-1-241п→ТП-1-245п. | КЛ* | 0.15 | 0
2010 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф. БК-1 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | посторонний предмет (ветка) на ВЛ-10кВ ТП-4→ТП-23п | ВЛ | 0.7 | 0
2011 | Абинск | И-4 Абинская | откл. МВ-6кВ ф. АБ-42 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | эл. пробой проходного изолятора на участке ВЛ-6кВ ТП-264→ТП-206 опора №31 | ВЛ | 7 | 3
2012 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-22 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Ейская-1» ф. Е-22→ТП-200 | КЛ | 1.2 | 0
2013 | Анапа | Джемете | откл. ф. 10 кВ ДМ-42 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-196п→ТП-138 | КЛ | 0 | 0
2014 | Краснодар | Тургеневская | ткл. ф. 10кВ ТГ-305 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 3 | 3
2015 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-593→ТП-1266→ТП-1204 | ВЛ | 3.5 | 0
2016 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. ф. 6кВ СВ-214 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-214→РП-48 | КЛ | 4.3 | 5
2017 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ ф. К-4, К-6 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | обрыв на ВЛ-10кВ РЛНД-79 → ТП-1203п. | ВЛ | 3.5 | 0
2018 | Краснодар | ОБД | МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | не установлена | Н | 5.3 | 1
2019 | Усть-Лабинск | «АГНКС» | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №29/12 фаза «С» | ВЛ | 9.1 | 6
2020 | Гулькевичи | «Гулькевичи» | откл. МВ-6кВ Г-3 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | не установлена | Н | 10 | 3
2021 | Геленджик | «Кабардинка» | в РП-2-01 откл. МВ-6кВ→ТП-2-31 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-10→ТП-2-54п | КЛ | 0.2 | 0
2022 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. МВ-10кВ→РП-7 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | Вывели из схемы КЛ-10кВ РП-9 → РП-7 | КЛ | 1.3 | 1
2023 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-53 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-28→НТУ-10 | КЛ* | 4 | 12
2024 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №7 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | не установлена | Н | 2 | 3
2025 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» (наши присоединения: БК-1,3,5) | 2016-11-28 | 2016-11-28 | повреждение на ПС «Баканская» (оборудование КЭ) | ЦП | 2 | 3
2026 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | не установлена | Н | 2 | 1
2027 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10 кВ БК-1 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | повреждение на ВЛ-10 кВ РЛН-219 | ВЛ | 0.7 | 2
2028 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. МВ-10кВ КЗ-7 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | не установлена | Н | 2.2 | 0
2029 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. МВ-6кВ ф.№42 (наши 4ТП) | 2016-11-28 | 2016-11-28 | повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.4 | 0
2030 | Армавир | Южная | в ТП-115 откл. МВ-6кВ→ТП-206 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | повреждение оборудования в ТП-115 | О | 1.3 | 1
2031 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ТЛ-1 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1/282п | КЛ* | 2.4 | 0
2032 | Краснодар | РИП | откл. ВВ-6кВ РИП-412 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | не установлена | Н | 3 | 1
2033 | Краснодар | Центральная | в РП-4 откл. МВ-6кВ→ТП-52 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-52→ТП-142п | КЛ | 0.8 | 2
2034 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. МВ-6кВ→ТП-2271п | 2016-11-29 | 2016-11-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1065→ТП-2271п | КЛ | 1.2 | 0
2035 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. МВ-10кВ ф.№8 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | повреждение оборудования на ПС «Лесной Порт» | ЦП | 8.2 | 7
2036 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» (наши присоединения: БК-1,3,5) | 2016-11-29 | 2016-11-29 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 6.5 | 5
2037 | Абинск | Абинская | в РП ГНС откл. ВВ-6кВ→ТП-«очистные сооружения» | 2016-11-29 | 2016-11-29 | повреждение на ВЛ-6 кВ ТП-«очистные сооружения»→ТП-625п | ВЛ | 0 | 0
2038 | Новороссийск | РИП | в РП-20 откл. МВ-10кВ→ТП-457 Iс.ш. | 2016-11-29 | 2016-11-29 | не установлена | Н | 3 | 0
2039 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп.№47→№48 | ВЛ | 0.7 | 0
2040 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | не установлена | Н | 2 | 0
2041 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-29 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | не установлена | Н | 2.7 | 2
2042 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | деревья на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 2.7 | 2
2043 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10 кВ у ТП-487 | ВЛ | 2.5 | 0
2044 | Краснодар | «Правый берег» | в ТП-1334 откл. МВ-10кВ → ПБ-5 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | дерево на ВЛ-10 кВ ТП-805п→ТП-91 | ВЛ | 5 | 3
2045 | Краснодар | «Правый берег» | в ТП-1334 откл. МВ-10кВ → ПБ-4 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | не установлена | Н | 2 | 0
2046 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-12 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | дерево на ВЛ-6 кВ оп. 21→22 | ВЛ | 2 | 4
2047 | Крымск | «Крымская птицефпбрика» | откл. ТП-270 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение оборудования в ТП-270 | О | 0.7 | 0
2048 | Горячий Ключ | «Тяговая Горячий Ключ» | откл. МВ-10кВ ТГК-1 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.8 | 0
2049 | Горячий Ключ | «Х-4 Абузы» | откл. МВ-6кВ ф.№43 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 0.7 | 2
2050 | Горячий Ключ | «Тяговая Горячий Ключ» | откл. МВ-10кВ ТГК-4 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.94 | 0
2051 | Горячий Ключ | «Тяговая Фанагорийская» | откл. МВ-10кВ Ф-2 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.5 | 2
2052 | Горячий Ключ | «Тяговая Фанагорийская» | откл. МВ-10кВ Ф-1 | 2016-11-30 | 2016-12-02 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.9 | 3
2053 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ГК-9 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 4.1 | 6
2054 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10 кВ у ТП-878 | ВЛ | 2 | 0
2055 | Апшеронск | «Апшеронская» | откл. МВ-6кВ Г-4 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ у ТП-501 | ВЛ | 8 | 13
2056 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 5.5 | 4
2057 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | откл. МВ-10кВ УВ-3 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | не установлена | Н | 3.2 | 2
2058 | Геленджик | «Кабардинка» | ф-6кВ КБ-1 ОЗЗ (без откл.) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Вывели из схемы КЛ-6 кВ РП-2-01→ТП-2-39 «А» | КЛ | 0 | 0
2059 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-29→ТП-30 | КЛ | 0 | 0
2060 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-6 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10 кВ у ТП-1150п→Л-6 | Н | 0 | 0
2061 | Краснодар | «Юго-Западная» | в РП-37 откл. МВ-10кВ→ТП-1135 каб. «А» | 2016-11-30 | 2016-11-30 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1135→РП-37 | КЛ | 0.9 | 0
2062 | Горячий Ключ | «Ключевская» | откл. МВ-6кВ ф.-523 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 0.2 | 0
2063 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. ПС «Хадыженская-1»(наши присоединения: Х-1-12,13,15,16,17,19) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-35 кВ | ЦП | 9.5 | 9
2064 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | откл. МВ-10кВ УВ-3 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение опорных изоляторов в ТП-86 | О | 3.2 | 2
2065 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 1.6 | 0
2066 | Апшеронск | «Заводская» | откл. ПС «Заводская» (наши присоединения: ЗВ-1,2,3,4,5,6,7,9,11) | 2016-11-30 | 2016-11-30 | дерево на ВЛ-35 кВ Апшеронска – Заводская | ЦП | 12.1 | 8
2067 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-6 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | не установлена | Н | 0 | 0
2068 | Краснодар | «Пашковская» | откл. ПШ-403 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | обрыв ВЛ-10 кВ у ТП-539 | ВЛ | 4 | 1
2069 | Горячий Ключ | Горячий Ключ» | откл. МВ-10кВ ГК-7 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-10кВ, вывели участок РЛНД-7/4 → ТП-718 | ВЛ | 6.4 | 5
2070 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-16 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | не установлена | Н | 5 | 2
2071 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 5.5 | 4
2072 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 5.5 | 4
2073 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 5.5 | 4
2074 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 5.5 | 4
2075 | Апшеронск | «Хадыженская-2» | откл. МВ-6кВ Х-2-21 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Не установлена | Н | 7.5 | 7
2076 | Апшеронск | «Тяговая Куринская» | откл. МВ-10кВ ф.№2 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Не установлена | Н | 0.07 | 1
2077 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-13 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Не установлена | Н | 0.37 | 0
2078 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | повреждение на ВЛ-6кВ | ЦП | 1.6 | 0
2079 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-12 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | повреждение на ВЛ-6кВ | ЦП | 2.3 | 1
2080 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-218 ОЗЗ | 2016-12-01 | 2016-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1091п→РП-49 каб. "Б" | КЛ | 0 | 0
2081 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-105 откл. МВ-6кВ→ПС «Новороссийская» №2 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59→ТП-82 | КЛ | 5.1 | 2
2082 | Крымск | 3-й подъем | откл. ф.-6кВ КВ-10 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | повреждение ВЛ-6кВ у ТП-83→ТП-711 | ВЛ | 6 | 10
2083 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. МВ-6кВ Ф-43 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | ветви на ВЛ-10 кВ | ВЛ | 0.71 | 0
2084 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ→ТП-101 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-101→ТП-99 | КЛ | 10.4 | 1
2085 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ Г-5 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ Г-5→ТП-272 | КЛ | 4.19 | 1
2086 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. ВВ-10кВ→ПЧ-3 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1048→РП-40 | КЛ | 3.1 | 3
2087 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. МВ-10кВ→ТП-369 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | в ТП-369 повреждение Т-2 | О | 1.2 | 1
2088 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-7 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-193п→ТП-785 | ВЛ | 1.5 | 1
2089 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. МВ-10кВ→АП-9 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-10→ТП-89 | КЛ | 5.5 | 1
2090 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | к.з. на ПК-держателях | О* | 3.5 | 2
2091 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-3 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | повреждение в ТП-175 | О | 3.1 | 2
2092 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая Балка | откл. МВ-6кВ Ф-35 (НГТЭ) наша 1 ТП | 2016-12-02 | 2016-12-02 | повреждение ВЛ-35кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.03 | 0
2093 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. МВ-6кВ Ф-41 (НГТЭ) наши 2 ТП | 2016-12-02 | 2016-12-02 | повреждение ВЛ-35кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.16 | 0
2094 | Геленджик | Кабардинка | откл. ВВ-6кВ КБ-1 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | мех. поврежд. потреб. КЛ-6кВ ТП-2-54→ТП-2-10, ТП-2-10→ТП-2-42 (установленым лицом) | КЛ*(мех) | 0 | 0
2095 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. МВ-6кВ Ю-10А | 2016-12-02 | 2016-12-02 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ РП-12→ТП-381, ТП-40п→ТП-77 | КЛ | 4 | 3
2096 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ В-115 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | не установлена | Н | 2.24 | 1
2097 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-23 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | повреждение на ВЛ-6 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.03 | 0
2098 | Краснодар | Пашковская | откл. 1 с.ш.-10кВ | 2016-12-02 | 2016-12-02 | повреждение на ПС «Пашковская» (оборудование КЭ) | ЦП | 4.5 | 8
2099 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-10кВ ф. №20 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3→ТП-286 | КЛ | 9.2 | 10
2100 | Курганинск | Курганная | откл. МВ-10кВ ф. К-2 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | повреждение оборудования в ТП-104 | О | 0.3 | 0
2101 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-15 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение ВЛ-6кВ | ВЛ | 2 | 1
2102 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-19 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение ВЛ-6кВ | ВЛ | 3.4 | 3
2103 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-29 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение ВЛ-6кВ | ВЛ | 2.7 | 0
2104 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-13 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение на ВЛ-6 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.3 | 0
2105 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. ВВ-10кВ→ТП-907 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение оборудования в ТП-2506п | О* | 3 | 3
2106 | Геленджик | Дивноморская | откл. ф-10кВ ДМ-1 – ОЗЗ | 2016-12-03 | 2016-12-03 | провод на траверсе опора№31 | ВЛ | 0.75 | 0
2107 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. ВВ-10кВ→ТП-443 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 4.5 | 3
2108 | Горячий Ключ | «Тяговая Фанагорийская» | откл. МВ-10кВ Ф-2 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.5 | 2
2109 | Краснодар | «Пашковская» | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 0.3 | 0
2110 | Краснодар | «Лорис» | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 3 | 1
2111 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 2 | 0
2112 | Краснодар | «Тургеневская» | в РП-23откл. МВ-10кВ→ТП-735 «А» | 2016-12-03 | 2016-12-03 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2305п→ТП-2621п→ТП-2416п | КЛ* | 2.2 | 1
2113 | Краснодар | «Южная КРУН» | ТП-1199п откл. МВ-6кВ→ ТП-40п | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение оборудования в потребит. ТП-40п | О* | 1.2 | 1
2114 | Усть-Лабинск | «Сельхозтехника» | откл. МВ-10кВ СТ-4 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 2.2 | 5
2115 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | откл. МВ-10кВ УВ-1 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение оборудования в ТП-22 | О | 11.5 | 3
2116 | Краснодар | «КНИИСХ» | откл. МВ-10кВ КС-5 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | не установлена | Н | 3 | 0
2117 | Анапа | «Джигинская» | откл. МВ-10кВ ДГ-7 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ДГ-7 → ЗКТП-ДГ-7 | КЛ | 0 | 1
2118 | Новороссийск | «Широкая балка» | откл. МВ-10кВ ф. №13 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | обрыв провода РП-29→РП-4 | ВЛ | 5 | 1
2119 | Краснодар | «Северо-Восточная» | откл. МВ-10кВ СВ-448 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение оборудования в потребит. ТП-1224п | О* | 3 | 0
2120 | Краснодар | «Северо-Восточная» | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-939п | 2016-12-03 | 2016-12-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-597 → ТП-1083 | ВЛ | 2.5 | 1
2121 | Краснодар | «КНИИСХ» | откл. МВ-10кВ КС-2 (ОЗЗ) | 2016-12-03 | 2016-12-04 | повреждение на ВЛ-10 кВ у ТП-611 | ВЛ | 0 | 0
2122 | Гулькевичи | Гулькевичи» | откл. МВ-6кВ Г-9 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-99→ТП-67 | КЛ | 6 | 1
2123 | Лабинск | «Лабинск-2» | в ЦРП-2 откл. ВВ-10 кВ яч. №6 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | повреждение потребит. оборудования в ТП-14п | О* | 10.7 | 7
2124 | Лабинск | «Лабинск-2» | откл. МВ-10кВ Л-2-14 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | не установлена | Н | 10.7 | 7
2125 | Краснодар | «ОБД» | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | не установлена | Н | 5.3 | 1
2126 | Гулькевичи | Гулькевичи» | откл. МВ-6кВ Г-14 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→ТП-5 | КЛ | 2 | 10
2127 | Лабинск | «Лабинск-1» | откл. I с.ш. 10 кВ (наши присоединени: Л-1-5,7,3,13) | 2016-12-04 | 2016-12-04 | повреждение оборудования на ПС «Лабинск-1» | ЦП | 7 | 8
2128 | Апшеронск | «Нефтегорская» | откл. МВ-6кВ НГ-16 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | повреждение ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 1.6 | 0
2129 | Мостовской | «Мостовская» | откл. ТП-38 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | в ТП-38 повреждение оборудования | О | 0 | 0
2130 | Лабинск | «Владимировская» | наши 2ТП | 2016-12-04 | 2016-12-04 | повреждение на ВЛ-10 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 0.2 | 0
2131 | Геленджик | «Марьина Роща» | откл. МВ-6кВ МР-3 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | эл. пробой КЛ-6кВ МР-3→ТП-3-29. | КЛ | 1 | 0
2132 | Краснодар | «Витаминкомбинат» | РП-51 откл. МВ-10кВ→ ТП-256 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | повреждение оборудования в ТП-682п | О* | 3 | 0
2133 | Краснодар | «Биофабрика» | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | повреждение на ВЛ-10 кВ БФ-3→ТП-806 | ВЛ | 2 | 0
2134 | Краснодар | «Правый берег» | откл. МВ-10кВ ПБ-5 и ТП-1334» откл. МВ-10кВ→ ПБ-5 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | не установлена | Н | 2.5 | 1
2135 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-9 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | не установлен | Н | 6.7 | 3
2136 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-14 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | не установлен | Н | 11.5 | 14
2137 | Геленджик | Геленджик | откл. ф-6кВ ГК-3 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100 | КЛ | 1 | 1
2138 | Геленджик | Геленджик | откл. ф-6кВ ГК-17 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-1-56→ТП-1-6, ТП-1-9→ТП-1-66 | КЛ | 0 | 3
2139 | Геленджик | Геленджик | откл. ф-6кВ ГК-5 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-5→ТП-1-121 | КЛ | 1.4 | 5
2140 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | не установлена | Н | 5.3 | 1
2141 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-4 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-18→ТП-1-62 | КЛ | 1 | 8
2142 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. ВВ-10кВ→ТП-431 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-419→ТП-420 | КЛ | 2.5 | 1
2143 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1499п | О* | 4 | 1
2144 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-6 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1246п | О* | 0 | 0
2145 | Новороссийск | «Южная» | » откл. МВ-10кВ ф-9 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-100 → ТП-163п | КЛ | 3.5 | 7
2146 | Горячий Ключ | «Х-4 Абузы» | откл. МВ-6кВ ф-42 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | повреждение на ВЛ-6 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.5 | 0
2147 | Мостовской | «Бесленеевская» | откл. РЛНД-10кВ №1708 → БС-1 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | повреждение на ВЛ-10 кВ оп. 281 уч. РЛНД-10кВ №1708 → БС-1 | ВЛ | 0.04 | 0
2148 | Новороссийск | «Новороссийская» | откл. МВ-6кВ ф-10 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-268 → ТП-226 | КЛ | 7 | 5
2149 | Краснодар | «Северная» | откл. МВ-6кВ С-19 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | эл. пробой КЛ-6кВ С-19 → ТП-664п | КЛ | 1.5 | 1
2150 | Краснодар | «Западная-2» | откл. МВ-10кВ З-2-104 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение на ВЛ-10кВ З-2-104→ ТП-760 | ВЛ | 4 | 3
2151 | Усть-Лабинск | «Усть-Лабинская-2» | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-161 → ТП-181 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-161 → ТП-181 | ВЛ | 0.8 | 0
2152 | Краснодар | «Центральная» | ф-6кВ Ц-8 ОЗЗ (без откл.) | 2016-12-08 | 2016-12-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-751 → ТП-399п | КЛ | 0 | 0
2153 | Краснодар | «Южная КРУН» | откл. МВ-6кВ Ю-32 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение оборудования в ТП-161 | О | 1.8 | 3
2154 | Геленджик | «Тонкий Мыс» | в РП-37 откл. ВВ-10кВ → ТП-3.90 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3.23→ ТП-3.7 | КЛ | 0.7 | 0
2155 | Анапа | «Анапская» | откл. МВ-10кВ АП-9 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение оборудования в потребит. ТП-319п | О* | 10 | 2
2156 | Армавир | «Южная» | откл. МВ-6кВ ЮЖ-11 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение оборудования в ТП-120 | О | 7 | 0
2157 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. ВВ-6кВ ТГ-16 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-4→ ТП-5 | КЛ | 4.7 | 1
2158 | Туапсе | «Туапсе-Город» | в РП-13 откл. ВВ-6кВ → ТП-155 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-14→ ТП-35 | КЛ | 4 | 0
2159 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | не установлена | Н | 4.5 | 1
2160 | Крымск | 3-й Подъем | откл. МВ-6кВ КВ-9 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | не установлена | Н | 5 | 6
2161 | Крымск | «Крымская птицефабрика» | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | повреждение оборудования в ТП-224 | О | 12 | 4
2162 | Горячий Ключ | «Тяговая Горячий Ключ» | откл. МВ-10кВ ТГК-1 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.8 | 2
2163 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 1 | 0
2164 | Краснодар | «Биофабрика» | откл. МВ-10кВ Бф-3 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение в потреб ТП-б/н | О* | 2 | 0
2165 | Краснодар | «Южная КРУН» | откл. МВ-6кВ Ю-7 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВТП-459п→ТП-869п | КЛ* | 3 | 0
2166 | Крымск | 3-й Подъем | откл. МВ-6кВ КВ-9 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 5 | 6
2167 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-19 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | ветви на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 3.4 | 4
2168 | Крымск | 3-й Подъем | откл. МВ-6кВ КВ-9 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 5 | 6
2169 | Краснодар | «Биофабрика» | откл. МВ-10кВ Бф-5 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 1 | 0
2170 | Краснодар | «Путевая» | откл. МВ-6кВ ПТ-13 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение Т-1 в ТП-386 | О | 3 | 2
2171 | Геленджик | «Кабардинка» | в РП-2.02 откл. МВ-6кВ → КБ-2 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 0.3 | 3
2172 | Горячий Ключ | «Горячий ключ» | откл. МВ-10кВ ГК-9 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3 | 2
2173 | Приморско-Ахтарск | «Приморско-Ахтарская» | откл. МВ-10кВ П-19 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 3.2 | 0
2174 | Апшеронск | «Тяговая Куринская» | откл. МВ-10кВ ф-2 (наши 8ТП ) | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.4 | 0
2175 | Апшеронск | «Х-1 Нефтегорская» | откл. МВ-6кВ НГ-15 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 5.4 | 5
2176 | Новороссийск | «РИП» | в РП-10 откл. ВВ-6кВ ТП-443 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение оборудования в ТП-445 | О | 4.5 | 1
2177 | Краснодар | Правый Берег | в тп-1334 откл. МВ-10кВ→ПБ-5 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1334→ТП-911. | ВЛ | 2.5 | 1
2178 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-29 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 2.1 | 1
2179 | Кореновск | Кореновская Центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-903→ТП-833 | ВЛ | 15.6 | 8
2180 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-8 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-156→ТП-172п | КЛ* | 0.7 | 3
2181 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 1 | 0
2182 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-36 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-225→ТП-0194п | КЛ | 1.6 | 0
2183 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-19 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | в потребительской ТП-478п в РУ-6кВ течь кровли | О* | 0.8 | 0
2184 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-208 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | эл пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1225п→ТП-114п | КЛ* | 2 | 0
2185 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ №10 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | в ТП-61 к.з. на ПК-держателях | О | 7.1 | 11
2186 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | не установлена | Н | 2 | 0
2187 | Краснодар | Южная КРУН | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ Ю-32 КРУН, ОЗЗ | 2016-12-09 | 2016-12-09 | в потребительской ТП-1047п повреждение оборудования | О* | 2 | 3
2188 | Апшеронск | Заводская | откл. ПС «Заводская» 35 кВ | 2016-12-09 | 2016-12-09 | повреждение на ПС «Заводская» (оборудование КЭ) | ЦП | 12 | 8
2189 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | повреждение оборудования в потребительской ТП-299п | О* | 0.3 | 0
2190 | Новороссийск | Южная | в РП-4 откл. МВ-10кВ→ТП-638 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-436→ТП-189 | КЛ | 0.4 | 4
2191 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-4 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | не установлена | Н | 7.5 | 0
2192 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-1 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | в ТП-835 к.з. на с.ш. 10кВ | О | 2 | 1
2193 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-16 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-105→ТП-1-106 | КЛ | 1.4 | 2
2194 | Гулькевичи | ЖБШ | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ Ж-1 – ОЗЗ | 2016-12-10 | 2016-12-10 | эл пробой КЛ-6кВ Ж-1→РЛНД №1 | КЛ | 1.2 | 2
2195 | Краснодар | Набережная | откл. ВВ-10кВ НБ-305 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | в потребительской ТП-1749п повреждение каб. разделки 10кВ→ТП-1902п | КЛ* | 4.2 | 2
2196 | Лабинск | «Лабинск-1» | в ЦРП-1 откл. ВВ-10 кВ яч. №9 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-38п → ТП-154 | КЛ* | 2.8 | 2
2197 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. МВ-10кВ→ПЧ-3; в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-2433п | 2016-12-11 | 2016-12-11 | не установлена | Н | 3.1 | 3
2198 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-7 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ХЛ-7 → ТП-876 | ВЛ | 0 | 0
2199 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | не установлена | Н | 2.5 | 0
2200 | Тимашевск | «Свинокомплекс» | откл. ТП-86 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | повреждение оборудования в ТП-86 | О | 0.2 | 0
2201 | Крымск | «3-й подъём» | откл. МВ-6кВ КВ-9 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | повреждение на ВЛ-6кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 6 | 7
2202 | Новороссийск | «РИП» | в РП-20 откл. ВВ-10кВ → ТП-453 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | не установлена | Н | 2.5 | 0
2203 | Новороссийск | «РИП» | в РП-4 откл. ВВ-10кВ → ТП-645 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4 → ТП-638 | КЛ | 0.5 | 0
2204 | Краснодар | «Калинино» | откл. МВ-10кВ К-8 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | эл. пробой КЛ-10 кВ К-8→ТП-1055п | КЛ | 4.5 | 1
2205 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | не установлена | Н | 0.3 | 0
2206 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10кВ→ТП-404 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | КЛ-10 кВ ТП-1596п →ТП-760п | КЛ | 1.2 | 0
2207 | Новороссийск | Южная | в РП-6 откл. МВ-10кВ → ТП-437 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | повреждение оборудования в ТП-189п | О* | 3 | 2
2208 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-4 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-94→ТП-161→ ТП-178 | КЛ | 0 | 1
2209 | Краснодар | «ОБД» | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 5.3 | 1
2210 | Апшеронск | «Тяговая-Куринская» | откл. МВ-10кВ Ф-2 (наши 8ТП) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | дерево на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.4 | 0
2211 | Апшеронск | «Хадыженская-1» | откл. МВ-6кВ Х-1-13 (наша ТП-137) | 2016-12-12 | 2016-12-12 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.3 | 0
2212 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 1 | 0
2213 | Новороссийск | «Лесной порт» | в РП-26 откл. МВ-10кВ → ф-28 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | повреждение оборудования в ТП-24п | О* | 2.4 | 2
2214 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-5 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 0.6 | 0
2215 | Краснодар | «Калинино» | в ТП-154 откл. МВ-10кВ → ТП-890 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 0 | 0
2216 | Армавир | «Стеблицкая» | откл. МВ-10кВ СТ-11 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | падение дерева на ВЛ-10кВ у ТП-234 | ВЛ | 3.7 | 0
2217 | Краснодар | «Хутор Ленина» | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | повреждение оборудования в ТП-1160 | О | 2.5 | 0
2218 | Туапсе | «Туапсе Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-16 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 4.7 | 2
2219 | Краснодар | КНИИСХ | откл. КРН-10кВ №1 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | не установлена | Н | 2.5 | 0
2220 | Новороссийск | «Южная» | откл. МВ-10кВ №13 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | Вывели из схемы КЛ-10 ф.№13→РП-18, КЛ-10 ТП-293→ТП-44 | КЛ | 2 | 3
2221 | Новороссийск | «Южная» | в ТП-135 откл. МВ-10кВ→ ф.№9 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | эл. пробой КЛ-10 ТП-31→ТП-231 | КЛ | 3.28 | 6
2222 | Геленджик | "Дивноморская" | откл. МВ-10кВДМ-5 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | эл. пробой КЛ-10 РП-3-5→ТП-5-32 | КЛ | 0.2 | 0
2223 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-3 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-3→РП-2-02 | КЛ | 0.7 | 0
2224 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-4 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | не установлена | Н | 1.64 | 7
2225 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | не установлена | Н | 0.3 | 0
2226 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-118 откл. ВВ-6кВ→ТП-164 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | повреждение оборудования в ТП-118 | О | 4.5 | 2
2227 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-4, К-6 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2611п→ВР-73 | КЛ | 3.5 | 0
2228 | Краснодар | Восточная | откл. ВВ-6кВ В-103 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | в ТП-350п эл. пробой каб. разделки-6кВ →ТП-1626п | КЛ | 1.7 | 0
2229 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-13 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | повреждение оборудования в ТП-224 | О | 4 | 4
2230 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | не установлена | Н | 2 | 0
2231 | Краснодар | Кислородный Завод | откл. МВ-6кВ КЗ-14 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | эл. пробой КЛ-6кВ КЗ-14→ТП-254 | КЛ | 1.3 | 0
2232 | Краснодар | Кислородный Завод | откл. МВ-6кВ КЗ-18 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1266п→ТП-1366п каб. «А» | КЛ* | 0 | 0
2233 | Лабинск | «Лабинск-1» | по распоряжению ДД вывели из схемы ВЛ-10 кВ ТП-82→ТП-85 - ОЗЗ | 2016-12-15 | 2016-12-15 | повреждение оборудования в ТП-82 | О | 1.3 | 0
2234 | Анапа | «Анапская» | в РП-9 откл. МВ-10кВ→АП-10 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-106→ТП-62 | КЛ | 2.7 | 4
2235 | Краснодар | «ОБД» | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | повреждение оборудования в ТП-1107 | О | 5.3 | 1
2236 | Новороссийск | «Новороссийская» | в ТП-105 откл. МВ-6кВ→ф.№2 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-96→ТП-192 | КЛ | 5.1 | 2
2237 | Новороссийск | «ДСК» | откл. МВ-6кВ ф-20 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-25→ ф-20 кабель№1 | КЛ | 6 | 9
2238 | Армавир | «Речная» | в ТП-272 откл. МВ-10кВ→Р-Г5 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ВЛ-10 кВ РЛНД №47→ТП-275 | ВЛ | 4.1 | 0
2239 | Курганинск | ПС Кавказ, ПС Восточная | откл. ПС Кавказ, ПС Восточная | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ВЛ-35 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 23.38 | 15
2240 | Краснодар | «Тургеневская» | откл. МВ-10кВ ТГ-102 (ОЗЗ) | 2016-12-16 | 2016-12-16 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-1625п→ТП-2340п | КЛ* | 0.1 | 1
2241 | Краснодар | «НПЗ» | откл. МВ-6кВ НПЗ-39 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-19→ НПЗ-39 | КЛ | 2.5 | 2
2242 | Краснодар | «Восточная» | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1729п → В-152 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1729п → В-152 | КЛ | 0 | 0
2243 | Новороссийск | «Гайдук тяговая» | откл. МВ-10кВ ф-8 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение оборудования на ПС «Гайдук тяговая» (РЖД) | ЦП | 5.9 | 1
2244 | Армавир | Речная | в ТП-272 откл. МВ-10кВ→Р-Г5 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ВЛ-10 кВ РЛНД №47→ТП-275 | ВЛ | 4.1 | 0
2245 | Лабинск | ПС Лабинск-2 ПС Родниковая | откл. ПС «Лабинск-2» и ПС «Родниковая | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ВЛ-110 кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 21.2 | 21
2246 | Туапсе | ПС Туапсе-Город | по распоряжению ДД КЭ откл. МВ-6кВ ТГ-2,6,9 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение кабельной муфты КЛ-6кВ ТГ-6 → ТП-134 | КЛ | 15.2 | 10
2247 | Туапсе | ПС Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 3.8 | 2
2248 | Новороссийск | Гайдук тяговая | откл. МВ-10кВ ф-8 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение оборудования на ПС «Гайдук тяговая» (РЖД) | ЦП | 5.9 | 1
2249 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-2 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ПС «Джемете» (КЭ) | ЦП | 0.4 | 0
2250 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-1 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | повреждение на ПС «Джемете» (КЭ) | ЦП | 0.2 | 0
2251 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-21→РП-2 | КЛ | 0.15 | 0
2252 | Абинск | Абинская | в КРН-3 откл. МВ-6кВ→А-1 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | в ТП-135 яч. №3 повреждения разрядника 6кВ фазы «С» | О | 3 | 4
2253 | Новороссийск | Гайдук тяговая | откл. МВ-10кВ ф-1 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | повреждение оборудования на ПС «Гайдук тяговая» (РЖД) | ЦП | 7 | 0
2254 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | не установлена | Н | 2 | 0
2255 | Туапсе | ПС Туапсе-Город | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-121→ТП-120 | 2016-12-18 | 2016-12-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-121→ТП-120 | КЛ | 0 | 0
2256 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | по распоряжению ДД ОДС откл. КРН-Ф-2-1 - ОЗЗ | 2016-12-18 | 2016-12-18 | повреждение на РЛНД-Ф-2-5 на участке ВЛ-10кВ КТП-436/434→оп. №57 | ВЛ | 0.55 | 2
2257 | Новороссийск | «ДСК» | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-286 | КЛ | 9.2 | 10
2258 | Туапсе | «Туапсе-Город» | откл. МВ-6кВ ТГ-22 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | эл. пробой КЛ-6кВ КРН-1→КРН-2 | КЛ | 5.8 | 5
2259 | Краснодар | «НПЗ» | откл. МВ-6кВ НПЗ-3 и в РП-27 откл. МВ-6кВ→ТП-954п | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Повреждение оборудования в потребительской ТП-954п | О* | 5 | 10
2260 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Не установлена | Н | 2 | 0
2261 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-7 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Не установлена | Н | 5 | 1
2262 | Краснодар | Набережная | откл. МВ-10кВ НБ-406 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | повреждение каб. разделки ТП-1749п→ТП-1902п | КЛ* | 5 | 2
2263 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Не установлена | Н | 1.8 | 1
2264 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-5 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 3.8 | 2
2265 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Не установлена | Н | 3 | 0
2266 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-7 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | не установлена | Н | 5 | 1
2267 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-13 (наша ТП-137) | 2016-12-20 | 2016-12-20 | повреждение на ВЛ-6 кВ (оборудование НГТЭ) | ЦП | 0.37 | 0
2268 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Не установлена | Н | 1.65 | 0
2269 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | эл. пробой КЛ-10кВ РЛНД-10 кВ→Л-13 | КЛ | 3 | 1
2270 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | ветви на ВЛ-6 кВ оп. 41 - 48 | ВЛ | 1.6 | 0
2271 | Краснодар | Западная-1 | откл. МВ-6кВ З-1-7 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-598→ТП-1028 | КЛ | 1.2 | 1
2272 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. КРН-1→ОС-1 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | эл. пробой КЛ-10кВ РЛНД-13→ТП-82 | КЛ | 2 | 3
2273 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-301 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-2272→РП-42 | ВЛ | 3 | 2
2274 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 вкл. МВ-10кВ→ТГ-303 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1522п→ТП-2645п | КЛ | 2.5 | 2
2275 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. МВ-6кВ Х-1-16 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | на ВЛ-6кВ ТП-142→ТП-143 повреждение изолятора на оп. №45 | ВЛ | 1.6 | 0
2276 | Новороссийск | Тоннельная | откл. МВ-6кВ ф. №13 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | повреждение в потребительской ТП-695п | О* | 3 | 3
2277 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-1 откл. МВ-6кВ→КБ-4 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-1→ТП-2-70 | КЛ | 2.3 | 8
2278 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-19 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-8→ТП-7 | КЛ | 2.3 | 5
2279 | Туапсе | Туапсе Город | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | КЛ-6кВ КРН-1-161/2→ТП-161 | КЛ | 6.5 | 12
2280 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | не установлена | Н | 0.3 | 0
2281 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-7 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | обрыв провода на ВЛ-10кВ КС-7→ТП-730 | ВЛ | 5 | 1
2282 | Армавир | ЗЖДМ | ф. ЗЖ-Г-1 (без откл.) | 2016-12-23 | 2016-12-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-146→ТП-144 | КЛ | 0 | 0
2283 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | повреждение оборудования в потребительской ТП-310п | О* | 4.12 | 5
2284 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-3 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | обрыв провода ВЛ-10кВ у ТП-861 | ВЛ | 3 | 2
2285 | Геленджик | Геленджик | в РП-16 откл. МВ-6кВ→ТП-113 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-6→ТП-1-132 | КЛ | 0.3 | 1
2286 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ф. ЮЗ-210 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-37→ ЮЗ-210 | КЛ | 3.6 | 6
2287 | Армавир | Южная | откл. ф. ЮЖ-11 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-11→ТП-192 | КЛ | 7.1 | 0
2288 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1.127 откл. МВ-6кВ→ ГК-3 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.127→ТП-100 | КЛ | 1 | 1
2289 | Кореновск | Завод сухой сыворотки | откл. МВ-10кВ ф. ЗС-5 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | обрыв провода ВЛ-10кВ оп. №1-46→оп. №1-47 | ВЛ | 2.5 | 1
2290 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-25 | 2016-12-25 | 2016-12-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-125→ТП-121 | КЛ | 0.6 | 0
2291 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. МВ-10кВ→ТП-1361п | 2016-12-25 | 2016-12-25 | в РП-49 к.з. на с.ш. 10-кВ | О | 6 | 5
2292 | Крымск | 3-й подъём | в ТП-712 откл. ВВ-6кВ→ТП-288 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | повреждение в потребительской ТП-304п | О* | 6 | 5
2293 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. №13 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-352→РП-КПД | КЛ | 1.1 | 0
2294 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ ф. СВ-444; в РП-59 откл. ВВ-10кВ→СВ-446 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-444→РП-59 | КЛ | 7 | 12
2295 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. ВВ-10кВ→ТП-158 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | не установлена | Н | 5.3 | 1
2296 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ф. ПШ-205 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1929п→ТП-735п | КЛ* | 0.3 | 0
2297 | Краснодар | Южная КРУН | откл. ВВ-6кВ Ю-37 КРУН | 2016-12-26 | 2016-12-26 | эл. пробой потребительской КЛ-6 кВ ТП-1199п→Ю-37 КРУН (РЖД) | КЛ* | 1.7 | 2
2298 | Краснодар | «РИП» | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1208 → ТП-714 | ВЛ | 3 | 1
2299 | Новороссийск | «РИП» | откл. МВ-10кВ ф-19 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-245 → РП-27 | КЛ | 0 | 2
2300 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-10кВ ф. ПТ-10 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1010→ТП-1863п | КЛ | 2.5 | 3
2301 | Краснодар | РИП | откл. ВВ-6кВ ф. РИП-412 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | повреждение ВР №81 на участке ВЛ-6кВ ТП-1899п→ТП-2136п | ВЛ | 3 | 1
2302 | Краснодар | Южная ЗРУ | в РП-10 откл. ВВ-6кВ→ТП-1323 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-65→ТП-422 | КЛ | 2.3 | 3
2303 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. ВВ-10кВ ХЛ-4 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | на ВЛ-10кВ ТП-791→ТП-840 перекрытие проводов | ВЛ | 2.5 | 0
2304 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | не установлена | Н | 3 | 3
2305 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. Т-1 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | повреждение каб. вставки-6кВ в РП-21–Т-1 | О | 0.3 | 0
2306 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | не установлена | Н | 0.5 | 0
2307 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. МВ-6кВ ТП-34→ф. №9 | 2016-12-30 | 30.12.1016 | в ТП-34 внутреннее повреждение тр-ра. | О | 0.8 | 0
2308 | Геленджик | Марьина Роща | откл. МВ-6кВ МР-3 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | повреждение оборудования в ТП-3-119 | О | 1 | 0
2309 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | не установлена | Н | 2 | 0