## Лист1
№ п/п | Наименование филиала, (город) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС) | Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования | Дата возникновения ТН | Дата устранения ТН | Наименование поврежденного эл.оборудования, приичина ТН | Классификатор оборудования | Кол-во отключившегося населения (тыс.чел.) | Кол-во отключившихся СЗО (шт.)
1 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-17 откл. МВ-6кВ → ТП-1875п | 2017-01-01 | 2017-01-01 | не установлена | Н | 1 | 1
2 | Краснодар | Восточная | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-330→ТП-2504п | 2017-01-01 | 2017-01-01 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-330→ТП-2504п | КЛ* | 0 | 0
3 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | повреждение потребительского оборудования в ТП-512п | О* | 9.2 | 6
4 | Краснодар | Юго-Западная | откл. I и III с.ш. -10кВ | 2017-01-01 | 2017-01-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 18 | 25
5 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | не установлена | Н | 0.7 | 0
6 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-2 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | повреждение МВ-10кВ ф. ВГ-10 на ПС «Военгородок» | ЦП | 3.7 | 0
7 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-3 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1001→ТП-1002п | КЛ | 4.9 | 6
8 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-403п→ РЛНД-№8 оп. № 87/6 (потребительский – «Водоканал») и ТП-520→оп. №88 | КЛ* | 3.6 | 7
9 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. № 22 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | не установлена | Н | 0 | 1
10 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6 кВ ДМ-14 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП-3>ВКПП-7 Б | КЛ | 0.1 | 2
11 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-379 откл. ВВ-6кВ | 2017-01-04 | 2017-01-04 | повреждение потребит. оборудования в ТП-568п | О* | 1 | 1
12 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. ТП-82,ТП-85 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | повреждение проходного изолятора ТП-82→ТП-85 | О | 1.3 | 1
13 | Крымск | 3-й подъём | откл. МВ-6кВ | 2017-01-05 | 2017-01-05 | обрыв вязки оп.№1/2 → 1/3 | ВЛ | 6 | 7
14 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | обрыв на ВЛ-10кВ ТП-1151 → ВК-3 и повреждение изоляторов ТП-2534п →ТП-266 | ВЛ | 3 | 2
15 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. №3 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-108 → ТП-140 | КЛ | 1.5 | 2
16 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ ф. №13 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1 → ТП-86 | КЛ | 3 | 1
17 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. МВ-10кВ Ф-1 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | не установлена | Н | 1.1 | 1
18 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. МВ-6кВ МК-1 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | не установлена | Н | 1.1 | 1
19 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | повреждение линейного изолятора ТП-806 | ВЛ | 2 | 0
20 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. ВВ-6кВ→ТП 1-78 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-146→ТП-1-12 | КЛ | 0.5 | 0
21 | Краснодар | Витаминкомбинат | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1708п→ТП-375 - ОЗЗ | 2017-01-07 | 2017-01-07 | провис провода на участке ВЛ-10кВ ТП-1105п→ТП-1708п | ВЛ | 1.7 | 0
22 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №14 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-113→ТП-114 | КЛ | 4.7 | 7
23 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №6 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№6→РП-19 | КЛ | 4.19 | 4
24 | Краснодар | Калинино | откл. 1 с.ш. | 2017-01-08 | 2017-01-08 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 8 | 5
25 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ №11 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | повреждение кабельной разделки в ТП-607→ТП-154 | КЛ | 4 | 3
26 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №2 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-179→ТП-291 | КЛ | 3.1 | 5
27 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-3 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-3→ТП-58п | КЛ* | 3.2 | 5
28 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1,3,5 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.5 | 3
29 | Абинск | Электроаппарат | откл. МВ-6кВ №11 | 2017-01-08 | 2017-01-08 | не установлена | Н | 0.5 | 0
30 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» (наши присоединения: БК-1,3,5) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.5 | 5
31 | Крымск | Крымская | откл. 1 сш 6кВ (наши присоединения: К-13) | 2017-01-09 | 2017-01-09 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 10 | 7
32 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ №16 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-246→ТП249. | КЛ | 4 | 4
33 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | в РП-1 откл ВВ-10кВ П-2 | 2017-01-09 | 2017-01-09 | эл. пробой каб. разделки в ТП-25 | КЛ | 0.8 | 1
34 | Темрюк | Рыбзавод | откл. МВ-10кВ РЗ-7 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | в потребительской ТП-452п повреждение МВ-10кВ | О* | 0 | 0
35 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-4 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-69→ТП-5-71 | КЛ | 0.9 | 0
36 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-103Б | КЛ | 0.4 | 0
37 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | не установлена | Н | 4 | 11
38 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. МВ-6кВ→ТП-932 к. «Б» | 2017-01-11 | 2017-01-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-92→ТП-312 | КЛ | 1.5 | 3
39 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. МВ-6кВ→ТП-954п и МВ-6кВ НПЗ-3 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-661→ТП-313, ТП-767→ТП-1325п→ТП-1823п к. «А» | КЛ* | 1.7 | 5
40 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-33 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | не установлена | Н | 2.3 | 7
41 | Крымск | Крымская | в ТП-212 откл. ВВ-6кВ→ТП-275 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | вывели из схемы 2 КЛ-6кВ ТП-243→ТП-247, ТП-246→ТП-212 | КЛ | 4 | 4
42 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №4 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-473→ТП-484 | КЛ | 1 | 2
43 | Новороссийск | РИП | РП-20 откл. МВ-10кВ - ТП-453/1 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | в ТП-453/1 сгорел ПК | О | 1 | 2
44 | Новороссийск | Широкая Балка | РП-29 откл. МВ-10кВ - ТП-колдун | 2017-01-12 | 2017-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-29→ТП-колдун | КЛ | 0.1 | 0
45 | Краснодар | КНИИСХ | ТП-300 откл. МВ-10кВ → ТП-1266 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | не установлена | Н | 5 | 1
46 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | не установлена | Н | 5 | 7
47 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-12 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | не установлена | Н | 0.5 | 5
48 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.1 | 0
49 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-220 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-44→ЮЗ-220 | КЛ | 7.3 | 6
50 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-3 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | не установлена | Н | 2.5 | 0
51 | Краснодар | Пашковская | ТП-647 откл. МВ-10кВ → ПШ-103 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-461 → ТП-425 | КЛ | 4.5 | 4
52 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-2 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | в ТП-296 РУ-6кВ к.з. на с.ш. | О | 9.5 | 5
53 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №22 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-237→ТП-137 | КЛ | 3.18 | 2
54 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. ВВ-10кВ→ТП-939п | 2017-01-14 | 2017-01-14 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-148→ТП-1167 | ВЛ | 6 | 4
55 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | не установлена | Н | 3 | 2
56 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | не установлена | Н | 1 | 0
57 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-01-14 | 2017-01-14 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-555→ТП-813п | ВЛ | 3 | 1
58 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. ВВ-10кВ→ТП-939п | 2017-01-14 | 2017-01-14 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-35→ ТП-939п | КЛ | 4 | 2
59 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. ВВ-10кВ→ТП- | 2017-01-14 | 2017-01-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП-3→ ВКПП-7 "Б" | КЛ | 0.6 | 2
60 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716 п откл. МВ-6кВ→ТП-162 п | 2017-01-14 | 2017-01-14 | в потреб. ТП-603п РУ-0,4кВ к.з. на руб.-0,4кВ | О* | 1.5 | 2
61 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-21→РП-2 | КЛ | 0.36 | 1
62 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. МВ-10кВ→Л-8 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | не установлена | Н | 5 | 3
63 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ | 2017-01-16 | 2017-01-16 | повреждения оборудования в ТП-2004п | О* | 3 | 3
64 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-8 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | обрыв на ВЛ-10кВ опора №1 ТП-1077→ТП-780 | ВЛ | 4 | 1
65 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-31 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-33→ТП-187 | КЛ | 0.3 | 2
66 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ф. ДГ-7 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ДГ-7→ТП-Водозабор | КЛ | 0 | 0
67 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-11 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | повреждения оборудования в ТП-569 | О | 0.2 | 0
68 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. ВВ-6кВ ф. ТЛ-2 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | повреждение оборудования в ТП-119 | О | 0.9 | 2
69 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ ф. №51 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-101→ТП-564 | КЛ | 2.9 | 3
70 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ф. ТМ-5 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3.60→ТП-3.64 | КЛ | 1.5 | 2
71 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-645→РП-4 | КЛ | 4.3 | 3
72 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-13 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | повреждение РВ-10кВ П-13→Опоры № 6 | ВЛ | 6.9 | 3
73 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-4 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-674→ТП-2077п | КЛ | 2.5 | 3
74 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-2 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | не установлена | Н | 9.5 | 9
75 | Крымск | Крымская | К-13 (без. откл.) | 2017-01-17 | 2017-01-17 | повреждение оборудования в ТП-253 | О | 1 | 1
76 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 (ОЗЗ) | 2017-01-17 | 2017-01-17 | обрыв на ВЛ-10кВ ТП-2517п → ТП-622п → ТП-661п | ВЛ | 1.7 | 0
77 | Геленджик | Дивноморская | В РП-5-1 откл. ВВ-10кВ | 2017-01-17 | 2017-01-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-51→ТП-5-71 | КЛ | 0.7 | 0
78 | Краснодар | Лорис | ОЗЗ | 2017-01-17 | 2017-01-17 | повреждение изолятора на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.7 | 0
79 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20→ТП-1-49 | КЛ | 5.6 | 1
80 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-19 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-19→ТП-1п | КЛ | 0.6 | 0
81 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-39 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | в РП-19 повреждение ШР-6кВ→ТП-950п | О | 2.5 | 2
82 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-2→РП-3-2 | КЛ | 0 | 0
83 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. МВ-6кВ ф. №21 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ф. №21→ЦРП-1 | КЛ (мех) | 0 | 0
84 | Кропоткин | Кропоткин | ОЗЗ на ф.-6кВ №23 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №23→ТП-131, 16:24 | КЛ | 0 | 0
85 | Гулькевичи | Плодовая | откл. ф-10кВ ПЛ-3 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | обрыв проводов в пролёте оп. № 7-7–7-8 возле потреб. ТП-36п | ВЛ | 4.5 | 3
86 | Новороссийск | Западная | ОЗЗ на ф. №20 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-78→ТП-7 | КЛ (мех) | 0 | 0
87 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-13 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ КРН-8→ТП-322п | КЛ* | 1.1 | 0
88 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-14 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143→ТП-592 | КЛ | 3.6 | 2
89 | Армавир | МЖК | откл. I с.ш. 35кВ | 2017-01-21 | 2017-01-21 | повреждение оборудования на ПС «МЖК» (НЭСК) | О | 21.2 | 1
90 | Армавир | Речная | Р-Г4 (без откл.) | 2017-01-21 | 2017-01-21 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-17 → ТП-168 | КЛ | 0 | 0
91 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2017-01-21 | 2017-01-21 | ветки на проводах в пролёте опор ТП-405 → ТП-404 | ВЛ | 4.4 | 11
92 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-9 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2 | КЛ | 1.3 | 2
93 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ ф. С-9 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | вывели из схемы потребительскую КЛ-10кВ РЛНД №1→ТП-С-9-01п | КЛ* | 0.3 | 2
94 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. ВВ-10кВ яч. №11 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ ВКПП-7 «А» | КЛ | 0.1 | 2
95 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-17 откл. МВ-6кВ→ТП-1875п | 2017-01-22 | 2017-01-23 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-1073→ТП-623; ТП-617→ТП-1073 | КЛ | 0.5 | 1
96 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-407 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | эл пробой КЛ-10кВ ТГ-407→РП-47 | КЛ | 6 | 4
97 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-402 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | эл пробой КЛ-10кВ ТГ-402 - ТП-826п (КТТУ) | КЛ* | 0 | 0
98 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-99 | КЛ | 4.4 | 5
99 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | повреждение оборудования в потребит. ТП-1933п. | О* | 4 | 1
100 | Армавир | Речная | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-0.18→ТП-80 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-0.18→ТП-80 | КЛ | 1.9 | 0
101 | Новороссийск | Лесной порт | вывели из схемы КЛ-10кВ ф. №8→РП-26 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №8→РП-26 | КЛ | 0 | 0
102 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ф. ТМ-12 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7 | КЛ | 0.6 | 0
103 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-8 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | эл. пробой КЛ-10кВ Л-8→ТП-554 | КЛ | 6 | 3
104 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-120→ТП-108 | КЛ | 6 | 2
105 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-126 | КЛ | 6.2 | 5
106 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-16 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | не установлена | Н | 6.5 | 6
107 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-8 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-54→ТП-40 | КЛ | 0 | 0
108 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-16 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-387→ВКПП-6 каб. А | КЛ | 0 | 1
109 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-164 откл. ВВ-6кВ→ТГ-16 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-4→ТП-5 | КЛ | 4.5 | 2
110 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-10кВ В-110 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10кВ В-110 - ТП-473п (КТТУ) | КЛ* | 0 | 0
111 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-212 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | в ТП-671 течь кровли в РУ-6кВ | О | 2 | 1
112 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. 1с.ш. ПС "Гайдук-Тяговая" | 2017-01-27 | 2017-01-27 | повреждение оборудования на 1 с.ш. ПС «Гайдук-Тяговая» (оборудование РЖД) | ЦП | 5.9 | 0
113 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №12 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-424→ТП-430 | КЛ | 2.01 | 0
114 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-303 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1170п→ТП-456п | КЛ* | 2.5 | 2
115 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-8 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | обрыв вязки проводов на участке ВЛ-10кВ ВК-8→ТП-1105 | ВЛ | 4 | 1
116 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | не установлена | Н | 1.8 | 1
117 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №8 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «РИП» ф. №8→РП-20 | КЛ | 7.34 | 2
118 | Анапа | Анапская | откл. ВВ-10кВ АП-10 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-10→РП-9 | КЛ | 2.5 | 1
119 | Анапа | Анапская | откл. ВВ-10кВ АП-20 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | эл. пробой КЛ-10 кВ АП-20→БКРП-7 | КЛ | 1.5 | 1
120 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-610 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | эл. пробой каб. разделки 10 кВ ТП-1931п→ТП-610п. | КЛ* | 2 | 2
121 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-3 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | не установлена | Н | 0.5 | 1
122 | Краснодар | Военгородок | на ПС «Военгородок» откл. 2 с.ш. 10кВ | 2017-01-28 | 2017-01-29 | повреждение на ф-10кВ ВГ-10 (оборудование КЭ) | ЦП | 1.3 | 3
123 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1025 - ВГ-10 | КЛ | 0.4 | 1
124 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-2 | 2017-01-28 | 2017-01-29 | эл пробой КЛ-6кВ ТГ-2→ТП-134, ТГ-6→ТП-134, ТГ-9→ТП-87, ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 1.5 | 1
125 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ в ТП-268 | 2017-01-29 | 2017-01-29 | не установлена | Н | 7.1 | 3
126 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-103 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-103→РП-23; ТП-273→ТП-1164. | КЛ | 5.3 | 5
127 | Краснодар | Военгородок | на ПС «Военгородок» откл. 2 с.ш. 10кВ | 2017-01-30 | 2017-01-30 | не установлена | Н | 1.3 | 3
128 | Усть-Лабинск | АГНКС | по распоряжению ДД откл. МВ-10 кВ АС-8 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | ТП-131 обрыв контакта, оплавление шпильки тр-тора фазы "С" ввода НН | О | 0.22 | 0
129 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. МВ-6кВ→ТП-1145 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | не установлена | Н | 0 | 1
130 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-1→ТП-107 | КЛ | 6.13 | 11
131 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТГ-6 | 2017-01-29 | 2017-01-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-288→ТП-11, РП-8→ТП-218 | КЛ | 0 | 0
132 | Новороссийск | Кирилловская – Южная 110кВ 2 цепь | откл. 2 цепь 110кВ Кирилловская – Южная | 2017-01-30 | 2017-01-30 | на ПС «Северо-Западная» повреждение оборудования (КЭ) | ЦП | 56.93 | 45
133 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716п откл. МВ-6кВ→ТП-190п | 2017-01-30 | 2017-01-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-716→ТП-190п/ТП-80 | КЛ* | 1.5 | 0
134 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | повреждение шлейфа ВЛ-10кВ ПШ-205→ТП-467п | КЛ* | 0.5 | 0
135 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-210 | КЛ | 0 | 0
136 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | на ПС «Северо-Западная» повреждение оборудования (КЭ) | ЦП | 5.82 | 5
137 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | не установлена | Н | 5.82 | 5
138 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. МВ-10кВ→РП-31 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | повреждение оборудования в потребительской ТП-634п | О* | 1 | 0
139 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ №8 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | повреждение оборудования на ПС "Северо-Западная" | ЦП | 5.82 | 5
140 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-19 | 2017-02-01 | 2017-02-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2564п→ТП-107п | КЛ* | 0 | 0
141 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. МВ-10кВ КП-2 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | обрыв ВЛ-10кВ на опоре №40 | ВЛ | 4 | 3
142 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-303 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-303→РП-23→ТП-735. | КЛ | 4 | 4
143 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-10 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | Кл-6кВ ТП-1.107 →ТП-1.132→РП-1.4 | КЛ | 1.6 | 3
144 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ ф. АН-6 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | эл. пробой КЛ-6кВ АН-6→ТП-363 | КЛ | 1.5 | 0
145 | Краснодар | Восточная | ПР-38 откл. МВ-10кВ →ТП-1868п «А» | 2017-02-02 | 2017-02-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1868п→РП-38 каб. «А | КЛ | 0 | 0
146 | Краснодар | КНИИСХ | ТП-730 откл. МВ-10кВ →ТП-300 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | Причина откл. – обрыв ВЛ-10кВ ТП-300→ТП604 | ВЛ | 5 | 1
147 | Краснодар | Витаминкомбинат | ОЗЗ на ф.-10кВ ВК-14 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | обрыв провода на участке ВЛ-10кВ ВК-14→ТП-1105п (восстановили) | ВЛ | 3 | 3
148 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. МВ-10кВ→ТП-414 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-413→ТП-414 | КЛ | 3.54 | 1
149 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. МВ-10кВ→ТП-341 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-13→ТП341 | КЛ | 0.44 | 0
150 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-15 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-120→ТП 84; КЛ-6кВ ТП-96→ТП-115, КЛ-6кВ ТП-115→ТП-99 | КЛ | 1.7 | 1
151 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-6кВ→ДСК-2 | 2017-02-04 | 2017-02-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3→ТП-309 | КЛ | 7.5 | 4
152 | Геленджик | Кабардинка | откл. ф.-6кВ КБ-6 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-40→ТП-2-66 | КЛ | 0.9 | 2
153 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-12 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-211→ТП-56, ТП-56→ТП-32, ТП-235→ТП-236, ТП-30→ТП-32, ТП-56→ТП-234. | КЛ | 0 | 0
154 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ЗИП-302 → ТП-2587п; эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1927п → ТП-2267п; | КЛ | 4 | 1
155 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | ТП-468 эл. пробой КЛ-10кВ кабельной перемычки→Т-2 | КЛ | 0.5 | 0
156 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ТГК-2 | 2017-02-05 | 2017-02-05 | дерево на ВЛ-10кв опора 4.3→4.3/1 | ВЛ | 7.1 | 5
157 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. МВ-10кВ | 2017-02-05 | 2017-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-36 | КЛ | 0.3 | 0
158 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. ТП-25/15 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | внутреннее повреждение трансформатора Т-2 в ТП-25/15 | О | 0.3 | 0
159 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-12 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | Не установлена | Н | 0.6 | 5
160 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-6 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-5.2→ТП-95 | КЛ | 0.4 | 0
161 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5.88 откл. МВ-10кВ → ДМ-4 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5.82→ТП-5.69 | КЛ | 0.1 | 0
162 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-20 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | в РП-9 РУ-10кВ повреждение оборудования | О | 3.4 | 5
163 | Анапа | Анапская | откл. МВ-6кВ АП-7 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | повреждение оборудования в РП-9 яч. Т-2 | О | 5.5 | 5
164 | Новороссийск | Южная | по распоряжению ДД откл. ТП-164 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | в ТП-164 повреждение Т-2 | О | 0.4 | 0
165 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ф. ТТ-17 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→ТП-93 | КЛ | 5.7 | 3
166 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-9 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-704п→ТП-772 | КЛ | 1.1 | 2
167 | Краснодар | Юго-Восточная | в ТП-1692п откл. МВ-6кВ→ТП-2029п | 2017-02-07 | 2017-02-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-914→ТП-2337п | КЛ | 1 | 0
168 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-14 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | эл. пробой КЛ-6кВ М-14→ТП-184 | КЛ | 0.8 | 1
169 | Кропоткин | КПТФ | откл. МВ-10кВ КП-9 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-168→ТП-170 | КЛ | 6 | 3
170 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-202 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-21→ТП-907 | КЛ | 3 | 3
171 | Новороссийск | Тоннельная | по распоряжению ДД ОДС в ТП-396 откл. ЛР-6кВ→ТП-395 – ОЗЗ | 2017-02-08 | 2017-02-08 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-396→оп. №1 | ВЛ | 1.5 | 1
172 | Новороссийск | Кирилловская | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-196→ТП-500 – ОЗЗ | 2017-02-08 | 2017-02-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-196→ТП-500 | КЛ | 0.35 | 0
173 | Анапа | Джемете | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-192 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-360→ТП-417 | КЛ | 1 | 0
174 | Ейск | Ейская-1 | откл МВ-6кВ Е-22 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-137→ТП-199 | КЛ | 1 | 0
175 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-12 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | КЛ-10кВ ТМ-12 → РП-3.7 | КЛ | 0 | 0
176 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-6 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-335→ТП-252 | КЛ | 1 | 0
177 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2 откл. МВ-6кВ→ТП-2-57 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-02→ТП-2-47 | КЛ | 0 | 0
178 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-6 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-6→ТП-2-68 | КЛ | 0.9 | 0
179 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-19 | 2017-02-11 | 2017-02-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-162→ТП-146 | КЛ | 2 | 0
180 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-16 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-16→ТП-150 | КЛ | 6.3 | 1
181 | Новороссийск | Новороссийская | откл. ф. 6кВ №10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-98→ТП-198 | КЛ | 7 | 11
182 | Краснодар | Почтовая | откл. 1 сек.-10кВ | 2017-02-12 | 2017-02-12 | не установлена | Н | 11 | 16
183 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-3 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | не установлена | Н | 3 | 8
184 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-20→БКРП-7 | КЛ | 2 | 1
185 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №19 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РИП №19→ТП-452 | КЛ | 0 | 4
186 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-17 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-39 | КЛ | 5.7 | 3
187 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл 1 с.ш. | 2017-02-12 | 2017-02-12 | повреждение оборудования на ПС «Гулькевичи» (оборудование КЭ) | ЦП | 14 | 10
188 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-12 | 2017-02-12 | 2017-02-12 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-6→ТП-1-132 | КЛ | 2.1 | 1
189 | Новороссийск | Новороссийская | по расп. кл. ТП-85 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | в ТП-85 внутреннее повреждение тр-ра 630 кВА | О | 1.2 | 2
190 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-3 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ПФ-3→ТП-58п; и потребительской КЛ-6кВ ПФ-3→ТП-716п | КЛ* | 2.5 | 2
191 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-55 откл. МВ-10кВ | 2017-02-13 | 2017-02-13 | повреждение кабельной разделки в ТП-1178→ТП-1175; К.З. на IIс.ш.-10кВ в ТП-1178 | КЛ | 2.5 | 0
192 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-1→ТП-1.20 | КЛ | 2 | 0
193 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-11 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | эл. пробой проходного изолятора ТП-311 | О | 0.4 | 1
194 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ | 2017-02-14 | 2017-02-14 | не установлена | Н | 5 | 1
195 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 5 | 5
196 | Кореновск | Завод сухой сыворотки | откл. МВ-10кВ ЗС-5 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 2.36 | 2
197 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. МВ-10кВ КЦ-5 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | эл. пробой изолятора оп. №401 | ВЛ | 4.9 | 7
198 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | эл. пробой КЛ-10кВ опора №52 | КЛ | 6.9 | 0
199 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | Повреждение оборудования потребительских ТП-85п, 149п | О* | 1.8 | 0
200 | Новороссийск | ДСК | в ТП-233 откл. МВ-6кВ | 2017-02-14 | 2017-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-229→ТП-230 | КЛ | 2.3 | 10
201 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. ДСК-10 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК-10→РП-13 | КЛ | 4.7 | 2
202 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 2.5 | 0
203 | Тимашевск | АПК | откл. МВ-10кВ ф. АПК-19 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | в ТП-177п к.з. на ПК-держателях | О* | 0.3 | 0
204 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-4 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-817п→ТП-1300 | ВЛ | 2 | 0
205 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 1 | 0
206 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-4 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 1.2 | 2
207 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ф. ГК-9 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | обрыв провода на участке ВЛ-10кВ ТП-931п→ТП-932п в пролёте оп. №1-21→№1-22 | ВЛ | 4.8 | 32
208 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-8 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 1.3 | 2
209 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-4 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | КТП-128 электропробой изолятора тип ИО фаза "А" "В" "С" | О | 1.6 | 3
210 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-7 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 0 | 0
211 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ф. ПБ-5 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | в ТП-694 к.з. на ПК-держателях | О | 2.5 | 1
212 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ ф. АС-1 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 8.9 | 10
213 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-7-ОЗЗ | 2017-02-15 | 2017-02-15 | падение ветки на провода на участке ВЛ-10кВ ХЛ-7→ТП-876 | ВЛ | 0 | 0
214 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-9 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | эл. пробой 3 КЛ-6кВ КРН-9→ТП-87, ТП-14→ТП-65, РП-10→ТП-65 | КЛ | 5 | 18
215 | Туапсе | Туапсе-Город | РП-10 откл. МВ-6кВ ТП-65 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-10 →ТП-65→ТП-14 | КЛ | 6.96 | 5
216 | Туапсе | Туапсе-Город | По распоряжени. ДД в ТП-14 откл. МВ-6кВ ТП-65 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | не установлена | Н | 0 | 0
217 | Краснодар | Восточная | в РП-15 откл. МВ-6кВ→ТП-319п/ТП-867п | 2017-02-15 | 2017-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-15 →ТП-319п | КЛ | 0 | 0
218 | Абинск | И-4 Абинская | откл. ф-6кВ АБ-45-ОЗЗ | 2017-02-16 | 2017-02-17 | падение веток на провода на уч. ВЛ-6кВ оп. №1-63→ТП-451 | ВЛ | 0 | 0
219 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. ТП-128 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | в ТП-128 внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.15 | 0
220 | Ейск | Ейская-2 | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ ЕСК-17 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-175 | КЛ | 8 | 10
221 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | повреждение в потребительской ТП-1933п | О* | 4 | 1
222 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-2284п к. А | 2017-02-16 | 2017-02-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2284п→ТП-834п к. А. | КЛ | 0.4 | 1
223 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. №4 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-283→ТП-655 | КЛ | 8.2 | 8
224 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ф. ПН-13 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-304 | КЛ | 0.25 | 0
225 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ф. ПФ-5 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-776п-ТП-1283п | КЛ* | 0 | 0
226 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. 2 с.ш. ф. (ТГ-1,9,13,19) | 2017-02-17 | 2017-02-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-64 → РП-13 | КЛ | 18.8 | 1
227 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-40 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-138→ТП-104 | КЛ | 0.4 | 0
228 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. МВ-10кВ | 2017-02-18 | 2017-02-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-512→ТП-690 | КЛ | 1.3 | 1
229 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ | 2017-02-18 | 2017-02-18 | не обнаружена | Н | 2.2 | 1
230 | Армавир | Речная | по распоряжению ДД ОДС вывели из схемы ТП-72 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | в ТП-72 повреждение оборудование | О | 0.95 | 0
231 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ ф-16 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-246→ТП-418 | КЛ | 3 | 1
232 | Краснодар | Центральная | в РП-2 откл. МВ-6кВ→ТП-176 | 2017-02-18 | 2017-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-176→ТП-55п | КЛ | 0.3 | 1
233 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→АП-14 | КЛ | 2.7 | 1
234 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-44 (ОЗЗ) | 2017-02-18 | 2017-02-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-210→ТП-388 | КЛ | 1 | 0
235 | Армавир | ЗТВС | откл. МВ-6кВ ТВ-6 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-176 | КЛ | 7.8 | 1
236 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-14 | 2017-02-19 | 2017-02-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.6 | 0
237 | Новороссийск | Тоннельная | откл. МВ-6кВ №13 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-490→ТП-395, в ТП-396 повреждён ЛР-6кВ, в ТП-396 повреждён выход на оп. →ТП-395 | КЛ (мех) | 4.8 | 4
238 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-10 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | эл. пробой КЛ-10 ТМ-10→РП-3-5 | КЛ | 3 | 1
239 | Армавир | Стеблицкая | откл. МВ-10кВ СТ-11 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | повреждение потребительской ВЛ-10кВ ЛР №64→ТП-074п | ВЛ* | 2.8 | 1
240 | Тихорецк | Тихорецк | откл. МВ-10кВ ТХ-105 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | не установлена | Н | 0.5 | 0
241 | Геленджик | Марьина Роща | откл. МВ-6кВ МР-1 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | повреждение шлейфа, обрыв провода ВЛ-6 кВ оп № 17 | ВЛ | 0.3 | 0
242 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ НПЗ-3 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-27 → НПЗ-3 | КЛ | 6.5 | 14
243 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-9.3 откл. ВВ-6кВ → ТП-1.34 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.14 → ТП-1.270 | КЛ | 0.15 | 0
244 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. ТП-712 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | внутреннее повреждение Тр-ра 160кВА | О | 0.3 | 0
245 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ ф. РИП-103 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-567п→ТП-1173 | КЛ | 0.1 | 0
246 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-3 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-266→ТП-881п→ТП-2175п | ВЛ | 3.5 | 1
247 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-8 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | дерево на ВЛ-6кВ у ТП-1.303 | ВЛ | 2 | 2
248 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-6кВ → ТП-813 (Iс.ш.) | 2017-02-22 | 2017-02-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-813 «А» → РП-41 | КЛ | 0.6 | 1
249 | Ейск | Ейская-1 | откл. 3 с.ш. 6кВ ПС «Ейская-1» | 2017-02-22 | 2017-02-22 | повреждение на ВЛ-110кВ Староминская – Ейск (II цепь) | ЦП | 43.2 | 66
250 | Краснодар | РИП | в РП-45 откл. МВ-6кВ→ТП-263п | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена | Н | 1.6 | 2
251 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл МВ-6кВ | 2017-02-23 | 2017-02-24 | эл. пробой 2КЛ-6кВ РП-8 → ТП-141 РП-8 →ТП-156 | КЛ | 0.2 | 0
252 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 0.5 | 0
253 | Кропоткин | Кропоткинский химзавод | откл. МВ-6кВ ф. «Город-2» | 2017-02-23 | 2017-02-23 | повреждение оборудования на ПС «Кропоткинский химзавод» (ОАО «АКСОЙ») | ЦП | 1.6 | 0
254 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 5 | 1
255 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ЗВ-2 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | повреждение в потребительской ТП-201п | О* | 0.02 | 0
256 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-3 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 3.5 | 1
257 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-13 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | обрыв провода ВЛ-6кВ в пролёте оп. №1-2–№1-3; РП-1→ТП-252 (восстановили) | ВЛ | 10 | 7
258 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 2 | 0
259 | Темрюк | Темрюк | откл. МВ-10кВ Т-5 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-64→ТП-70 | КЛ | 12 | 7
260 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 1 | 0
261 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-939п | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 4 | 2
262 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена (ветер) | Н | 0.7 | 0
263 | Краснодар | ОБД | в ТП-714 откл. ВВ-10кВ→ТП-2515п – ОЗЗ | 2017-02-23 | 2017-02-23 | обрыв провода на ВЛ-10кВ ТП-714→ТП-575 | ВЛ | 2.3 | 0
264 | Горячий Ключ | Ключевская Н-5 | откл. МВ-6кВ ф №523 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | повреждение на ВЛ-35кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.3 | 0
265 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-140 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | в ТП-140 к.з. на ПК-держателях, повреждение 6 опорных изоляторов 10кВ и 2 ПК-20А ф. «А», «В» | О | 0.05 | 0
266 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-3 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 3.5 | 1
267 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-7 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | дерево на проводах ВЛ-10кВ ХЛ-7→ТП-876 | ВЛ | 0 | 0
268 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | К.З. на с.ш.-10кВ в ТП-1954п | О* | 3 | 1
269 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-8 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | обрыв провода ВЛ-10 ТП-554→ТП-289п | ВЛ | 6 | 3
270 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | обрыв провода ВЛ-10 оп. №143 | ВЛ | 9.18 | 12
271 | Кропоткин | Кавказская | откл. МВ-10кВ КП-9 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | не установлена | Н | 5.52 | 0
272 | Абинск | Абинская | вывели из схемы ВЛ-6кВ КРН-1 →ТП-471-122 (ОЗЗ) | 2017-02-23 | 2017-02-24 | повреждение на ВЛ-6кВ КРН-1 →ТП-471-122 ("НГТЭ") | ЦП | 0.05 | 0
273 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-3 и МВ-6кВ К-4 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ К-4→РП-КК | КЛ* | 2 | 3
274 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | обрыв провода на участке ВЛ-10 ТП-1968п→ТП-997п | ВЛ | 0.7 | 0
275 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. ВВ-10кВ→ЭН-2 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | в ТП-258 повреждение каб. выхода→ТП-1192 | КЛ | 2.5 | 0
276 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 2 | 0
277 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 0.7 | 0
278 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-3 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | обрыв провода на участке ВЛ-10 кВ ТП-2534п→ТП-266 | ВЛ | 3.5 | 1
279 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 2 | 0
280 | Гулькевичи | ЖБШ | откл. МВ-6кВ Ж-9 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | схлёст проводов на участке ВЛ-6 кВ ф."Ж-9" | ВЛ | 0 | 0
281 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая балка | откл. МВ-6кВ ф. №35 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | повреждение ВЛ-35кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.3 | 0
282 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 1 | 0
283 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | не установлена (ветер) | Н | 0.7 | 0
284 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. МВ-6кВ→ТП-141 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-32→ТП-174 | КЛ | 0 | 0
285 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1110→ТП-210→ТП-898 | ВЛ | 3 | 1
286 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1867п→ТП-1693п→1865п | ВЛ* | 3.5 | 1
287 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-4 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | не установлена (ветер) | Н | 0.3 | 0
288 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ С-5 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | повреждение изолятора на опоре №4 | ВЛ | 0 | 0
289 | Славянск | Славянская | откл. ТП-31 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | повреждение проходных изоляторов в ТП-31 | О | 0 | 0
290 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-20 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК-20→РП-25 | КЛ | 9.2 | 10
291 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ Л-1-8 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | повреждение оборудования на ПС «Лабинск-1» (оборудование КЭ) | ЦП | 10 | 7
292 | Краснодар | Дальняя | ОЗЗ | 2017-02-26 | 2017-02-26 | не установлена | Н | 0 | 0
293 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ДСК-14 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-172→ТП-592 | КЛ | 3 | 2
294 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2017-02-26 | 2017-02-26 | повреждение оборудования потребит. в ТП-193п | О* | 1.5 | 0
295 | Крымск | 3-й подъём | в ТП-237 откл. МВ-6кВ→ТП-227 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-291→ТП-280 | КЛ | 0.5 | 2
296 | Анапа | Джемете | в БКТП-380 откл. ВВ-10кВ→ТП-129 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-129→ТП-342 | КЛ* | 0 | 0
297 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-8 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 1-132 - РП 1-4 | КЛ | 2 | 2
298 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-12 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 1-132 - ТП 1-247 | КЛ | 1.98 | 0
299 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-3 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-304→ТП-305 | КЛ | 0.25 | 0
300 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Г-2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | повреждение проходных изоляторов 6кВ в ТП-83 | О | 6.2 | 2
301 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-9 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | не установлена | Н | 1.45 | 0
302 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | не установлена | Н | 3 | 2
303 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | не установлена | Н | 3 | 1
304 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-2 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | В ТП-1082 перегорели 2 ПК | О | 0.2 | 0
305 | Апшеронск | Апшеронская | в ТП-323 откл. ВВ-6кВ → ТП-302 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | эл. пробой каб. спуска к ТП-326п "А" | КЛ* | 8.9 | 3
306 | Апшеронск | Апшеронская | По распоряжению ДД в ТП-302 откл. ВВ-6кВ → ТП-302 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | эл. пробой каб. спуска к ТП-326п "Б" | КЛ* | 2.66 | 2
307 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-14 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | повреждение оборудования в потребит. ТП-44п | О* | 2 | 3
308 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | вывели из схемы ВЛ-10кВ ГК-9 → РЛНД-9/4, РЛНД-9/10 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | повреждение разрядника на опоре №44 | О | 0.2 | 1
309 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ф. ВГ-7 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1317п→ТП-2149п | КЛ* | 1.2 | 1
310 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ ф. Р-Г5 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ТП-284п→ТП-283п | КЛ* | 4.5 | 2
311 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф. ТГ-13 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТП-35 | КЛ | 6.5 | 2
312 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. МВ-6кВ → ТП-1884п | 2017-03-02 | 2017-03-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-166 → ТП-2797п | КЛ | 1.5 | 7
313 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. МВ-10кВ → ЭН-1 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | в ТП-1317п повреждение потребит оборудования | О* | 0.12 | 0
314 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-7 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-193п → ТП-785 | КЛ* | 1.2 | 1
315 | Краснодар | Почтовая | откл. I с.ш.-10кВ | 2017-03-02 | 2017-03-02 | повреждение ТТ на МВ-10кВ ПЧ-7 | ЦП | 9.5 | 16
316 | Геленджик | Марьина Роща | откл. МВ-6кВ МР-1 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3.37→МР-1 | КЛ | 0.6 | 0
317 | Анапа | Пионерская | ПН-12 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-305 → ТП-306 | КЛ | 0.12 | 2
318 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-12 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | повреждение кабельной разделки в ТП-152 | КЛ | 0.9 | 0
319 | Анапа | Джемете | вывели из схемы КЛ-6кВ КТП-178→ТП-10 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | эл. пробой КЛ-6кВ КТП-178→ТП-10 | КЛ | 0.2 | 0
320 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. МВ-10кВ ф. №8 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26→ф.№8 | КЛ | 4.1 | 12
321 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-13 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-305→ТП-306 | КЛ | 0.15 | 5
322 | Краснодар | Дальняя | ОЗЗ на ДЛ-1 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-1→РП-22 | КЛ | 0 | 0
323 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-6кВ→ТП-175 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-366→ТП-124 | КЛ | 2 | 0
324 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | повреждение оборудования в потребительской ТП-402п | О* | 4.03 | 11
325 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-4 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | не установлена | Н | 3 | 2
326 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | повреждение проходных изоляторов в потребительской ТП-756п | О* | 3 | 0
327 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | не установлена | Н | 0.8 | 0
328 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-10 откл. ВВ-6кВ→ТП-65 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-35→ТП-14 | КЛ | 1.5 | 0
329 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ Г-5 | 2017-03-04 | 2017-03-04 | эл. пробой КЛ-10кВ Г-5→ТП-272 | КЛ | 4.5 | 1
330 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4,ПБ-6 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | не установлена | Н | 2.5 | 2
331 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-6 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-2→ТП-1-53 | КЛ | 1.5 | 2
332 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ ф. №8 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ №8→ТП-510. | КЛ | 5 | 2
333 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ ф. №10 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-381→ТП-382 | КЛ | 3.9 | 2
334 | Геленджик | Совхозная | откл. МВ-10кВ ф. СХ-1 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | повреждение оборудования Кубаньэнерго | ЦП | 0.2 | 0
335 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 откл. ВВ-10кВ | 2017-03-06 | 2017-03-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-13→ТП-3-20 | КЛ | 0.5 | 0
336 | Краснодар | Центральная | в РП-17 откл. МВ-6кВ→ТП-1314 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-79п→ТП-40 | КЛ | 1 | 3
337 | Тихорецк | Южная | откл. МВ-6кВ Ю-11 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-11→ТП-212 | КЛ | 2.8 | 8
338 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №20 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | мех. повреждение КЛ-6кВ КРУН-7→ТП-258 | КЛ (мех) | 1.1 | 1
339 | Геленджик | Дивноморская | в РП 5-3 откл. ВВ-10 кВ - яч. 13 "Керамик" | 2017-03-07 | 2017-03-07 | повреждение оборудования в потребительской ТП 1-285(П) | О* | 0.27 | 0
340 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→1048 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1216→ТП-544 | КЛ | 1.5 | 1
341 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-5 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-30→ТП-261п | КЛ* | 1.8 | 2
342 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-5 откл. МВ-6кВ→ТП-294 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5 →ТП-776 | КЛ | 0.5 | 2
343 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-8 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | не установлена | Н | 5.54 | 4
344 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-36 | КЛ | 1 | 0
345 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №53 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | повреждение в потребительской ТП-468 | О* | 1.33 | 0
346 | Кропоткин | Радуга | По распоряжению ДД откл. ТП-154 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | в ТР-154 повреждение Т-1 | О | 0 | 0
347 | Новокубанск | Прочнокопская | откл. МВ-10кВ КП-1 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | не установлена (МТЗ) | Н | 2.5 | 1
348 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ | 2017-03-09 | 2017-03-09 | не установлена | Н | 4 | 1
349 | Краснодар | Центральная | в РП-10 откл. МВ-6кВ | 2017-03-09 | 2017-03-09 | повреждение КЛ-6кВ ТП-36→ТП-8п | КЛ | 1.5 | 3
350 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ ф. КБ-3 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | повреждение КЛ-6кВ ТП-2-12→ТП-2-15 | КЛ | 0.3 | 0
351 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-35 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | повреждение КЛ-10кВ ДМ-35→ТП-150 | КЛ | 0.5 | 0
352 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-31 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-380→ТП-129 | КЛ | 0 | 0
353 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-40 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4 → ДМ-40 | КЛ | 0 | 0
354 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-4 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | дерево на ВЛ-10кВ СТ-4→КРП-1 | ВЛ | 0.8 | 0
355 | Краснодар | ХБК | откл. 3 с.ш. 6кВ и 3 с.ш. 10кВ | 2017-03-11 | 2017-03-11 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 22 | 25
356 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-5 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→ТП-40 | КЛ | 1 | 0
357 | Армавир | АЗПФИ | откл. МВ-6кВ АГ-1 | 2017-03-11 | 2017-03-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-81→ТП-156 | КЛ | 5.5 | 2
358 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-17 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-39→ТП-93 | КЛ* | 4.5 | 0
359 | Гулькевичи | Плодовая | откл. МВ-10кВ ПЛ-3 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | повреждение в потребительской ТП-42п | О* | 4.9 | 4
360 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | в ТП-1266 повреждение ВР-10кВ | О | 5 | 1
361 | Лабинск | Лабинск-2 | По распоряжению ДД откл. Т-1 в ТП-127 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | ТП-127 Т-1 внутреннее повреждение трансформатора | О | 1.2 | 0
362 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | повреждение оборудования в РП-10 (оборудование КЭ) | ЦП | 7.3 | 2
363 | Кропоткин | Кропоткинский химзавод | на ф. №17 ОЗЗ (без откл.) | 2017-03-13 | 2017-03-13 | вывели КЛ-6 кВ ф.№17 - РЛН №74 | КЛ | 0 | 0
364 | Краснодар | Западная-2 | в РП-33 откл. МВ-10кВ → ТП-1577п | 2017-03-13 | 2017-03-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2483п → ТП-709 | КЛ | 0.3 | 0
365 | Лабинск | Лабинск-1 | По распоряжению ДД откл. в ТП-62 откл. ВН-10 кВ →ТП-33 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | ТП-62 Возгорание линейных выходов 0,4 кВ. , шлейфов в камере Т, перегорание ПК-10 кВ | О | 0.23 | 3
366 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-510 откл. МВ-6кВ | 2017-03-14 | 2017-03-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ТП-520 | КЛ | 2.7 | 3
367 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-8 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | повреждение ВР-36 и повреждение кабельного выхода ТП-952 | ВЛ | 3 | 2
368 | Армавир | МЖК | (МЖК-25,26,27,23,24,36) | 2017-03-14 | 2017-03-14 | повреждение оборудования на Армавирская ТЭЦ (КЭ) → ПС «МЖК» | ЦП | 9.5 | 2
369 | Анапа | Джемете | ов ТП-112 откл. МВ-6кВ→ТП-179 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | эл. пробой КЛ 6кВ ТП 112 - КТП 408 | КЛ | 0.06 | 0
370 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-3 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-3→ТП-14 | КЛ | 0.1 | 0
371 | Новороссийск | РИП | в РП-26 откл. МВ-10кВ→ТП-422 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | мех. повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-424→ТП-429п | КЛ* (мех) | 1.73 | 5
372 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-26 откл. МВ-10кВ→ТП-422 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-35→ТП-610 | КЛ | 2 | 2
373 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-450 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-450→ТП-816 | КЛ | 2.8 | 2
374 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ЗВ-11 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | в потребительской ТП-1101 повреждение 2 опорных изоляторов 6кВ | О* | 0 | 0
375 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-5 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | не установлена | Н | 2 | 0
376 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | обрыв провода на траверсе ВЛ-10кВ возле ТП-2350п | ВЛ | 2 | 0
377 | Туапсе | Туапсе-Город | По распоряжению ДД в ТП-43 откл. ВН-6кВ → ТП-126 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-43 → ТП-126 | КЛ | 4.75 | 5
378 | Анапа | Джемете | откл. ВВ-6кВ ДМ-12 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | эл. пробой 2КЛ-6кВ ТП-235→ТП-35, ТП-229-ТП-29 | КЛ | 0 | 0
379 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-1502п | 2017-03-17 | 2017-03-17 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1502п | КЛ | 2 | 0
380 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-5 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-38 → ТП-132 | КЛ | 1.09 | 0
381 | Новороссийск | Лесной Порт | №8 без. откл | 2017-03-17 | 2017-03-17 | повреждение КЛ-10кВ ф.№8→РП-26 | КЛ | 0 | 0
382 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. МВ-10кВ ОС-1 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | в ТП-7 внутреннее повреждение тр-ра 180кВА | О | 4.3 | 7
383 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-312 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-50п → ТП-701 и повреждение ВН-6кВ в ТП-701 | КЛ | 0.4 | 0
384 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ВР-65→ВК-8 | ВЛ | 4 | 1
385 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. ВВ-6кВ→ГК-12 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1-134→ТП-1-41 | КЛ* | 2 | 0
386 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | не установлено | Н | 5 | 5
387 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-3 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-224п→ТП-1166 | ВЛ | 3.2 | 1
388 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-11 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1710п→ТП-154 | КЛ* | 4 | 3
389 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | повреждение на ВЛ-10кВ между оп. № 3-5 – 9-3 | ВЛ | 5 | 5
390 | Крымск | Пролетарская | по распоряжению откл. ТП-287 | 2017-03-19 | 2017-03-19 | в ТП-287 внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.4 | 0
391 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-538 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | на ВЛ-10кВ повреждение разрядника у ТП-699 | ВЛ | 1 | 0
392 | Крымск | Нижнебаканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | не установлено | Н | 5 | 5
393 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ П-5 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | в потребительской ТП-404п эл. пробой проходного изолятора ф. «А» | О* | 3.6 | 17
394 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-8 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | не установлена | Н | 0.7 | 2
395 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-407 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ ТГ-407 | КЛ | 6 | 4
396 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-21 откл. МВ-10кВ→ГК-5 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | не установлена | Н | 0.2 | 0
397 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-111 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ЮЗ-111→РП-55, ТП-1091п→РП-49А | КЛ | 4.5 | 5
398 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-14 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | дерево на ВЛ-10 кВ ТП-1105п - ТП-2517п | ВЛ* | 0 | 0
399 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-105 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-105→ТП-706п | КЛ* | 0 | 0
400 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-7 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | эл. пробой КЛ 10кВ ПН 7 - ТП 311 | КЛ | 0 | 0
401 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №14 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-18→НТУ-7 | КЛ* | 2 | 5
402 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №2 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→ТП-271 | КЛ | 3.9 | 12
403 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №22 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-16→ТП-236 | КЛ | 3.1 | 10
404 | Крымск | Крымская | откл. МВ-10кВ К-13 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-203→ТП-202 | КЛ | 10 | 3
405 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | Пробой проходного изолятора ТП-18 | О | 5 | 3
406 | Геленджик | Кабардинка | в РП 2-01 откл. ВВ-6 кВ яч. ТП 2-31 А | 2017-03-22 | 2017-03-22 | мех. повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП 2-10 - ТП 2-42 | КЛ* (мех) | 1.98 | 0
407 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | Повреждение оборудования в ТП-2325п (перекрытие в РУ-0,4 кВ) | О* | 3 | 0
408 | Краснодар | Южная | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ТП-1372п к. «А» | 2017-03-23 | 2017-03-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-373→ТП-622 | КЛ | 1.4 | 2
409 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-735 к. «А» | 2017-03-24 | 2017-03-23 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2305п→ТП-2621п | КЛ* | 2.5 | 2
410 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №8 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-595→ТП-125 | КЛ | 3.5 | 6
411 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №14 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-113→ТП-114 | КЛ | 2 | 5
412 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-16 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-4→ТП-5 | КЛ | 3.9 | 5
413 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №2 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | не установлена | Н | 3.91 | 10
414 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-35 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробойКЛ-10кВ ДМ-35→ТП-150 | КЛ | 0.5 | 0
415 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-10 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132/РП-1-4 | КЛ | 1.9 | 3
416 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-16 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-16→ТП-1-240 | КЛ | 2.3 | 2
417 | Краснодар | Центральная | вывели из схемы КЛ-6кВ Ц-7→РП-2/ТП-449п | 2017-03-24 | 2017-03-24 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-7→РП-2/ТП-449п | КЛ | 2.3 | 1
418 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-30 откл. МВ-6кВ → ТП-1000 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | не установлена | Н | 0.3 | 0
419 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-30 откл. МВ-6кВ → РП-53 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-30 → РП-53 | КЛ | 0 | 1
420 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-11 откл. МВ-6кВ → ТП-1308п | 2017-03-25 | 2017-03-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-850 → ТП-2740п→ТП-1778п | КЛ | 1 | 3
421 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-4 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-851п → ТП-517 | КЛ | 1.5 | 0
422 | Краснодар | Набережная | откл. ВВ-10кВ в РП-60 | 2017-03-25 | 2017-03-25 | не установлена | Н | 0.5 | 0
423 | Краснодар | Набережная | откл. ВВ-10кВ в РП-60 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | в ТП-1095п повреждение проходного изолятора | О* | 0.5 | 0
424 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-11 откл. МВ-6кВ → ТП-1308п | 2017-03-26 | 2017-03-26 | в РП-11→ТП-1308п неисправность МВ-6кВ | О | 1 | 3
425 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. МВ-10кВ → ТП-22 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1191→ТП-1176 | КЛ | 1.5 | 1
426 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. МВ-10кВ → ТП-2130п | 2017-03-26 | 2017-03-26 | в ТП-222 течь кровли | О | 1.5 | 1
427 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-5 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | эл.пробой КЛ-10кВ РП-3.2 → ТП-3.120 | КЛ | 3.8 | 2
428 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №7 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | попадание воды на с.ш. в РП-6 | О | 0.3 | 4
429 | Новокубанск | Новокубанская | в ТП-139 откл. ВВ-10кВ | 2017-03-26 | 2017-03-27 | в ТП-139 повреждение проходного изолятора | О | 0.6 | 0
430 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-11 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | не установлена | Н | 1.5 | 0
431 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ ф. СВ-303/353 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | не установлена | Н | 4 | 0
432 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ ф. СВ-327 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | не установлена | Н | 1.4 | 1
433 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ф.ОБД-7 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | не установлена | Н | 3.5 | 1
434 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-1205 откл. ВВ-10кВ→ТП-650п | 2017-03-27 | 2017-03-27 | повреждение на ВР-10кВ ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.7 | 1
435 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-3 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 2.5 | 3
436 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | вывели в ремонт участок ВЛ-10кВ ТП-1050→ТП-1231 | ВЛ | 3 | 1
437 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ЗВ-5 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | на ВЛ-6кВ ТП-501→ТП-519 повреждение опоры №5/40 | ВЛ | 8.41 | 7
438 | Апшеронск | Заводская | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ РЛНД-1→ТП-519 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | на ВЛ-6кВ ТП-501→ТП-519 повреждение опоры №5/40 | ВЛ | 3.7 | 1
439 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-109 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-32→ТП-1303 | КЛ | 0.5 | 1
440 | Ейск | Ейская-1 | откл. Т-1 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-20→ТП-204 | КЛ | 20 | 42
441 | Армавир | Тепличная | в ТП-214 откл. МВ-10кВ→ТП-99 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-89→ТП-182 | ВЛ | 7 | 0
442 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 3.5 | 1
443 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1845п→ТП-547 | ВЛ | 1 | 0
444 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 1 | 0
445 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 4 | 1
446 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | на ВЛ-10кВ повреждение ВР-37 | ВЛ | 3 | 0
447 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-9 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | повреждение на ВЛ-10кВ Кубаньэнерго | ЦП | 1.45 | 0
448 | Крымск | 3-й подъём | в ТП-701 откл. МВ-6кВ→ТП-206 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 3 | 2
449 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-4 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | в ТП-182 повреждение проходного изолятора | О | 2 | 5
450 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-375 откл. МВ-10кВ→ВК-14 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-2517п→ТП-1708п | КЛ | 3 | 2
451 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-14 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 11 | 12
452 | Горячий Ключ | Абузы | откл. МВ-6кВ №42 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.8 | 2
453 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 5 | 5
454 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 1 | 0
455 | Краснодар | Лорис | откл.МВ-10кВ Л-4 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | не установлена | Н | 0.9 | 1
456 | Тихорецк | Новорождественская | откл. ВВ-10кВ КР-3 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | не установлена | Н | 0.9 | 3
457 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-402 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | эл. пробой КЛ-10кВТП-649→ТП-1720п | КЛ | 5 | 7
458 | Краснодар | Пашковская | вывели в ремонт КЛ-10кВ РП-43→ТП-1502п ОЗЗ | 2017-03-28 | 2017-03-28 | эл. пробой КЛ-10кВТП-649→ТП-1720п | КЛ | 0 | 0
459 | Горячий Ключ | НПС | откл. МВ-6кВ Н-5 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.21 | 0
460 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-13 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-13 → ТП-386 | КЛ | 3.5 | 9
461 | Темрюк | Темрюк | откл. МВ-10кВ ф. Т-12 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | ветка на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.66 | 2
462 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-201 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ХБК-201→ТП-659п/781п | КЛ* | 0 | 0
463 | Новороссийск | Новороссийская | откл. МВ-6кВ ф. №7 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №7 → НТУ-3 | КЛ | 0 | 0
464 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | не установлено | Н | 1.8 | 1
465 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. МВ-6кВ→ДМ-14 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | повреждение оборудования в РП-11 | О | 0.6 | 2
466 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-644п откл. МВ-10кВ→ТП-1698п | 2017-03-31 | 2017-03-31 | не установлено | Н | 0.4 | 0
467 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-7 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-7 КРУН→ТП-1887п | КЛ | 2 | 3
468 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №10 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-74→ТП-248 | КЛ | 2.2 | 2
469 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ→РИП №53 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-99→ТП-122 | КЛ | 1.33 | 0
470 | Славянск | Птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ ПФ-5 – ОЗЗ | 2017-04-01 | 2017-04-01 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3.5 | 1
471 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-4 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-2-45→ТП-2-37 Б, ТП-2-21→ТП-2-50 | КЛ | 2.3 | 1
472 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-5 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-3-60→ТП-3-64«Б» | КЛ | 3 | 2
473 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-7 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-3-44→ТП-3-109 | КЛ | 0.7 | 1
474 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-3 | 2017-04-02 | 2017-04-02 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-480→ТП-113 | КЛ | 0.6 | 0
475 | Армавир | Речная | Р-Г1 (без откл.) | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ Р-Г1 → ТП-151 | КЛ | 0 | 0
476 | Тихорецк | Тихорецк | откл. МВ-6кВ ТХ-10 → ТП-111 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-111→ТП-10 | КЛ | 8.5 | 14
477 | Краснодар | Правый берег | откл. МВ-10кВ ПБ-5 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2650п→ТП-969 | КЛ | 2.5 | 0
478 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | повреждение оборудования в ТП-1248п | О* | 4 | 0
479 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. МВ-6кВ КБ-3 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-67→ТП-2-12 и ТП-2-75п→ТП-2-13/2-14 | КЛ | 0.3 | 0
480 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-1 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-1→ТП-1-20А | КЛ | 2 | 0
481 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-5 откл. МВ-6кВ ГК-19 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП 1-5 - 1-53Б | КЛ | 0.6 | 0
482 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ → ТП-735А | 2017-04-03 | 2017-04-03 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-1522→ТП-981 | ВЛ | 2.5 | 2
483 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ «Водозабор» | 2017-04-03 | 2017-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ «Водозабор» → ТП-036 | КЛ | 0 | 0
484 | Новороссийск | Лесной порт; Гайдук-тяговая | откл. ПС «Лесной порт» ; ПС «Гайдук-тяговая» | 2017-04-03 | 2017-04-03 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 14 | 9
485 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ → ТП-939п | 2017-04-04 | 2017-04-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-939п→ТП-814 | КЛ | 4 | 4
486 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ →ТП-761 к. А | 2017-04-04 | 2017-04-04 | в потребительской ТП-2613п к.з. на СР-10кВ | О* | 2.2 | 4
487 | Краснодар | Западная | откл. МВ-10кВ 3-2-110 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-733п→ТП-483п | КЛ* | 1.5 | 0
488 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-307 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | не установлена | Н | 1.2 | 0
489 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-12 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1059→ТП-401п | КЛ | 3.5 | 7
490 | Краснодар | ОБД | ОЗЗ на ОБД-7 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | эл. пробой 2 потребительских КЛ-10кВ ТП-2515п→ТП-714, ТП-2515п→ТП-1274 | КЛ* | 0.2 | 0
491 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-2 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-42 | КЛ | 4.7 | 6
492 | Краснодар | ОБД | в ТП-714 откл. МВ-10кВ→ТП-2515п | 2017-04-05 | 2017-04-05 | несанкционированное включение ВР-10кВ около ТП-2515п | ВЛ | 1.5 | 0
493 | Апшеронск | Заводская | в ТП-520 "А" откл. МВ-6кВ→ТП-512 "А" | 2017-04-06 | 2017-04-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-520 "А"→ТП-512 "А" | КЛ | 0.15 | 0
494 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-714 - ТП-2515п и повреждение проходных изоляторов в ТП-2160п | ВЛ* | 1.5 | 0
495 | Крымск | Нижнебаканская | откл. МВ-10кВ БК-5 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | не установлена | Н | 5 | 6
496 | Геленджик | Кабардинка | РП 2-01 откл. ВВ-6 кВ яч. ТП 2-31А | 2017-04-07 | 2017-04-07 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 2-07 - ТП 2-08 | КЛ | 1.98 | 0
497 | Новороссийск | Южная | в РП-10 откл. ВВ-10кВ→ТП-442 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-10→ТП-442 | КЛ | 1.7 | 5
498 | Крымск | ККК | по распоряжению вывели из схемы 2 ТП | 2017-04-07 | 2017-04-07 | не установлена | Н | 0.7 | 0
499 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-13 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-689п→ТП-684п | КЛ* | 1.3 | 2
500 | Темрюк | Рыбзавод | откл. ТП-310 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | не установлена (РЗА) | Н | 0 | 0
501 | Крымск | ККК | откл. МВ-6кВ РП-ККК-1 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | не установлена | Н | 0.5 | 0
502 | Новокубанск | Новокубанская | по наряду-допуску №106 откл. ТП-167 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | в ТП-167 эл. пробой проходного изолятора ф. «С» | О | 0 | 0
503 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-1 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-22→ДЛ-1 | КЛ | 3.7 | 5
504 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-5 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ КС-5→ТП-617 | ВЛ | 2.5 | 1
505 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-13 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ (подвижный изолятор на РЛНД -10 к ТП-203П) | ВЛ* | 6.9 | 3
506 | Краснодар | ЗИП | откл. МВ-10кВ ЗИП-302 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1850п → ТП-1240п → ТП-2170п | КЛ* | 4 | 1
507 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ→ТП-1708п | 2017-04-10 | 2017-04-10 | не установлена | Н | 1.7 | 1
508 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. МВ-6кВ | 2017-04-11 | 2017-04-11 | эл. пробой ТП-309→РП-3 | КЛ | 7.63 | 4
509 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф. №3 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-342→ТП-326 | КЛ | 4.3 | 13
510 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-6 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | не установлена | Н | 3 | 0
511 | Апшеронск | Заводская | откл. ТП-503 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | внутреннее повреждение тр-ра | О | 0.4 | 0
512 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. ВВ-6кВ | 2017-04-11 | 2017-04-11 | эл. пробой КЛ-6кВ в ТП-1-1→ТП-202 | КЛ | 1.5 | 2
513 | Ейск | Ейская-2 | в ТП-49 откл. ВВ-6кВ | 2017-04-11 | 2017-04-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-37 | КЛ | 1.45 | 1
514 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. МВ-10кВ ф. №8 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №8→РП-26 | КЛ | 0.5 | 0
515 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. МВ-10кВ | 2017-04-11 | 2017-04-12 | не установлена | Н | 3 | 1
516 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. МВ-10кВ | 2017-04-11 | 2017-04-12 | эл. пробой ТП-1265→ТП-2492п | КЛ | 2.5 | 0
517 | Абинск | Электроаппарат | откл. МВ-6кВ ВС-1 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | повреждение оборудования в ТП-310 | О | 2.9 | 2
518 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-10 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | эл пробой КЛ-10кВ оп. 29→оп. 30 | КЛ | 0 | 0
519 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-7 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | эл пробой КЛ-10кВ ДГ-7→ВКПП-ДГ-7 | КЛ | 0 | 1
520 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-3 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТП-3-70 | КЛ | 0 | 0
521 | Абинск | И-4 Абинская | откл. ПС "Абинская И-4" | 2017-04-12 | 2017-04-12 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 18 | 7
522 | Краснодар | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-412 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | в ТП-583 поврежден ВН-10 кВ →ТП-720 | О | 3.5 | 2
523 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. ВВ-6кВ→ ТП-1-208 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-1-208→ТП-1-2 | КЛ | 0.5 | 0
524 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | эл. пробой КЛ-10кВ БКРП-7→АП-20 | КЛ | 3 | 0
525 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-2 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | повреждение проходных изоляторов в ТП-1082 | О | 1.5 | 0
526 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. ВВ-6кВ | 2017-04-14 | 2017-04-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-03→ТП-2-04 | КЛ | 0.9 | 3
527 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ ф. К-3 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | не установлена | Н | 2.5 | 1
528 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-11 без. откл. | 2017-04-14 | 2017-04-14 | повреждение КЛ-6кВ ТП-383→ТП-1337 | КЛ | 0 | 0
529 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | ОЗЗ ф. УВ-1 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | на ВЛ-10кВ ТП-69→ТП-53 повреждение изолятора на опоре №64 | ВЛ | 1.6 | 0
530 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ф. ДМ-1 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | повреждение оборудования в ТП-5-79 (проникновение животного) | О | 0.76 | 2
531 | Лабинск | Лабинск-2, Родниковская | откл. ПС Лабинская-2 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | откл. ВЛ-110кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 21.2 | 21
532 | Курганинск | Тяговая Курганная | откл. ПС Тяговая Курганная | 2017-04-16 | 2017-04-16 | откл. ВЛ-110кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 19 | 16
533 | Курганинск | Кавказ | откл. ПС Кавказ | 2017-04-16 | 2017-04-16 | откл. ВЛ-110кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 16 | 8
534 | Курганинск | Восточная | откл. ПС Кавказ | 2017-04-16 | 2017-04-16 | откл. ВЛ-110кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 19 | 21
535 | Белореченск | Промзона | откл. МВ-10кВ ф. ПЗ-5 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | не установлена | Н | 8 | 4
536 | Новороссийск | Северо-Западная | в ТП-27 откл. МВ-10кВ→ТП-877 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-10кВ ф. №5→ТП-577 | КЛ (мех) | 7.5 | 3
537 | Новороссийск | Пролетарий | откл. МВ-6кВ ф. №77 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | не установлена. | Н | 0.7 | 1
538 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ф. ЗВ-11 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | повреждение Оборудования КЭ | ЦП | 0 | 0
539 | Апшеронск | Заводская | откл. МВ-6кВ ф. ЗВ-11 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | повреждение Оборудования КЭ | ЦП | 0 | 0
540 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ ф. №29 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №29→ТП-378 | КЛ | 1.3 | 1
541 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-10 без. откл | 2017-04-18 | 2017-04-18 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-44п→ТП-39п→ТП-776п | КЛ* | 0 | 0
542 | Абинск | Абинская | откл. ВВ-6кВ ф. А-8 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | не установлена | Н | 3.8 | 4
543 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-10кВ ф. П-3 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5.1 | 4
544 | Абинск | Абинская | откл. ВВ-6кВ ф. А-6 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | не установлена | Н | 3 | 0
545 | Крымск | 3-й подъём | откл. МВ-6кВ ф КВ-9 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Повреждение разрядников в ТП-784п, Повреждены проходных изоляторов в ТП-914п. | О* | 6 | 7
546 | Краснодар | Западная-1 | откл. МВ-35кВ Т-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение Оборудования КЭ | ЦП | 3 | 3
547 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | не установлена | Н | 0.7 | 0
548 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая балка | ф-31, 33, 35, 34 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.6 | 1
549 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | ф- 42, 43, 44,42 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 1.5 | 2
550 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. МВ-6 кВ ф- 41 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.18 | 0
551 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | Ф-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 1.1 | 0
552 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-14 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-83 → ТП-159 | КЛ | 4.2 | 7
553 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-21 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 5 | 9
554 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-29 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 3.3 | 3
555 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-25 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 4.7 | 4
556 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6кВ Х-2-24 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ (НГТЭ) | ЦП | 0.4 | 0
557 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 1 | 0
558 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ → ТП-300 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 3.5 | 0
559 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1 | 0
560 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-8 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 2 | 1
561 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-2 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 1 | 1
562 | Краснодар | Энка | ЭН-1 откл. МВ-10кВ → ТП-111 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 3 | 0
563 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-2 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 1 | 0
564 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-Г1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-153→ТП-151 | КЛ | 3.6 | 0
565 | Кропоткин | Кропоткин | откл. МВ-10кВ К-19 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Схлест проводов, падение дерева на провода ВЛ-6,0кВ в пролетах опор 3/15-3/16 | ВЛ | 1.7 | 1
566 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ Р-Г5 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 4.5 | 5
567 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ Л-1-3 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Поверждение на ВЛ-10кВ ТП-55-ТП-100 | ВЛ | 0 | 2
568 | Краснодар | РИП | в ТП-118 откл. ВН-6кВ → ТП-712/ТП-129 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-444 → ТП-702 | КЛ | 1 | 0
569 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. ВВ-6кВ ТЛ-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТЛ-1 - РП 1-3 | КЛ | 0 | 0
570 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-5 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-5→ТП-532 | КЛ | 0.6 | 0
571 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-10кВ ДМ-1 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Не установлена | Н | 0.6 | 1
572 | Новороссийск | Пролетарий | откл. МВ-6кВ ф. №077 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Не установлена | Н | 0.69 | 3
573 | Новороссийск | Пролетарий | откл. МВ-6кВ ф. №077 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | повреждение оборудования на ПС «Пролетарий» | ЦП | 0.69 | 3
574 | Апшеронск | Хадыженская-2 | по распоряжению ДД откл. Х-2-21 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | ветка на ВЛ-6 кВ опора 125 | ВЛ | 3.6 | 7
575 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ ф. РИП-19 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | мех. повреждение КЛ-10 кВ РП-27→ТП-452 | КЛ (мех) | 0 | 2
576 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ ф. СВ-141 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | Не установлена | Н | 1.7 | 4
577 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ ф. РИП-210 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | эл. пробой КЛ-6кВТП-370п→ТП-51п/ТП-1146п | КЛ | 1.7 | 4
578 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф. БК-3 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | эл. пробой проходных изоляторов 10кВ в ТП-15 | О | 0.5 | 0
579 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-2361п→ТП-970 | ВЛ | 3 | 1
580 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-4 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | не установлена | Н | 0.8 | 1
581 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ф. ДМ-4 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-126→ТП-34 | КЛ | 0.6 | 0
582 | Краснодар | Юго-Восточная | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-478 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-520→ТП-507 | КЛ | 1 | 2
583 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. ВВ-6кВ | 2017-04-22 | 2017-04-22 | эл. пробой ТП-1-2→ТП-1-208 | КЛ | 1.6 | 1
584 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-12 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-35 →ТП-234 | КЛ | 0 | 0
585 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | не установлена | Н | 0.5 | 0
586 | Краснодар | Лорис | в ТП-862 откл. ВН-10кВ→ТП-806 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-862→ТП-806 | ВЛ | 2 | 1
587 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. ТП-165 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | эл. пробой проходных изоляторов в ТП-165 | О | 0.16 | 0
588 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-3 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | не установлена | Н | 3 | 0
589 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | эл. пробой КЛ-6 кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.6 | 0
590 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-10 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | не установлена | Н | 0 | 0
591 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-5 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | не установлена | Н | 0 | 0
592 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-6, Л-5 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0
593 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №2 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | в потребительской ТП-770 повреждение опорного изолятора 10кВ | О* | 3.9 | 12
594 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-23 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ Е-23→ТП-74 | КЛ (мех) | 1.17 | 3
595 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. ВВ-6кВ→ТП-114 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-114→ТП-112 | КЛ | 1 | 0
596 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10кВ→ТП-108 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | не установлена | Н | 2.5 | 3
597 | Кропоткин | Кропоткин | откл. МВ-6кВ ф. №19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | не установлена | Н | 1.3 | 1
598 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-18 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | не установлена | Н | 0 | 0
599 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ ф. Е-19 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | эл. пробой КЛ-6кВ оп. В-7→Е-19 | КЛ | 2.1 | 7
600 | Краснодар | Южная КРУН | откл. I с.ш.-6 кВ (наши присоединения: Ю-5,7,11,15) | 2017-04-24 | 2017-04-24 | Повреждение оборудования КЭ | ЦП | 8 | 18
601 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. МВ-10кВ→ТП-717 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-154→ТП-1571п→ТП-1248→ТП-717 | ВЛ | 3 | 2
602 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ф. ХБК-311 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-836→ТП-1089п | КЛ | 1.7 | 3
603 | Краснодар | Калинино | ОЗЗ ф. К-11 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-607→ТП-154 | КЛ | 0.3 | 0
604 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-59→ТП-1-232 | КЛ | 0.3 | 2
605 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. МВ-6кВ→ТП-1-100 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100 | КЛ | 1.2 | 1
606 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-20 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-20→ТП-626п | КЛ | 1 | 0
607 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-1 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-1→РП-22 | КЛ | 4 | 2
608 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-325→ТП-335 | КЛ | 2.4 | 0
609 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1.3 откл. ВВ-6кВ → ТП-1.34 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1.44 → ТП-1.262 | КЛ | 1.2 | 0
610 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №5 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-66→ТП-177 | КЛ | 7.5 | 3
611 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ ф. №12 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-520→ТП-511 | КЛ | 2.7 | 3
612 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-59 откл. МВ-10кВ → РП-35 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-59→ РП-35 | КЛ | 4 | 2
613 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | обрыв вязки проводов на опоре №28 | ВЛ | 0.5 | 0
614 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-12 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | повреждение потребит. оборудования в ТП-697п | О* | 0 | 0
615 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.8 | 0
616 | Туапсе | Небуг | откл. ВВ-10кВ НБ-7 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | повреждение концевой разделки НБ-7 | ЦП | 1.6 | 0
617 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. ВВ-10кВ→ДМ-2 в РП-5-3 откл. ВВ-10кВ→яч.№13 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | эл. пробой концевой разделки РП-5-3→оп. №2 | КЛ | 0.5 | 0
618 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-1, 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | мех. повреждение КЛ-6кВ ЕСК-17→РП-5 (установленной организацией ООО «Ейск Газ») | КЛ (мех) | 31.4 | 42
619 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-6кВ→ДСК-20 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | повреждение оборудования в потребительской ТП-303п | О* | 9.3 | 10
620 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-10кВ ЮВ-8 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | в потребительской ТП-197п повреждение ЛР-6кВ→ТП-1198 | О* | 1 | 0
621 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-6кВ→ТП-286 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-106→ТП-128 | КЛ | 5.2 | 9
622 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. ВВ-6кВ→ТП-303 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | повреждение оборудования в потребительской ТП-303 | О* | 0.5 | 0
623 | Новороссийск | ДСК | в ТП-185 откл. ВВ-6кВ→ДСК №14 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-262→ТП-328 | КЛ | 3.68 | 2
624 | Краснодар | Правый Берег | откл. МВ-10кВ→ПБ-5 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | повреждение каб. выхода в ТП-1514п | КЛ | 0 | 0
625 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-208 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1134→ТП-2021п | КЛ | 1.5 | 0
626 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. МВ-10кВ→ТП-22 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-134→ТП-1191 | КЛ | 1.8 | 3
627 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ →РП-33 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23 → РП-33 | КЛ | 0 | 0
628 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-6кВ ф. З-2-15 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | повреждение каб. разделки в ТП-1762п | КЛ | 1 | 0
629 | Лабинск | Лабинск-1 | (Л-1-3,6,7,8,13,14) | 2017-05-01 | 2017-05-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 34 | 39
630 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. МВ-10кВ→ТП-907 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | в потребительской ТП-2506п повреждение нас с.ш.-10кВ | О* | 3 | 3
631 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. МВ-6кВ→ТП-374 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-366 | КЛ | 5.18 | 0
632 | Новороссийск | ДСК | вывели в ремонт КЛ-6кВ ДСК №10→РП-13 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК №10→РП-13 | КЛ | 0 | 0
633 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №8 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№8→ТП-163 | КЛ | 3.6 | 6
634 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 к. А | 2017-05-04 | 2017-05-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1090→ТП-763 к. А | КЛ | 2.2 | 4
635 | Краснодар | Юго-Западная | ОЗЗ на ЮЗ-111 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1014→РП-55 к. А | КЛ | 0.7 | 0
636 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-14 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 "А" | КЛ | 0.6 | 0
637 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ ф. В-103 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | не установлено | Н | 1.2 | 0
638 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ | 2017-05-04 | 2017-05-05 | не установлено | Н | 1.5 | 0
639 | Новороссийск | ДСК | по распоряжению ДД вывели КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 354 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | мех.повреждение КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 354 | КЛ (мех) | 0 | 0
640 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ КЗ-14 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1738п | О* | 0 | 0
641 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-142 откл. ВВ-6кВ → ТП-1-240 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-136→ТП-1-76 | КЛ | 1 | 0
642 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-10кВ ф. ХБК-351 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ ХБК-351 | КЛ | 0.8 | 1
643 | Геленджик | Геленджик | откл. ф-6кВ ГК-10 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132 | КЛ | 0.2 | 0
644 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ Т-3 – 2, 4 с.ш. | 2017-05-07 | 2017-05-07 | повреждение оборудования на ПС «Почтовая» (КЭ) | ЦП | 24 | 40
645 | Мостовской | Шедок | откл. 1 с.ш.-10кВ | 2017-05-07 | 2017-05-07 | повреждение оборудования на ПС «Шедок» (КЭ) | ЦП | 1.2 | 1
646 | Славянск | Славянская | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-5-01→ТП-5-04 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | в БКТП-26 эл. пробой опорного изолятора ВН-10кВ ф. «А» | О | 2.5 | 0
647 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-2 | 2017-05-07 | 2017-05-07 | в ТП-1082 повреждение проходных изоляторов 10кВ | О | 3 | 1
648 | Анапа | Джемете | откл. МВ-6кВ ДМ-12 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-12→ТП-236 | КЛ | 0 | 0
649 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-5 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | не установлена | Н | 0 | 0
650 | Краснодар | Северная | откл. 1,3,5 с.ш.-6кВ | 2017-05-09 | 2017-05-10 | Повреждение на участке КЛ-6кВ С-15 - ТП-295п - ТП-1234п | ВЛ | 8.3 | 16
651 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-19 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-170→ ТП-171 | КЛ* | 2 | 6
652 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-4 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-170→ РПУ-1 | КЛ | 3.2 | 5
653 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-26 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | повреждение оборудования в ТП-107 | О | 4.2 | 8
654 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-1 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-71→ТП-78 | КЛ | 7.17 | 1
655 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-42 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | в потребительской ТП-212 к.з. на ПК-держателях 10кВ | О* | 0.73 | 2
656 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-398 откл. МВ-6кВ→ТП-955 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-955→ТП-2500п | КЛ | 2 | 1
657 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. МВ-10кВ яч. №5 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-197→ТП-327 | КЛ* | 1.5 | 1
658 | Новороссийск | Западная | откл. МВ-6кВ №12 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | эл. пробой 3 КЛ-6кВ ТП-11→ТП-12, ТП-121→ТП-73, ТП-43→ТП-20 | КЛ | 3.37 | 3
659 | Краснодар | Северо-Восточная | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-132→ТП-26 – ОЗЗ | 2017-05-10 | 2017-05-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→ТП-26п | КЛ | 0.3 | 0
660 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. МВ-6кВ→ТП-1000п «А» | 2017-05-11 | 2017-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-196→ТП-156п | КЛ | 1.5 | 2
661 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ ф. НВ-7 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | повреждение оборудования в потребительской ТП-65п | О* | 3.9 | 0
662 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ → ТП735А | 2017-05-12 | 2017-05-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1522→ТП-1770п | КЛ | 2.5 | 2
663 | Краснодар | Западная-1 | откл. МВ-35кВ Т-1 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | повреждение оборудования на ПС «Западная-1» (КЭ) | ЦП | 3 | 8
664 | Краснодар | Военгородок | откл. 2с.ш. - 10кВ | 2017-05-12 | 2017-05-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1202→ВГ-6. Всех потребителей запитали по рез. схеме. | КЛ | 2.5 | 0
665 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №8 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-193→КРН-5 | КЛ | 5.8 | 6
666 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 без откл. | 2017-05-13 | 2017-05-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-469→ТП-429 | КЛ | 0 | 0
667 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-1 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1-54→ТП-2-10 | КЛ* | 0 | 0
668 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ → Т-1 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф-«Юго-Запад» → РП-23 | ВЛ | 0.3 | 1
669 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ХБК-312 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-650→ТП-974 | КЛ | 0.4 | 0
670 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. МВ-6кВ→ТП-374 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-366 | КЛ | 3 | 0
671 | Новороссийск | ДСК | откл. ТП-143 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-136→ТП-43, ТП-326→ТП-736 | КЛ | 1 | 0
672 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2004п→ТП-2306п | КЛ* | 4 | 1
673 | Тихорецк | Тихорецк | откл. МВ-10кВ ф. ТХ-105 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | эл. пробой каб. муфты в ТП-169 | КЛ | 0.1 | 1
674 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. МВ-10кВ→ПЧ-3 | 2017-05-14 | 2017-05-14 | не установлена | Н | 3 | 3
675 | Кропоткин | Кропоткинская | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-100→ТП-155 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-100-25→ТП-155-25 | КЛ | 0 | 0
676 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ЕСК-3 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | не установлена | Н | 5.46 | 1
677 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-6кВ РА-3 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | эл. пробой КЛ-6кВТП-142→ТП-70 | КЛ | 4.9 | 2
678 | Краснодар | ОБД | ОЗЗ ф. ОБД-7 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | поврежден каб. выход 10кВ ТП-2221п→ТП-990 | КЛ | 2.3 | 2
679 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ ф. Р-Г2 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | эл. пробой КЛ-6кВ Г-2→ТП-223. | КЛ | 6 | 1
680 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-5 без откл. | 2017-05-16 | 2017-05-16 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-776п→ТП-1283п | КЛ* | 0 | 0
681 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ ф. Р-Г4 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-186→ТП-187 | КЛ | 9.4 | 0
682 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ ф. Р-Г5 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | повреждение на ВЛ-10кВ, повреждение изолятора на опоре№23 | ВЛ | 2.4 | 0
683 | Геленджик | Совхозная | откл. МВ-10кВ. ф.СХ-1 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.28 | 0
684 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ №14 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-114→ТП-726 | КЛ | 2 | 5
685 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ф. ГК-5 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-260→ТП-1-35 | КЛ | 1.5 | 2
686 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-939п | 2017-05-17 | 2017-05-17 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1931п | О* | 5 | 4
687 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1370 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-950 →ТП-1728п | ВЛ | 2.5 | 1
688 | Туапсе | Туапсе-Город | По распоряжению ДД откл. МВ-6кВ ТГ-13 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 6.49 | 12
689 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф-2 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-309 | КЛ | 7 | 3
690 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. МВ-10кВ→ТП-183 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | проникновение животного в потребительскую ТП-159п | О* | 0.8 | 0
691 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ ф. Л-1-6 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-126→ТП-96 | КЛ | 12 | 20
692 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. потребительскую ТП-230п | 2017-05-18 | 2017-05-18 | повреждение потребительского оборудования в ТП-230п | О* | 0 | 0
693 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 к. «Б» | 2017-05-19 | 2017-05-19 | в ТП-1284 к.з. на 2 с.ш. 10кВ яч. ТП-1591п к. «Б» | О | 2.2 | 3
694 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-4 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | не установлена | Н | 1 | 0
695 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ТЛ-8 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-94 → ТП-262 | КЛ | 0 | 1
696 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-4 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | не установлена | Н | 7 | 0
697 | Армавир | ЗТВС | в РП-2 откл. МВ-6кВ | 2017-05-21 | 2017-05-21 | эл. пробой концевой муфты ТП-45 | КЛ | 7.9 | 0
698 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | обрыв шлейфа разъединителя к ТП-091 | ВЛ | 3.6 | 1
699 | Тимашевск | АПК | откл. МВ-10кВ АПК-19 | 2017-05-21 | 2017-05-21 | эл. пробой концевой муфты АПК-19 → опора№1 | КЛ | 0.3 | 0
700 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ | 2017-05-22 | 2017-05-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-815→ТП-829 | КЛ | 8.5 | 5
701 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ ф. КЗ-5 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ КЗ-5→ТП-673п | КЛ* | 0 | 0
702 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-5 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-5→ТП-1-121 | КЛ | 1.5 | 4
703 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1333п→КРН-3 | КЛ* | 0.5 | 0
704 | Приморско-Ахтарск | Рыбозавод; Приморско-Ахтарская | откл. ПС «Рыбозавод» откл. ПС «Приморско-Ахтарская» Т-2 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.25 | 0
705 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-8 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | в ТП-98 к.з. на 1 с.ш. 6 кВ яч. Т-1 | О | 2.7 | 2
706 | Новороссийск | ДСК | в ТП-195 откл. МВ-6кВ→ф. ДСК-14 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-592→ТП-172 | КЛ | 1.6 | 0
707 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 к. «А» | 2017-05-23 | 2017-05-23 | эл. пробой опорного изолятора, фаза «А» в ТП-738→ТП-1284 к. «А» | О | 2.2 | 2
708 | Тимашевск | АПК | в РП-44 откл. МВ-10кВ→ТП-761 к. «А» | 2017-05-23 | 2017-05-23 | на ПС «АПК» повреждение оборудования КЭ | ЦП | 2.21 | 0
709 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-37 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1199п→РП-30 | КЛ* | 2 | 1
710 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-7 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-780п→ХЛ-7 | КЛ | 0 | 0
711 | Новокубанск | Новокубанская | по распоряжению ДД ОДС в ТП-139 откл. МВ-10кВ→ТП-65 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | в потребительской ТП-65п эл. пробой проходного изолятора 10В | О* | 3.2 | 0
712 | Крымск | Баканская | откл. 1 с.ш. | 2017-05-24 | 2017-05-24 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.2 | 5
713 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 (Брис-Босфор) откл. МВ-6кВ | 2017-05-24 | 2017-05-24 | не установлена | Н | 0.51 | 0
714 | Армавир | МЖК | ф. М-25 без откл. | 2017-05-24 | 2017-05-24 | эл. пробой КЛ-6кВ М-25→ТП-134 | КЛ | 0 | 0
715 | Армавир | Южная | откл.МВ-6кВ ф. ЮЖ-115 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-096→ТП-089 | КЛ* | 4 | 0
716 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | не установлена | Н | 3 | 1
717 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-8 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | Обрыв провода ВЛ-10кВ у ТП-975 | ВЛ | 6 | 3
718 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | не установлена | Н | 3 | 1
719 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ф. ПШ-205 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | повреждение потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0.5 | 0
720 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. МВ-10кВ→РП-39 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-43→РП-62 | КЛ | 3.5 | 3
721 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. МВ-10кВ→ТП-534 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | повреждение проходного изолятора в ТП-534 - ТП-543 "Ж" фаза | О | 0.2 | 0
722 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-4 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0
723 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | не установлена | Н | 1 | 3
724 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-8 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | эл. побой КЛ-10кВ ТМ-8→РП-3-10 | КЛ | 0.25 | 1
725 | Анапа | Джемете | в ТП-380 откл. МВ-10кВ яч №1 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-187→ТП-31 | КЛ | 0 | 0
726 | Краснодар | Набережная | в РП-60 откл. МВ-10кВ→ТП-2093п | 2017-05-27 | 2017-05-27 | в РП-60 перекрытие на опорных изоляторах 10кВ | О | 0.2 | 0
727 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2 откл. МВ-10кВ→ТП-167 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | в ТП-167 эл. пробой проходного изолятора | О | 6.15 | 6
728 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. МВ-10кВ Л-2-16 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-95→ТП-79 | КЛ | 0.54 | 0
729 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | повреждение кабельного выхода в ТП-2616п→ТП-1157. (затопление в шахте) | КЛ | 0.5 | 0
730 | Крымск | 3-й подъём | в ТП-712 откл. ВВ-6кВ→ТП-288 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-187→ТП-31 | КЛ | 6 | 10
731 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 1 | 3
732 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-29 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 2.8 | 2
733 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3, Л-5, Л-8, Л-13 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 12 | 6
734 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ КРН-4 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 4 | 3
735 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ КРН-3 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 0.6 | 1
736 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ КРН-4 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | не установлена | Н | 4 | 3
737 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-11 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-78→ТП-71 | КЛ | 7.1 | 2
738 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. ВВ-6кВ→ДМ-14 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ ВКПП-7 каб. «А» | КЛ | 0.6 | 0
739 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ КРН-4 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | повреждение кабельного выхода в ТП-2616п→ТП-1157. (затопление в шахте) | КЛ | 4 | 3
740 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2017-05-27 | 2017-05-28 | не установлена | Н | 2.5 | 2
741 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ ф. КЗ-7 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-629п→ТП-1466п | КЛ* | 0 | 0
742 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ КРН-4 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | не установлена | Н | 4 | 3
743 | Краснодар | РИП | откл. МВ-10кВ РИП-412 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | не установлена | Н | 3.5 | 2
744 | Краснодар | Правый берег | в ТП-1334 откл. ВВ-10кВ → ПБ-5 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | не установлена | Н | 2.5 | 2
745 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-101 откл. ВВ-6кВ→№51 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ТП-65 | КЛ | 4.6 | 4
746 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ф.ГК-8 | 2017-05-29 | 2017-05-29 | повреждение ВЛ-6кВ ГК-8→ТП-1-48 | ВЛ | 0.7 | 4
747 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. ВВ-10кВ→ТП-256 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | не установлена | Н | 1.8 | 1
748 | Новороссийск | Лесной порт | откл. МВ-10кВ №28 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | не установлена | Н | 2 | 2
749 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-10кВ №4 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | в ТП-284 к.з. на с.ш.-10кВ | О | 8 | 8
750 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ПЧ-1 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | не установлена | Н | 6 | 4
751 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | не установлена | Н | 0.4 | 0
752 | Краснодар | Лорис | в КРУН-3 откл. МВ-10кВ | 2017-05-31 | 2017-05-31 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-567→ТП-858 | ВЛ | 0.6 | 1
753 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-6кВ→ТП-813 к. «А» | 2017-05-31 | 2017-05-31 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-567п - ТП-1173; ТП-567п - ТП-821 | КЛ | 3 | 2
754 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | в ТП-825 к.з. на с.ш. 10кВ | О | 5 | 2
755 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | повреждение в месте соединения КВЛ-10кВ ВК-14→ТП-1105п фаза «С» | КЛ | 1.7 | 0
756 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-1 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Повреждение проходного изолятора в ТП-716 - КС-1 кр. фаза и опорного изолятора на ВН-10кВ - КС-1 | О | 1.3 | 0
757 | Армавир | АЗРИ | откл. МВ-6кВ РИ-3 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-152→ТП-170 | КЛ | 3 | 2
758 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. МВ-6кВ П-19 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | эл. пробой проходного изолятора фаза «В» оп. №7/7 на участке ВЛ-6кВ ТП-107→ТП-122 | ВЛ | 3.2 | 0
759 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-347 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1219 - ТП-1224п Б | КЛ | 0.2 | 1
760 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-448 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1219 - ТП-1224п А | КЛ | 0.2 | 1
761 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ОЗЗ на ф.-6кВ ТТ-6 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-16→ТП-152 | КЛ | 0 | 0
762 | Ейск | Ейская-2 | в ТП-49 откл. В-6кВ→ТП-38 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-78 | КЛ | 1.9 | 2
763 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-3 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ЕСК-3→ТП-52 | КЛ | 0 | 1
764 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-19 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | пробой проходного изолятора в ТП-3→ТП-6 | О | 3.1 | 2
765 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. МВ-10кВ | 2017-06-01 | 2017-06-01 | не обнаружена | Н | 4 | 3
766 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ ф. КЗ-10 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-629п | КЛ* | 0 | 0
767 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. МВ-10кВ ф.АП-7 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | не обнаружена | Н | 1.8 | 1
768 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ ф.АП-4 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | не обнаружена | Н | 2.7 | 4
769 | Лабинск | Лабинск-1 | в ЦРП-1 откл. ВВ-10кВ→РП-1 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-93→ТП-88 | КЛ | 1.2 | 3
770 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-20 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-26п→оп. №В-1 | КЛ* | 12.6 | 3
771 | Краснодар | Почтовая | откл. МВ-10кВ ф. ПЧ-7 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | эл. пробой потребительской КЛ-10 кВ ТП-1994п→ТП-193п | КЛ* | 0.8 | 1
772 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ф. ВГ-6 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-26п | КЛ | 0.6 | 0
773 | Армавир | Тепличная | МВ-10кВ ф. ТЧ-4 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | не установлено | Н | 0.5 | 0
774 | Краснодар | Лорис | МВ-10кВ ф. Л-7 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | не установлено | Н | 0 | 0
775 | Кропоткин | Кропоткинский Химзавод | откл. МВ-6кВ Г-1 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-88→ТП-148 | КЛ | 2.2 | 2
776 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. ТП-120 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | в ТП-120 внутреннее повреждение тр-ра 250кВА | О | 0.7 | 0
777 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-21 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2→ТП-420 | КЛ | 0.3 | 0
778 | Краснодар | Лорис | откл. КРН-3 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | не установлено | Н | 0.6 | 1
779 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-21 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-4п→ТП-179 | КЛ | 0.7 | 1
780 | Ейск | Ейская-1 | ОЗЗ на ф. Е-21 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-7→ТП-138п/ТП-105п | КЛ | 0 | 2
781 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-11 | 2017-06-04 | 2017-06-04 | вывели из схемы участок ТП-367–ТП-2590п–ТП-2173п–ТП-623п | КЛ* | 2.3 | 2
782 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-31 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-128 → ТП-380 | КЛ | 0 | 0
783 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-6 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ТП-797п → ТП-1133п | ВЛ* | 0 | 0
784 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ф. ТМ-9 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2 | КЛ | 0.6 | 1
785 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ф. ТМ-5 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 0 | 0
786 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ А-6 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | обрыв проводов на участке ВЛ-6кВ ТП-693→ТП-383 | ВЛ | 3 | 0
787 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. МВ-10кВ → ЭН-1 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | не установлена | Н | 3 | 1
788 | Краснодар | Пашковская | откл ВЛ-110кВ «Лорис» – «Пашковская» | 2017-06-06 | 2017-06-06 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 55 | 68
789 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-8 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | повреждение на участке КЛ-6кВ ЮВ-8→ТП-904 | КЛ | 1 | 1
790 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. МВ-10кВ → ф. №53 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ КРУН-17→ТП-496 и повреждение потребит. оборудования в ТП-448п | КЛ* | 1.3 | 0
791 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-105 откл. МВ-6кВ → ф. №2 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-102 → ТП-75 и ТП-58 → ТП-132 | КЛ | 5 | 2
792 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ ф. Л-1-8 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | в ТП-120 внутреннее повреждение тр-ра 250 кВА | О | 9.3 | 0
793 | Ейск | Ейская-1 | ОЗЗ на ф. Е-22 (без откл.) | 2017-06-06 | 2017-06-06 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-199→ТП-137 | КЛ | 0 | 0
794 | Тимашевск | Тимашевская | откл. МВ-10кВ ф. Т-1 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | повреждение каб. муфты на опоре №4-16→ТП-89 | КЛ | 8.3 | 2
795 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-20 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | в потребительской ТП-626п внутреннее повреждение Т-2 630кВА | О* | 1 | 0
796 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. СМВ-10кВ | 2017-06-07 | 2017-06-07 | на ВЛ-10кВ повреждение разрядника ВР-10кВ →ТП-1964п | ВЛ | 0.9 | 0
797 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | не установлена | Н | 3 | 1
798 | Краснодар | Калинино | откл. Т-2 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | повреждение на КВЛ-35кВ ПС «Витаминкомбинат» - ПС «Калинино» (оборудование КЭ) | ЦП | 12.5 | 4
799 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. МВ-10кВ→ЭН-1 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | не установлена | Н | 3 | 1
800 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ СВ-303 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | в РП-59 повреждение ТН-2 | О | 3.8 | 2
801 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. Т-1 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | работа газовой защиты РПН на Т-1 ПС «Северо-Восточная» (оборудование КЭ) | ЦП | 70 | 63
802 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ЮВ-29 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-507→ТП-521 и ТП-501п→ТП-1217п | КЛ | 2.8 | 2
803 | Краснодар | Тургеневская | в ТП-737 откл. МВ-10кВ→ТП-735 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | повреждение в потребительской ТП-2451п | О* | 2.5 | 2
804 | Краснодар | Западная | в РП-23 откл. МВ-10кВ→З-2-103/ТП-227 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→З-2-103 | КЛ | 6.7 | 12
805 | Усть-Лабинск | Откормбаза | откл. МВ-10кВ ОБ-9 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | не установлена | Н | 2.6 | 2
806 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ЕСК-24 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ЕСК-24→РП-1 | КЛ | 2 | 7
807 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-8 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-433→ТП-415 | КЛ | 1 | 0
808 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-12 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-305→ТП-301 | КЛ* | 0.15 | 0
809 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-13 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-13→ТП-112 | КЛ | 0 | 0
810 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-539 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | не установлена | Н | 1 | 1
811 | Краснодар | РИП | в РП-32 откл. МВ-10кВ→ТП-1989п | 2017-06-09 | 2017-06-09 | не установлена | Н | 0.7 | 1
812 | Краснодар | Тургеневская | откл. 1,3 с.ш. 10кВ | 2017-06-09 | 2017-06-09 | повреждение оборудование КЭ | ЦП | 15 | 19
813 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф. ТГ-101 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | не установлена | Н | 1.5 | 4
814 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ф. ГК-19 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-31→ТП-1-60 | КЛ | 0.6 | 0
815 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ ф. СТ-4 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | повреждение потребит. оборудования в ТП-59п | О* | 1.6 | 2
816 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. МВ-10кВ КЗ-9 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-138 | ВЛ | 3.1 | 0
817 | Армавир | Стеблицкая | откл. МВ-10кВ ф. СТ-11 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | повреждение оборудования в ТП-074 | О | 3 | 0
818 | Курганинск | Курганная | откл. МВ-10кВ ф. К-2 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | эл. пробой проходных изоляторов в КРН-3 | О | 8.7 | 4
819 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-11 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 1.5 | 1
820 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-376 откл. МВ-10кВ→ТП-1338 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | эл. пробой КВЛ-10кВ ТП-376→ТП-1338. | О | 0.7 | 0
821 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-4 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | Перекрытие на ВН-10кВ ТП-1160→ТП-879 | О | 1 | 3
822 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-8 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 2 | 1
823 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф. ХЛ-2 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 1 | 0
824 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ф. ДГ-7 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 0 | 0
825 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-13 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 3 | 1
826 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-7 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-997п→ТП-1341 | ВЛ | 0.9 | 0
827 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ф. ДГ-10 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 0 | 0
828 | Курганинск | Кавказ | откл. МВ-10кВ ф. КВ-2 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | не установлена | Н | 4.6 | 2
829 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ ф. АП-9 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1 → АП-9 | КЛ | 4.2 | 2
830 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ ф. АП-7 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | повреждение оборудования в ТП-97 | О | 2.5 | 2
831 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ДМ-44 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | не установлена | Н | 0 | 0
832 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ф. Юж-12 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | эл. пробой КЛ- 6кВ ТП-036→ТП-151 | КЛ | 0.7 | 1
833 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ф. Юж-17 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-127→ТП-71 | КЛ | 6.9 | 10
834 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. МВ-6кВ МК-11 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | обрыв ВЛ-6кВ ТП-104→МК-11 оп. №6-№8 | ВЛ | 4.3 | 0
835 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-4 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | повреждение на потребительской КЛ-10кВ ВК-4→ТП-1331п | КЛ* | 0 | 0
836 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф. ВК-14 | 2017-06-11 | 2017-06-11 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-16→ТП-2696п | КЛ | 1.5 | 0
837 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | ОЗЗ на ф. УВ-4 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | не установлена | Н | 2.08 | 2
838 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. МВ-10кВ ф. ТГК-2 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | обрыв ВЛ-6кВ оп. №8-94–№8-95 возле ЗТП-220 | ВЛ | 6 | 10
839 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ ф. КЗ-10 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВТП-649п→ТП-1358п | КЛ | 0 | 0
840 | Краснодар | НПЗ | в РП-19 откл. МВ-6кВ→ТП-700п | 2017-06-12 | 2017-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-750→ТП-1027п | КЛ | 1.1 | 2
841 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-1113 откл. ВВ-10кВ→ТП-1583п | 2017-06-12 | 2017-06-12 | обрыв линейного провода на участке ВЛ-10кВ ТП-1113→ТП-1583п | ВЛ | 2.5 | 0
842 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-8 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-132→ТП-415/433 | КЛ | 0.425 | 0
843 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | не установлена | Н | 3 | 1
844 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-12 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-10→ ТП-3-86 | КЛ | 1.3 | 1
845 | Темрюк | Темрюк | откл. МВ-10кВ Т-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | повреждение на ВЛ-10кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 1.9 | 1
846 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф.ТГ-202 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-468п→ТП-722 | КЛ | 1.2 | 1
847 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.8 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-163→ ТП-100 | КЛ | 3.6 | 6
848 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в ТП-132 откл. ВВ-6кВ→ТП-150 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | эл. пробой концевой муфты-10кВ ТП-150→ ТП-132 | КЛ | 0.7 | 0
849 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ РП-23→ТП-735А | 2017-06-14 | 2017-06-14 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-456п→ТП-2451п | ВЛ | 2.5 | 2
850 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ РП-35→ТП-1370 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | не установлена | Н | 2.5 | 1
851 | Краснодар | НПЗ | откл. МВ-6кВ РП-11→ТП-633 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | не установлена | Н | 2.3 | 7
852 | Краснодар | Южная КРУН | откл. МВ-6кВ Ю-35 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-99→ТП-633 | КЛ | 1.6 | 6
853 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ РМЗ-1 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-0-18→РМЗ-1 | КЛ | 3.4 | 1
854 | Новороссийск | Гайдук | ОЗЗ на ф. №5 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-14→РП-1 | КЛ | 0.5 | 0
855 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. МВ-10кВ Л-2-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.8 | 14
856 | Лабинск | Лабинск-1 | в ЦРП-1 откл. ВВ-10кВ №15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-84→ТП-86 | КЛ | 0.6 | 0
857 | Белореченск | Промзона | в РП-2 откл. ВВ-10кВ→РП-3 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2→РП-3 | КЛ | 1.1 | 0
858 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-5, ПФ-10 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | в потребительской ТП-776п к.з. на опорных изоляторах СМВ-6кВ | О* | 7 | 5
859 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10кВ АС-1 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | не установлена (МТЗ) | Н | 8.9 | 12
860 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. МВ-10кВ→СВ-327 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | не установлена (МТЗ) | Н | 1.4 | 1
861 | Белореченск | Промзона | в ТП-81 откл МВ-10кВ→ТП-20 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-108→ТП-19 | КЛ | 2.43 | 4
862 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф.ТГ-13 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1→КРУН-161-1. | КЛ | 6.4 | 2
863 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. В-6кВ - ТП-156 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-141→ТП-32 | КЛ | 0.5 | 0
864 | Анапа | Джигинская | ОЗЗ откл. МВ-10кВ ф.ДГ-7 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | эл. Пробой КЛ 10кВ ДГ 7 - ВКПП ДГ 7 | КЛ | 0 | 1
865 | Кропоткин | Кавказская | откл. МВ-6кВ ф 8 ж.д | 2017-06-18 | 2017-06-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-81→ТП-74 | КЛ | 5.7 | 1
866 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. 1 с.ш. | 2017-06-19 | 2017-06-19 | повреждение оборудования РЖД (возгорание на Т-3) | ЦП | 8.5 | 6
867 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→РП-8 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | повреждение оборудования РУ-10 кВ ТП 775 (П) | О* | 0.6 | 0
868 | Кропоткин | Кропоткинский Химзавод | откл. МВ-6кВ ф. №17 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | в потребительской ТП-8 повреждение проходных изоляторов 6кВ | О* | 3.14 | 2
869 | Анапа | Джемете | в ТП-150 откл. МВ-10кВ→ТП-156 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | в ТП-150 повреждение ВН-10кВ | О | 0.57 | 0
870 | Славянск | Центральная | откл. ПС «Центральная» | 2017-06-19 | 2017-06-19 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 39.7 | 13
871 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2017-06-19 | 2017-06-19 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 22 | 16
872 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. МВ-10кВ→ТП-374 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-374→ТП-1888п и КЛ-10кВ ТП-401→ТП-2675п к. «Б» | КЛ* | 1.6 | 1
873 | Армавир | Речная | в РП-7 откл. МВ-10кВ→ТП-280 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | повреждение потребительского оборудования в ТП-0192п | О* | 2.5 | 0
874 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-1 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | не установлена | Н | 1.6 | 7
875 | Новокубанск | Прочнокопская | в ТП-165 откл. ВН-10кВ→ТП-65 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-64 оп. №1/38 | ВЛ | 1.5 | 0
876 | Курганинск | Курганная | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2017-06-20 | 2017-06-20 | повреждение оборудования РЖД | ЦП | 18 | 11
877 | Краснодар | Почтовая | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-542 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-969–ТП-2240п | ВЛ | 0.7 | 0
878 | Краснодар | Почтовая | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-1502п | 2017-06-20 | 2017-06-20 | не установлена | Н | 2 | 0
879 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-1048 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | не установлена | Н | 1.9 | 3
880 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ТГ-9 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-43 | КЛ | 2.1 | 4
881 | Армавир | Стеблицкая | откл. МВ-10кВ СТ-11 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-074→опора№66 | ВЛ* | 2.9 | 0
882 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ф.ЮВ-25 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-686п-ЮВ-25 | КЛ* | 0 | 0
883 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. МВ-6кВ ф.ЮВ-21 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-455п→ЮВ-21 | КЛ* | 0 | 0
884 | Новороссийск | Кирилловская | откл. МВ-6кВ ф-8 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Кирилловская» ф-8→ТП-510 | КЛ | 5.08 | 3
885 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-10 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | не установлена (гроза) | Н | 0 | 1
886 | Анапа | Джигинская | откл. МВ-10кВ ДГ-7 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | не установлена | Н | 0 | 1
887 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | не установлена | Н | 0 | 1
888 | Краснодар | Биофабрика | откл. МВ-10кВ БФ-3 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | повреждение потребительского кабельного выхода ТП-1477п → ВЛ-10кВ | КЛ* | 3 | 0
889 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-8 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | эл. пробой проходного изолятора на участке ВЛ-10кВ ТП-1076→ТП-1078 | ВЛ | 2 | 1
890 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | не установлена (гроза) | Н | 0.7 | 0
891 | Крымск | Крымская | откл. МВ-10кВ К-2 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | не установлена (гроза) | Н | 9.5 | 3
892 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ БК-1, 3, 5 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | повреждение на ПС Баканская | ЦП | 5.5 | 5
893 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. ВВ-10кВ РПУ-3 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | не установлена | Н | 1.9 | 3
894 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ХЛ-4 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | не установлена (МТЗ) | Н | 1 | 3
895 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-3 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-122п→ТП-168 | КЛ | 2.2 | 5
896 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | обрыв линейного провода на участке ВЛ-10кВ ТП-858→ТП813п | ВЛ | 3 | 1
897 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | не установлена (гроза) | Н | 0 | 0
898 | Гулькевичи | Гулькевичи, Плодовая, Заводская | откл. ПС Гулькевичи | 2017-06-24 | 2017-06-24 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 36.8 | 24
899 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-6кВ Г-9 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | повреждение на ВЛ-6 кВ | ВЛ | 6.8 | 3
900 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. ВВ-10кВ→ТП-256 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена (гроза) | Н | 1.8 | 1
901 | Абинск | Абинская | откл. МВ-6кВ А-1 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена | Н | 11.5 | 20
902 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. ВВ-10кВ→ТП-645 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-676–ТП-284 | КЛ | 3 | 3
903 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-644п откл. МВ-10кВ→ТП-802п | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена (гроза) | Н | 0.2 | 0
904 | Кропоткин | Кропоткин | откл. ВВ-6кВ ф. №19 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-106→ТП-40, в пролёте оп. №74–№75 | ВЛ | 1.3 | 1
905 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-14 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена (гроза) | Н | 3 | 3
906 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. ВВ-10кВ ф. РПУ-3 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена (гроза) | Н | 1.8 | 3
907 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-6 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-172п→ТП-174 | КЛ | 2.2 | 8
908 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-10 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-10→РП-2 | КЛ | 5.6 | 7
909 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. ВВ-10кВ ф. РПУ-3 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.8 | 3
910 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-17 | 2017-06-24 | 2017-06-24 | не установлена (гроза) | Н | 5.1 | 1
911 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-126 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | в ТП-126 повреждение 2 проходных изоляторов 10кВ | О | 0.04 | 0
912 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-375 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | не установлена (гроза) | Н | 2.5 | 2
913 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. МВ-10кВ→ТП-1048 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | повреждение кабельного выхода в ТП-1048→РП-40 | О | 1.2 | 3
914 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ф. ДЛ-20 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-407п→ТП-1062 | КЛ | 1.1 | 1
915 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ф. ПТ-6 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-252→ТП-469п | КЛ | 1.5 | 2
916 | Белореченск | Промзона | ВЛ-10кВ ОЗЗ ф. ПЗ-10 (без откл.) | 2017-06-25 | 2017-06-25 | эл. пробой КЛ-10кВ от ТП-22 РУ-10кВ яч. № 4 до ТП-111 РУ-10кВ яч. № 2. | КЛ | 0 | 0
917 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ф.ТГ-301 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2272п→ТГ-301 | КЛ | 2.5 | 3
918 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-7 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582→ТП-2149п | КЛ | 1.5 | 1
919 | Краснодар | Военгородок | откл. 1с.ш.-10кВ | 2017-06-26 | 2017-06-26 | повреждение оборудования ПС "Военгородок" КЭ | ЦП | 2.5 | 1
920 | Новороссийск | РИП | в РП-27 откл. МВ-10кВ ф.19 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-245 | КЛ | 0 | 3
921 | Новокубанск | Новокубанская | в ТП-38 откл. ВВ-10кВ → НВ-75 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | повреждение ВВ-10кВ в ЗТП-38 | О | 3.5 | 0
922 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл. МВ-6кВ → ТП-748 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-670→ТП-782 | КЛ | 1 | 0
923 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВК-14 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | не установлена | Н | 3 | 3
924 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. ВВ-10кВ → ТП-256 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | не установлена | Н | 1.8 | 1
925 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. МВ-10кВ → ТП-666 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-748→ТП-1019п | КЛ | 2 | 0
926 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. МВ-10кВ → ТП-2603п | 2017-06-27 | 2017-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-708→ТП-281 | КЛ | 2 | 1
927 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1172п | 2017-06-27 | 2017-06-27 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1976п | КЛ* | 1.8 | 1
928 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. МВ-10кВ→ТП-989 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | не установлена | Н | 1.4 | 1
929 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ ф. СВ-432 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ СВ-432→ТП-1295п каб. «Б» | КЛ* | 0 | 0
930 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | не установлена | Н | 0.8 | 0
931 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | не установлена | Н | 6 | 1
932 | Краснодар | Тургеневская | ОЗЗ на ТГ-407 (без откл.) | 2017-06-27 | 2017-06-27 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-47→ТП-150п каб. «А» | КЛ* | 0 | 0
933 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. МВ-10кВ→ТП-2276п | 2017-06-27 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1715п→ТП-1428п каб. «А», «Б» | КЛ | 3.5 | 5
934 | Крымск | Пролетарская | в ТП-264 откл. МВ-6кВ→ТП-298 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | в ТП-298 внутреннее повреждение тр-ра 63кВА | О* | 10 | 9
935 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2017-06-27 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-735→ТП-737 | КЛ | 2.5 | 2
936 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №11 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ф. №11→РП-7 1 с.ш. | КЛ | 7.95 | 1
937 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф. №5 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-19→ТП-80 | КЛ | 9.34 | 7
938 | Новороссийск | Южная | в ТП-401 откл. МВ-10кВ→ ф. №16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-401→ТП-407 | КЛ | 7.95 | 1
939 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-8 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | повреждение разрядника на ВЛ-10кВ ТП-1840п→ТП-1192 | ВЛ | 5 | 2
940 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ РГ-7 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-243→ТП-0155 | КЛ | 1.07 | 0
941 | Кропоткин | Кавказская | откл. ВВ-6кВ №3 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | эл. пробой КЛ-6кВ КТП-101→ТП-17 | КЛ | 3.9 | 5
942 | Славянск | Славянская | откл. 1 с.ш.-10кВ Т-1 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 13.2 | 15
943 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-12,14,8,4 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | ложное срабатывание АЧР (оборудование КЭ) | ЦП | 6.3 | 7
944 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ →ТП-256 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлена | Н | 1.8 | 1
945 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-9 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59→Ц-9 | КЛ | 2.5 | 2
946 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. МВ-6кВ → ТП-1065 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-66→ТП-171п | КЛ | 1.5 | 2
947 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. МВ-6кВ → ТП-795 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-795→ТП-325п. | КЛ | 1.5 | 5
948 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | вывели участок ВЛ-10кВ ТП-375→ТП-1708п (повреждение опоры №154 и обрыв проводов, повреждение в РУ-10кВ в ТП-1589п.) | ВЛ | 3 | 3
949 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлена (гроза) | Н | 3 | 1
950 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлена (гроза) | Н | 0.8 | 0
951 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-13 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-802→ТП-801 (гроза) | ВЛ | 3 | 1
952 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-11 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | дерево на участке ВЛ-10кВ ТП-1046п→ТП-715 | ВЛ | 3 | 2
953 | Белореченск | Промзона | откл. МВ-10кВ ПЗ-5 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ПЗ-5→РП-2 (ячейка№5) | КЛ | 8.3 | 1
954 | Курганинск | Восточная, Курганная, Кавказ | откл. «Восточная» откл .«Курганная» откл. «Кавказ» | 2017-06-29 | 2017-06-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 55 | 40
955 | Краснодар | Военгородок | в ТП-617п откл. МВ-6кВ → ТП-1145 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-464→ТП-1246 | КЛ | 0.7 | 0
956 | Тимашевск | АПК | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-147→ТП-73 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлено | Н | 1.2 | 0
957 | Славянск | Славянская | откл. ВВ-10кВ С-13 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлена | Н | 0.7 | 0
958 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-4 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | не установлена (ветер) | Н | 2 | 2
959 | Белореченск | Промзона | откл. МВ-10кВ ПЗ-10 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | повреждение опоры №39 на ВЛ-10кВ | ВЛ | 10 | 1
960 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-20 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-153 | КЛ | 0.8 | 0
961 | Краснодар | Восточная | По рспоряжению ДД откл. МВ-6 кВ В-110 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-473п - В-110 | КЛ | 0 | 0
962 | Анапа | Анапская | откл. МВ-10кВ АП-4 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-47 яч.-1 | КЛ | 3.5 | 3
963 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. МВ-6кВ→ТП-688п | 2017-06-29 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-442п→ТП-452п | КЛ | 0.6 | 0
964 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. МВ-6кВ→ТП-212 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-84→ТП-2602п→ТП-76 | КЛ | 1.7 | 3
965 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10кВ УВ-4 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | Вывели из схемы участок ВЛ-10кВ РЛНД-55→ТП-123п | ВЛ | 2 | 2
966 | Славянск | Центральная | вывели ТП-13-10 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | повреждение оборудования в ТП-13-10 | О | 0.2 | 0
967 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-6кВ СВ-105 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-398 → СВ-105 | КЛ | 2.5 | 2
968 | Краснодар | ПС «Военгородок», ПС «Северная», ПС «Калинино», ПС «Энка» | откл. ПС «Военгородок», откл. ПС «Северная», откл. Iс.ш. ПС «Калинино», откл. ПС «Энка» | 2017-06-30 | 2017-06-30 | повреждение на ВЛ-110кВ ПС «Витаминкомбинат» → ПС «Северная» в пролете опор №57 - №58 приближение самосвала на не допустимое расстояние | ЦП | 104 | 86
969 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-3 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | не установлена | Н | 3.5 | 4
970 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-10кВ ДЛ-20 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | не установлена | Н | 1.1 | 1
971 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-10кВ ДЛ-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | не установлена | Н | 2.2 | 6
972 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф-4 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | мех. повреждение потребит. КЛ-10кВ ТП-147→ТП-130 | КЛ* | 3.2 | 5
973 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. МВ-10кВ Г-14 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №32 | ВЛ | 7.3 | 8
974 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | повреждение на ВЛ-10 кВ СГ-5→ВН-86 | ВЛ | 9.4 | 2
975 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф.ТГ-6 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-95→ТП-23 | КЛ | 4.5 | 10
976 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-147 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-29→ТП-70 | КЛ | 1.5 | 0
977 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. МВ-6кВ ф.ТГ-18 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-70→ТП-135. | КЛ | 1.5 | 0
978 | Геленджик | Дивноморская | откл. МВ-6кВ ДМ-1 – ОЗЗ | 2017-07-01 | 2017-07-01 | повреждение оборудования в КРН-3 | О | 0.5 | 0
979 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. МВ-10кВ→ТП-538/ТП-539 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | эл. пробой каб. выхода РП-46→ТП-538/ТП-539 | КЛ | 1.3 | 1
980 | Армавир | Речная | откл. ТП-272 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | в ТП-272 эл. пробой кабельной перемычки между с.ш.-10кВ и трансформатором | О | 0.3 | 0
981 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | не установлена | Н | 4 | 2
982 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. МВ-10кВ→З-2-103 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | не установлена | Н | 5 | 3
983 | Новороссийск | Северо-Западная | в РП-8 откл. МВ-10кВ→РП-29 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-288 | КЛ | 0.2 | 1
984 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-7 – ОЗЗ | 2017-07-02 | 2017-07-02 | на ВР-10кВ→ТП-1968п повреждён шлейф ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.8 | 0
985 | Краснодар | Почтовая | откл. ВВ-10кВ ПЧ-9, ПЧ-403 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | в ТП-1182п повреждение потребительского оборудования (ТТУ) | О* | 2 | 0
986 | Ейск | Ейская-2 | откл. ВВ-6кВ ф. ЕСК-3 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | не установлена | Н | 5.46 | 10
987 | Ейск | Ейская-2 | откл. ВВ-6кВ ф. ЕСК-3 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-3→ТП-52. | КЛ | 5.46 | 10
988 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 – ОЗЗ | 2017-07-02 | 2017-07-02 | обрыв провода на ВЛ-10кВ ВК-14→ТП-1105п | ВЛ | 4 | 2
989 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-6 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-6→ТП-49, ТП-125→ТП-168 | КЛ | 2 | 6
990 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 – ОЗЗ | 2017-07-02 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 4 | 2
991 | Кропоткин | Кавказская | откл. МВ-6кВ №4 ж.д. | 2017-07-02 | 2017-07-02 | на ВЛ-6кВ ТП-89→ТП-18 обрыв ввода в ТП-18 | ВЛ | 6.9 | 0
992 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-8 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | обрыв провода оп. №400 | ВЛ | 0.7 | 0
993 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-16 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 2.5 | 3
994 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-14 откл. МВ-6кВ→ТП-1363 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 0.5 | 0
995 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-13 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | повреждение оборудования в ТП-226 | О | 0.6 | 0
996 | Краснодар | Южная ЗРУ | в РП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-796п | 2017-07-03 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 0.2 | 0
997 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-12 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-125 и ТП-73 | КЛ | 0.62 | 7
998 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ С-19 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 1.7 | 2
999 | Новороссийск | Гайдук | откл. ВВ-6кВ ф. №5 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-556→ТП-388 | КЛ | 2.58 | 0
1000 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-19 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-19→ ГК-19-1-п | КЛ | 1.2 | 0
1001 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-20А откл. ВВ-6кВ→ТП-1-20 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20А→ТП-1-20 | КЛ | 1.8 | 0
1002 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-10 откл. ВВ-6кВ→ТП-1-2 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-1→ТП-1-239 и КЛ-6кВ ТП-1-120→ТП-1-205 «Б» | КЛ | 1.5 | 0
1003 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-10 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-10→РП-3-5 | КЛ | 3.1 | 1
1004 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. ВВ-6кВ→ТП-2-57 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-10→РП-3-6 | КЛ | 0.9 | 2
1005 | Армавир | Речная | откл. МВ-10кВ Р-Г3 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | повреждение оборудования в ТП-92 | О | 8.4 | 1
1006 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-814 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1583п →ТП-1607п | ВЛ | 4.5 | 0
1007 | Краснодар | ОБД | в ТП-714 откл. МВ-10кВ→ТП-2515п | 2017-07-03 | 2017-07-03 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1008 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716п откл. МВ-6кВ→ТП-190п/ТП-80 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-80→ТП-776п | КЛ | 2.3 | 4
1009 | Лабинск | Лабинск-2 | вывели из схемы ТП-25 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | повреждение оборудования в ТП-25 | О | 0.7 | 0
1010 | Темрюк | Темрюк | вывели из схемы ТП-6 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | повреждение оборудования в ТП-6 | О | 0.3 | 0
1011 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-39п откл. МВ-6кВ→ТП-1068 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | не установлена | Н | 2 | 4
1012 | Краснодар | Кислородный завод | откл. МВ-6кВ ф.КЗ-14 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-254п→КЗ-14 | КЛ | 0 | 0
1013 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ф.ТЧ-4 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | повреждение МВ-10кВ в ТП-214→ТП-99 | О | 3.5 | 0
1014 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ ф.НВ-5 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | повреждение РЛНД КР-308 ВЛ-10кВ | О | 1.4 | 0
1015 | Туапсе | Туапсе-Город | ОЗЗ ф.ТГ-1 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1→ТП-12 | КЛ | 0 | 0
1016 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ф.ТМ-5 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | не установлена | Н | 3.9 | 2
1017 | Армавир | Речная | откл. МВ-6кВ ф.Г-4 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | не установлена | Н | 9.4 | 0
1018 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ф.ПФ-5 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-776п→ТП-748 | КЛ | 2.5 | 3
1019 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ ф.С-8 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | не установлена | Н | 0 | 0
1020 | Краснодар | ОБД | откл. МВ-10кВ ф.ОБД-7 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-714→ТП-1144 | ВЛ | 6 | 1
1021 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. МВ-10кВ ф.СВ-327 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | не установлена | Н | 1.4 | 3
1022 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. МВ-6кВ ТТ-17 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | повреждение на ВЛ-6кВ ТТ-17→ТП-39 | ВЛ | 5.7 | 2
1023 | Краснодар | Западная-2 | откл. МВ-10кВ З-2-107 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | повреждение потребит. ВЛ-10кВ ТП-456п→ТП-2451п. | ВЛ* | 2.5 | 1
1024 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. МВ-10кВ →ТП-227 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | вывели участок КВЛ-10кВ ТП-821п→ТП-191 | КЛ | 1.8 | 1
1025 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025 | КЛ | 0.4 | 2
1026 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-11 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ПТ-11→ТП-1140, ТП-639→ТП-677п | КЛ | 1.9 | 3
1027 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-9 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-9→ТП-427 | КЛ | 1.2 | 0
1028 | Краснодар | Правый берег | в ТП-1334 откл. ВВ-10кВ→ПБ-5 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-1334→КРН-8 | ВЛ | 2.5 | 2
1029 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-6 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1593→ПТ-6 | КЛ | 1.3 | 1
1030 | Краснодар | Путевая | ф-6кВ ПТ-1 ОЗЗ | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Повреждение КЛ-6кВ ТП-835п - ПТ-1 | КЛ* | 0 | 1
1031 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ №5 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-238→ТП-137 Б, ТП-725→ТП-157 | КЛ | 9.03 | 14
1032 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-6кВ №13 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-18→ТП-294 | КЛ | 1.49 | 2
1033 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-6 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-90→ТП-1-2 | КЛ | 2 | 4
1034 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. ВВ-6кВ→ГК-12 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-6 | КЛ | 4 | 1
1035 | Краснодар | Центральная | откл. МВ-6кВ Ц-11 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | в РП-10 к.з. в яч. МВ-6кВ №8→ТП-1863п | О | 4 | 5
1036 | Новороссийск | Южная | в РП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-437 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | не установлена | Н | 0.38 | 4
1037 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-14 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | эл. пробой каб. выхода 10кВ ТП-1338→ТП-376 | КЛ | 4 | 3
1038 | Белореченск | Промзона | откл. МВ-10кВ ПЗ-5 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-113→ТП-23 | КЛ | 8 | 9
1039 | Армавир | Южная | откл. МВ-6кВ ЮЖ-20 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-205→ТП-115 | КЛ | 2.4 | 2
1040 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ Е-8 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | не установлена | Н | 5.54 | 0
1041 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ВК-11 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-10кВ→ТП-1498п/ТП-1499п | ВЛ | 1.5 | 1
1042 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. ВВ-10кВ→ТП-1502п | 2017-07-07 | 2017-07-07 | не установлена | Н | 1.3 | 2
1043 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→ТП-368 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | не установлена | Н | 1.2 | 1
1044 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→ТП-404 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-495→ТП-1596п→ТП-760п | КЛ | 1.8 | 2
1045 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-3 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | не установлена | Н | 3 | 1
1046 | Кропоткин | Кропоткин | откл. МВ-10кВ ф.-54 (К-330) | 2017-07-07 | 2017-07-07 | не установлена | Н | 0 | 0
1047 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ф.ПН-12 ОЗЗ | 2017-07-08 | 2017-07-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-304 | КЛ | 0 | 0
1048 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | обрыв вязки провода (фаза «А») на участке ВЛ-10кВ оп. №35→ТП-01 | ВЛ | 4.05 | 1
1049 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф.ХЛ-4 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | не установлена | Н | 1 | 3
1050 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | обрав провода оп. №35 | ВЛ | 0 | 0
1051 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 1.88 | 0
1052 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | не установлена | Н | 3 | 1
1053 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-27 откл. МВ-6кВ→ТП-1537п | 2017-07-10 | 2017-07-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1047–ТП-767 каб. «Б» | КЛ | 2.5 | 2
1054 | Краснодар | Южная КРУН | по распоряжению ДД ОДС в РП-27 откл. МВ-6кВ→ТП-1-ОЗЗ | 2017-07-10 | 2017-07-10 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-27→ТП-306 | КЛ | 1 | 0
1055 | Анапа | Джемете | в РП-4 откл. МВ-10кВ→ДМ-40 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-438→ТП-210 | КЛ | 0.7 | 0
1056 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-29 откл. ВВ-10кВ→РП-8 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-273→ТП-573 | КЛ (мех) | 0.95 | 0
1057 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.88 | 0
1058 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-1, 3, 5, 7, 11, 13 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | к.з. в яч. ПФ-9 (оборудование КЭ) | ЦП | 14.6 | 26
1059 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716п откл. МВ-6кВ→ТП-190п | 2017-07-11 | 2017-07-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1001→ТП-1013 | КЛ | 2.3 | 4
1060 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ | 2017-07-11 | 2017-07-11 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1061 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. МВ-6кВ→ТП-307 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-231п→ТП-767 | КЛ | 0.8 | 2
1062 | Краснодар | Витаминкомбинат | ОЗЗ на ВЛ-10кВ | 2017-07-11 | 2017-07-11 | повреждение изолятора и ВЛ-10кВ ТП-2517п→ТП-1708п | ВЛ | 1 | 0
1063 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. ВВ-10кВ→ДМ-2 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-3→ТП-5-31 | КЛ | 0.55 | 0
1064 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-87 откл. ВВ-10кВ→ДМ-6 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95 | КЛ | 0.65 | 4
1065 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. МВ-10кВ ф.ВК-3 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2397п→ТП-2534п | КЛ* | 3.5 | 4
1066 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-6кВ→ТП-1145 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | не установлена | Н | 0.7 | 0
1067 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф.Л-3 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | не установлена | Н | 3 | 1
1068 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф.Л-5 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | не установлена | Н | 0 | 0
1069 | Армавир | Стеблицкая | откл. МВ-10кВ ф.СТ-1 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | повреждение изоляторов и ВЛ-10кВ Р-101→Р-433 | ВЛ | 2 | 0
1070 | Краснодар | Восточная | в РП-26 откл. ВВ-6кВ→ТП-1022 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1018→ТП-2775п | КЛ | 0.8 | 3
1071 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ф.ТМ-7 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-3→ТП-3-45 | КЛ | 0.8 | 1
1072 | Новороссийск | РИП | откл. ПС «РИП» (наши присоединения: 4, 5, 8, 19, 26, 46, 53, 56, 52) | 2017-07-12 | 2017-07-12 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 36.8 | 15
1073 | Новороссийск | РИП | откл. МВ-6кВ ф. РИП-4 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл.пробой КЛ 10 кВ КРУН 9 - ТП 645 | КЛ | 8.19 | 8
1074 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. ВВ-10кВ→ТП-1135 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-37→ТП-1135 | КЛ | 1.8 | 1
1075 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ ф.В-104 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-119→ТП-1530п | КЛ | 2.5 | 4
1076 | Темрюк | Темрюк | откл. МВ-10кВ Т-5 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-65→ТП-70 | КЛ | 12.1 | 5
1077 | Геленджик | Кабардинка | откл. МВ-6кВ КБ-6 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-68→ТП-2-38 | КЛ | 1.7 | 0
1078 | Краснодар | РИП | откл. МВ-6кВ РИП-412 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | не установлена | Н | 3.5 | 2
1079 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. МВ-10кВ №14 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-10кВ ТП-283→ТП-655 | КЛ (мех) | 2 | 2
1080 | Краснодар | Пашковская | откл. МВ-10кВ ПШ-205 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | повреждение на участке потребительской ВЛ-10кВ ТП-480п→ТП-1213п | ВЛ* | 0.5 | 0
1081 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-218 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218→РП-55, ТП-1829п→ТП-744 «Б» | КЛ | 5 | 5
1082 | Краснодар | Западная-1 | откл. МВ-35кВ тр-ра (наши присоединения: З-1-7, З-1-9) | 2017-07-13 | 2017-07-13 | повреждение оборудования на ПС «Западная-1» (оборудование КЭ) | ЦП | 2.7 | 4
1083 | Крымск | 3-й подъём | по распоряжению ДД откл. ТП-189 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | в ТП-189 повреждение тр-ра | О | 0.08 | 0
1084 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-101 откл. МВ-6кВ→ф. №51 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-564→ТП-65, ТП-98→ТП-110 | КЛ | 4.63 | 1
1085 | Славянск | Центральная | откл. Т-1 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 34 | 15
1086 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-10кВ РА-21 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-266→ТП-67 | ВЛ | 0.08 | 3
1087 | Славянск | Славянская | откл. МВ-10кВ СГ-5 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | повреждение опорного изолятора в ТП-16п | О* | 2.5 | 1
1088 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1089 | Новокубанск | Новокубанская | откл. МВ-10кВ НВ-5 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | не установлена | Н | 8.3 | 2
1090 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6 кВ В-211 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-26→В-211 | КЛ | 1.7 | 0
1091 | Новокубанск | Новокубанская | по распоряжению ДД откл. ТП-126 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | в ТП-126 повреждение ВН-10 кВ тр-ра | О | 1.7 | 0
1092 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. МВ-10 кВ →ПЧ-3 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | не установлена | Н | 3 | 3
1093 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-3 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | повреждение на потребит ВЛ-10кВ ВР-29→ТП-1096п/1490п | ВЛ* | 2.5 | 1
1094 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-3 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | повреждение на потребит ВЛ-10кВ ТП-1277п→ТП-377п-277п | ВЛ* | 0.8 | 1
1095 | Крымск | Крымская | откл. МВ-6кВ К-2 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | не установлена | Н | 9.5 | 10
1096 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-8 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | не установлена | Н | 1.3 | 3
1097 | Краснодар | КНИИСХ | Вывели участок ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593 | ВЛ | 0.3 | 0
1098 | Краснодар | Калинино | откл. 2СШ-10кВ | 2017-07-15 | 2017-07-15 | повреждение на ВЛ-35кВ Витаминкомбинат → Калинино | ЦП | 9.1 | 5
1099 | Краснодар | Правый берег | в ТП-1334 откл. ВВ-10кВ →ПБ-5 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1514п→ ПБ-5 | КЛ | 2.5 | 2
1100 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. ТП-108 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | повреждение на ВЛ-10кВ (оборудование КЭ) | ЦП | 0.3 | 0
1101 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ОЗЗ на ТТ-6 (без откл.) | 2017-07-16 | 2017-07-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-39→ТП-68 | КЛ | 0 | 0
1102 | Анапа | Джемете | откл. МВ-10кВ ф.ДМ-42 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-147→ТП-16 | КЛ | 0.35 | 0
1103 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. МВ-10кВ ф.ХЛ-4 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | повреждение на ВЛ-10 кВ ТП-1277→879 | ВЛ | 1 | 3
1104 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-8 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | в ТП-552 разрушение разрядника 10 кВ | О | 6 | 3
1105 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф. Л-12 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | не установлена | Н | 0 | 0
1106 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. МВ-10кВ→ПЧ-3 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1973п | О* | 3 | 0
1107 | Краснодар | Восточная | откл. МВ-6кВ ф. В-105 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | эл. пробой КЛ-10 кВ В-105→РП-1 | КЛ | 3.6 | 6
1108 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1109 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1110 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | в РП-13 откл. МВ-10кВ→РП-31 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | не установлена | Н | 2 | 0
1111 | Крымск | Крымская | ОЗЗ на ф-6кВ ф. К-13 (без откл.) | 2017-07-17 | 2017-07-17 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-212→ТП-246 | КЛ | 0 | 0
1112 | Новороссийск | Гайдук | откл. МВ-6кВ ф. №5 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | мех. повреждение КЛ-6 кВ ТП-318→ТП-320 | КЛ | 2.58 | 0
1113 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. МВ-6кВ→РП-1-10 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | не установлена | Н | 2 | 3
1114 | Краснодар | ОБД | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ ОБД-7 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | не установлена | Н | 6 | 1
1115 | Краснодар | Тургеневская | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ ТГ-101 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-370→ТП-392 | КЛ | 1.5 | 4
1116 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. МВ-10кВ→ТП-1061п | 2017-07-17 | 2017-07-18 | не установлена | Н | 1.6 | 0
1117 | Апшеронск | Апшеронская | ф. Г-1, 2, 4, 5 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 18.84 | 14
1118 | Апшеронск | Заводская | Ф. "ЗВ-1","ЗВ-2", "ЗВ-4", "ЗВ-5","ЗВ-6","ЗВ-9","ЗВ-11" | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 11.85 | 12
1119 | Апшеронск | Хадыженская | Ф. "ХА-21","ХА-25",ХА-24", ХА-29" | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 16.16 | 16
1120 | Темрюк | Темрюк | откл. ПС «Темрюк» | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 8.9 | 7
1121 | Геленджик | Тонкий Мыс, Геленджик | Тонкий Мыс, Геленджик | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 8.9 | 12
1122 | Геленджик | Кабардинка | ПС «Кабардинка» (КБ-2,4,6), | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 3.6 | 7
1123 | Краснодар | Западная-2 | откл. ф. З-II-109,108,103,18,12,14,11,15,2,3,7 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 21 | 66
1124 | Анапа | Анапская, Джемете | откл. ПС «Анапская» (АП-7,9,4,10,12,14,20), ДМ-40,44,5,20,22 (ПС «Джемете») | 2017-07-18 | 2017-07-18 | САОН | ЦП | 31.9 | 54
1125 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. МВ-10кВ СТ-4 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.6 | 4
1126 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-14 откл. МВ-6 кВ→ТП-1363 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-544п→ТП-1337 | КЛ | 0.6 | 0
1127 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. МВ-6 кВ→КБ-4 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | не установлена | Н | 2.3 | 2
1128 | Краснодар | Парфюмерная | ОЗЗ на ПФ-13 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-684п→ТП-689п | КЛ* | 2.2 | 4
1129 | Краснодар | Витаминкомбинат | ОЗЗ на ВК-14 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | обрыв на ВЛ-10 кВ ТП-1338→ТП-2448п | ВЛ | 1.3 | 0
1130 | Новороссийск | Атакай | откл. МВ-6кВ ф.-14 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-381→ф. № 14 | КЛ | 0.86 | 1
1131 | Анапа | Пионерская | откл. МВ-10кВ ПН-4 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | в ТП-312 повреждение Т-1 (250кВА) | О | 0.1 | 1
1132 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-12 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ АН-12→ТП-1-186; подтопление КТП-1. | КЛ | 1.5 | 2
1133 | Геленджик | Дивноморская | вывели в ремонт КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95«Б» | 2017-07-20 | 2017-07-20 | вывели в ремонт КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95 «Б» | КЛ | 0 | 2
1134 | Краснодар | КНИИСХ | откл. МВ-10кВ КС-5 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1135 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. МВ-6кВ → ТП-1171 «Б» | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-900→ТП-984 | КЛ | 1.7 | 3
1136 | Краснодар | Западная-1 | откл. вводной МВ-35кВ | 2017-07-20 | 2017-07-20 | повреждение оборудования на ПС «Западная-1» (КЭ) | ЦП | 2.7 | 4
1137 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф.БК-1 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | повреждение изолятора на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.7 | 0
1138 | Анапа | Джигинская | ОЗЗ на ф.ДГ-10 (без откл) | 2017-07-20 | 2017-07-20 | не установлена | Н | 0 | 0
1139 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-7 откл. МВ-10кВ→ТП-221 ф.ЮЗ-107 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-413→ТП-1280 | КЛ | 0.7 | 2
1140 | Краснодар | Юго-Западная | в ТП-1225п откл. МВ-10кВ→ТП-2014п | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-13→ТП-33п | КЛ | 1 | 1
1141 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-7 откл. МВ-10кВ→ТП-1063 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1135→РП-37 | КЛ | 0.5 | 2
1142 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. МВ-6 кВ Х-2-24 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Повреждение на ВЛ-35 кВ | ЦП | 0.45 | 0
1143 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ф.ХБК-311 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-101п→ТП-521п | КЛ | 1.7 | 3
1144 | Краснодар | ХБК | откл. МВ-6кВ ф.ХБК-312 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-701→ТП-854п | КЛ | 0.6 | 0
1145 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф.Л-3 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | не установлена | Н | 3 | 1
1146 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ ф.Л-7 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | пробой изолятора на ВЛ-10кВ ТП-1968п→Л-7 | О | 0.8 | 0
1147 | Краснодар | ХБК | в РП-20 откл. МВ-6кВ→ТП-200 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-200→ТП-312 | КЛ | 1.7 | 2
1148 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.7 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-431→ТП-432 | КЛ | 0.4 | 4
1149 | Новороссийск | Южная | откл. МВ-10кВ ф.9 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | повреждение оборудования в ТП-31 | О | 3.3 | 7
1150 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. ВВ-6кВ→ТП39 и ВВ-6кВ→ТП-114 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-112→ТП-2→ТП-77 | КЛ | 5.3 | 3
1151 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. МВ-10кВ→РП-8 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | не установлена | Н | 3.6 | 3
1152 | Крымск | Баканская | откл. МВ-10кВ ф.БК-1 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | вывели потребит участок ВЛ-10кВ, опора №3-1→4-12 | ВЛ* | 0.7 | 0
1153 | Краснодар | Северная | откл. МВ-6кВ ф.С-7 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-909п→ТП-1054п | КЛ* | 0.7 | 0
1154 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-1 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-895→ТП-953→ТП-1166 | ВЛ | 1.8 | 1
1155 | Краснодар | Калинино | откл. МВ-10кВ К-3 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-63→ ТП-993п/ТП-1166/ТП-982 | ВЛ | 2 | 1
1156 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. МВ-10кВ→ТП-735«А» | 2017-07-20 | 2017-07-20 | не установлена | Н | 2.5 | 2
1157 | Краснодар | Военгородок | откл. МВ-10кВ ВГ-10 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1025→ ВГ-10 | КЛ | 0.4 | 2
1158 | Краснодар | Военгородок | вывели КЛ-10кВ ВГ-6 → ТП-1202 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | вывели КЛ-10кВ ВГ-6 → ТП-1202 | КЛ | 0 | 0
1159 | Армавир | Речная | ОЗЗ ф. Р-Г2 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-56→ТП-64 | КЛ | 0 | 0
1160 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-13 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143→ТП-151 | КЛ | 1.45 | 0
1161 | Ейск | Ейская-1 | откл. МВ-6кВ Е-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-89→ТП-122 | КЛ | 2.11 | 0
1162 | Краснодар | Парфюмерная | откл. МВ-6кВ ПФ-14 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-58п→ТП-1070п | КЛ* | 5 | 1
1163 | Краснодар | Центральная | в РП-2 откл. МВ-6кВ→ТП-317 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-317→ТП-298п | КЛ | 0.8 | 0
1164 | Горячий Ключ | Абузы | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-6кВ ф. №43 (ОЗЗ) | 2017-07-21 | 2017-07-21 | повреждение оборудования в потребит. ТП-45п | О* | 0.37 | 0
1165 | Краснодар | Дальняя | откл. МВ-6кВ ДЛ-1 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-1→РП-22 | КЛ | 4 | 2
1166 | Анапа | Джемете | ОЗЗ на ф-6кВ ДМ-4 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | не установлена | Н | 0.1 | 0
1167 | Краснодар | Тургеневская | в РП-7 откл. МВ-10кВ→ТП-123 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | не установлена | Н | 1.7 | 1
1168 | Краснодар | Юго-Восточная | в ТП-1692п откл. МВ-6кВ→ЮВ-6 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1049→ТП-440п | КЛ* | 1.2 | 2
1169 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. 1 с.ш. ОЗЗ | 2017-07-22 | 2017-07-22 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-101→ТП-847п | КЛ | 1.5 | 1
1170 | Краснодар | Лорис | в РП-2192п откл. МВ-10кВ→ТП-2200п | 2017-07-22 | 2017-07-23 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-2192п→ТП-2200п | КЛ* | 1.5 | 0
1171 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. МВ-10кВ→ТП-340п | 2017-07-22 | 2017-07-22 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-48→ТП-340п к. «Б» | КЛ | 0 | 1
1172 | Краснодар | Юго-Восточная | ОЗЗ ф. ЮВ-4 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-857п→ТП-1860п | КЛ | 0 | 1
1173 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1174 | Краснодар | Южная ЗРУ | ОЗЗ ф. Ю-7 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6→ТП-1355 | КЛ | 4 | 5
1175 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. МВ-10 кВ УВ-9 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.4 | 0
1176 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1177 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. МВ-10 кВ АС-1 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | не установлена | Н | 8.9 | 12
1178 | Армавир | МЖК | откл. МВ-6кВ М-25 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | не установлена | Н | 6.5 | 0
1179 | Армавир | Тепличная | откл. МВ-10кВ ТЧ-1 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | повреждение оборудования потребит. в ТП-091п | О* | 3.6 | 0
1180 | Армавир | Стеблицкая | откл. МВ-10кВ СМВ-5 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | не установлена | Н | 2 | 0
1181 | Армавир | Стеблицкая | откл. СМВ-6 →СТ-11 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | повреждение оборудования потребит. в ТП-028п | О* | 2.6 | 0
1182 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10 кВ Л-8 и КРН-4 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | не установлена | Н | 6 | 3
1183 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | не установлена | Н | 3 | 1
1184 | Краснодар | Путевая | откл. МВ-6кВ ПТ-10 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1010→ТП-30 | КЛ | 1 | 1
1185 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. МВ-10кВ РПУ-3 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.8 | 0
1186 | Мостовской | Промышленая | откл. МВ-10кВ ПМ-2 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | повреждение оборудования в ТП-184 | О | 0 | 2
1187 | Абинск | Абинская | откл. В-6 кВ КРН-4 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | к.з в ТП-175 | О | 4.13 | 3
1188 | Новороссийск | ДСК | откл. МВ-6кВ ф-3 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143→ ТП-736 | КЛ | 4 | 4
1189 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-11 (наши 2ТП) | 2017-07-24 | 2017-07-24 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1190 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. МВ-6кВ → ТП-1-184 «Б» | 2017-07-24 | 2017-07-24 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-127 → ТП-1-184 «Б» | КЛ (мех) | 1 | 0
1191 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. МВ-10кВ Л-1-8 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | повреждение оборудования КЭ (МВ-10кВ Л-1-8 на ПС «Лабинск-1») и эл. пробой КЛ-10кВ ТП-57 → ТП-128 | ЦП | 11 | 0
1192 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-10 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | не установлена | Н | 5.68 | 3
1193 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-19 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-204→ ЕСК-19 | КЛ | 3.12 | 3
1194 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-8 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-8→РП-3-10 | КЛ | 0.26 | 0
1195 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-12 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-12→РП-3-7 | КЛ | 1.4 | 0
1196 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. ВВ-10кВ ТМ-14 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | мех. повреждение КЛ-10 кВ ТМ-14→РП-3-3 | КЛ (мех) | 1.6 | 0
1197 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. МВ-10кВ→АП-20 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-152→ТП-183 | КЛ | 0.8 | 1
1198 | Анапа | Анапская | в РП-3 откл. МВ-10кВ→РП-1 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1199 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. МВ-10кВ ф. №7 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-277→ТП-278 | КЛ | 4.12 | 7
1200 | Анапа | Анапа | откл. МВ-6кВ АН-8 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ АН-8→ТП-337, ТП-85→ТП-98 | КЛ | 1.7 | 1
1201 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. МВ-6кВ яч. ГК-3 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | на повреждении потребительская КЛ-6 кВ ТП 1-127 - ТП 1-184Б | КЛ* | 0.7 | 1
1202 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ЕСК-3 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-52→Е-3 | КЛ | 0 | 1
1203 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮВ-214 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | повреждение опорных изоляторов СМВ-10 кВ в РП-9 | О | 3 | 5
1204 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. МВ-10кВ ТМ-2 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-2→РП-3-2→ТП-3-36 | КЛ | 2 | 2
1205 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-4 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-1290→ТП-1342 | КЛ | 1.3 | 1
1206 | Краснодар | Лорис | откл. МВ-10кВ Л-2 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | повреждение кабельного выхода в ТП-2653п (КЭ) | КЛ | 0 | 0
1207 | Геленджик | Геленджик | откл. МВ-6кВ ГК-16 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1-95 | О* | 2.3 | 2
1208 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-981→ТП-1522п | КЛ | 3 | 1
1209 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. МВ-10кВ→ТП-256 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1210 | Краснодар | Восточная | в РП-15 откл. МВ-6кВ→ТП-615п | 2017-07-27 | 2017-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-615п→РП-15 | КЛ | 0 | 0
1211 | Кропоткин | Радуга | откл. МВ-6кВ ф.РА-21 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | замена концевой муфты КЛ-6кВ. | КЛ | 0.08 | 3
1212 | Краснодар | КНИИСХ | 730 откл. МВ-10кВ→ТП-300 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-981→ТП-1522п | ВЛ | 3 | 1
1213 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. МВ-6кВ ф.ТЛ-4 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-14 → ТП-1-270 | КЛ | 2.5 | 0
1214 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. 2с.ш.-10кВ (УВ-4, 6) | 2017-07-27 | 2017-07-27 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.1 | 5
1215 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. ВВ-6кВ → ТП-50 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9 → ТП-50 | КЛ | 1.3 | 0
1216 | Армавир | Тепличная | вывели из схемы ТП-59 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | повреждение оборудования в ТП-59 | О | 0.7 | 0
1217 | Геленджик | Дивноморская | вывели из схемы ТП-5-54 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | повреждение оборудования в ТП-5-54 | О | 0.3 | 0
1218 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮЗ-214 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | повреждение оборудования в РП-9 → ЮЗ-214 | О | 3 | 5
1219 | Геленджик | Геленджик | откл. ВВ-6кВ ГК-3 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127 → ГК-3 | КЛ | 1.2 | 0
1220 | Анапа | Анапская | в РП-9 яч.15 откл. В-10кВ | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 3.6 | 6
1221 | Анапа | Анапская | откл. В-10кв ф.АП-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-20 → БКРП-7 | КЛ | 5.1 | 4
1222 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ выход с ТП-26п на ВЛ-6 кВ к ТП-94 п | КЛ | 2 | 1
1223 | Кропоткин | Радуга | откл. ПС «Радуга» (наши присоединения: РА-3, 7, 11, 13, 17, 21) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | повреждение на ВЛ-110кВ ПС «Кропоткин-Химзавод» | ЦП | 18.4 | 8
1224 | Геленджик | Геленджик | откл. в ТП 1-2 ВВ-6 кВ яч. РП 1-10 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 1.2 | 2
1225 | Геленджик | Геленджик | откл. в ТП 1-4 ВВ-6 КВ яч. ТП 1-215 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 0.9 | 1
1226 | Геленджик | Геленджик | откл. в ТП 1-20А ВВ-6 кВ яч. ТП 1-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 5.672 | 1
1227 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. в РП 1-2 ВВ-6 кВ яч. ТЛ-5 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 1.5 | 3
1228 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. в ТП 1-39 ВВ-6 кВ яч. ТЛ-7 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 2 | 2
1229 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. в РП 1-2 ВВ-6 кВ яч. ТЛ- 6 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | не установлена | Н | 1.6 | 0
1230 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | повреждение оборудования в ТП-248п | О* | 8.05 | 0
1231 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф-22 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-14→ТП-49 | КЛ | 1.6 | 3
1232 | Армавир | МЖК | откл. I c.ш.-6кВ | 2017-07-28 | 2017-07-28 | вывели КЛ-6кВ ТП-64→ТП-181 вывели КЛ-6кВ ТП-41→ТП-078 вывели КЛ-6кВ М-12→ТП-241 | КЛ | 10.6 | 5
1233 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-8 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→ РП-3-10 | КЛ | 0.2 | 1
1234 | Армавир | Стеблицкая | откл. В-10кВ СТ-11 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | повреждение изолятора на опоре ВЛ-10кВ ТП-233→ЛР-154 | ВЛ | 2.9 | 0
1235 | Армавир | ЗТВС | откл. В-10кВ ТВ-9 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | не установлена | Н | 7.9 | 0
1236 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-11 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-26→ТП1-267 | КЛ | 0.2 | 0
1237 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-30 откл. В-10кВ→ф. №2 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | не установлена | Н | 0.9 | 0
1238 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. В-10кВ №13 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | не установлена | Н | 5.8 | 0
1239 | Краснодар | Военгородок, Энка | откл. ВГ(2 с.ш.), ЭН(1, 2 с.ш.) | 2017-07-29 | 2017-07-29 | откл. ВЛ-35кВ Северная→Калинина | ЦП | 8 | 3
1240 | Славянск | Центральная | откл. КТП-25 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | в КТП-25 к.з. на ПК-держателях 10кВ | О | 0.5 | 0
1241 | Краснодар | Энка | откл. МВ-10кВ ЭН-1 и МВ-10кВ ЭН-2 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | повреждение ВЛ-35кВ на ПС «Энка» | ЦП | 5 | 2
1242 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-101 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-271→ТП-392 | КЛ | 4 | 10
1243 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | по распоряжению ДД ОДС откл. МВ-10кВ ТГК-1 -ОЗЗ | 2017-07-29 | 2017-07-30 | эл. пробой изолятора ШФ-10 ф. «А» на оп. №72 на участке ВЛ-10кВ ТП-104а→ТП-106 | ВЛ | 3 | 2
1244 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ПЧ-7 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | эл. пробой КВЛ-10кВ ТП-193п→ТП-785. | КЛ | 2 | 0
1245 | Абинск | Электроаппарат,И-4 Абинская | откл. ПС «Электроаппарат» (наши прис.: ВС-1, 2), ПС «И-4 Абинская» (наши прис.: Аб-41, 42, 43 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | на ПС «Крымская-Тяговая» откл. с.ш. по аварийной заявке РЖД | ЦП | 21 | 2
1246 | Краснодар | Юго-Восточная | ОЗЗ ф. ЮВ-10 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-10 →ТП-2247п | КЛ | 0 | 0
1247 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10кВ ЮВ-214 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Повреждение на СМВ-10 кВ в РП-9 | О | 3 | 5
1248 | Краснодар | Юго-Западная | откл. 2 с.ш | 2017-07-30 | 2017-07-30 | перекрытие на СМВ в РП-9 | О | 9.5 | 12
1249 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-111 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | неисправность ВВ-10кВ ф. ЮЗ-111 | ЦП | 5 | 3
1250 | Анапа | Джемете | ОЗЗ на ф. 6кВ ДМ-14 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ВКПП-7→ВКПП-9 | ВЛ | 0.6 | 1
1251 | Краснодар | Западная-2 | ОЗЗ на ф. З-2-107 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1059п→ТП-1192п | КЛ | 3.5 | 2
1252 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-14 откл. В-6кВ → Т-2 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | не установлена | Н | 0.2 | 1
1253 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» и в РП-23 откл. В-10кВ→ТГ-303 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТГ-303 | КЛ | 3 | 2
1254 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-14 откл. В-6кВ → Т-2 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | не установлена | Н | 0.2 | 1
1255 | Крымск | 3-й подъём | в ТП-712 откл. В-6кВ №76 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | не установлена | Н | 6 | 8
1256 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 4 | 3
1257 | Краснодар | Лорис | ф.Л-4 ОЗЗ (без откл.) | 2017-08-01 | 2017-08-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1199→КРУН-3 | КЛ | 0 | 0
1258 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1259 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ АН-12 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 2.7 | 1
1260 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-7 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-7 → РП-6 | КЛ | 2.5 | 1
1261 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1370 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1262 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-939 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 5 | 4
1263 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-12 откл. В-6кВ→ТП-1046 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | не установлена | Н | 1.3 | 0
1264 | Анапа | Анапская | в РП-9 яч.№5 откл. В-10кВ | 2017-08-01 | 2017-08-01 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-7→РП-9 | КЛ | 2.5 | 7
1265 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-29 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-29→ТП-938 | КЛ | 1.4 | 0
1266 | Краснодар | НПЗ | ОЗЗ на ф.НПЗ-3 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-6→ТП-215п | КЛ | 0 | 0
1267 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-8 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | эл. пробой конц. муфты в ТП-2561п→ТП-1367п и в ТП-1055п повреждение ВН-10→ТП-1367п | КЛ* | 4 | 1
1268 | Краснодар | Калинино | по распоряжению ДД ОДС откл. ф.10кВ К-6 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | эл. пробой КЛ-10кВ К-6→ТП-1300 | КЛ | 3 | 0
1269 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-155 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-157→ТП-14 | КЛ | 3 | 2
1270 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-7 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-1266→ТП-1204 | ВЛ | 3.1 | 1
1271 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №5 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | повреждение оборудования в ТП-66 | О | 7.5 | 3
1272 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ → ТП-462 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ ТП-462 | КЛ | 2.1 | 4
1273 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-2 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1274 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. В-10кВ РПУ-3 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 1.87 | 0
1275 | Анапа | Джемете | в РП-4 яч. №10 откл. В-10кВ→ДМ-40 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | в потребительской ТП-78п яч. №1 повреждение ВН-10→ТП-130 | О* | 1.1 | 2
1276 | Геленджик | Толстый Мыс | по распоряжению ДД ОДС в ТП-1-09 откл. Т-2 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | в ТП-1-09 внутреннее повреждение тр-ра 400кВА | О | 0 | 0
1277 | Геленджик | Толстый Мыс | по распоряжению ДД ОДС откл. ф. ТЛ-4 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | не установлена | Н | 2 | 0
1278 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №5 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | не установлена | Н | 7.5 | 3
1279 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-2 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-593 | ВЛ | 0.1 | 1
1280 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. В-10кВ ПЧ-3 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | не установлена | Н | 3 | 3
1281 | Новороссийск | Западная | откл. Т-1 и Т-2 (наши присоединения 2,3,5-16,20,21,22) | 2017-08-04 | 2017-08-04 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 27.5 | 60
1282 | Новороссийск | Кирилловская нефтебаза | откл. В-6кВ ф.12 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | не установлена | Н | 1 | 0
1283 | Новокубанск | Новокубанская | откл. ТП-22 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | в ТП-22 внутреннее повреждение тр-ра 400кВА | О | 0.1 | 0
1284 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-4 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-4→ТП-36 | КЛ | 0.6 | 0
1285 | Новороссийск | Лесной порт | по распоряжению ДД ОДС в ТП-26 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | в ТП-26 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 | О | 0.3 | 0
1286 | Новороссийск | ДСК | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-243 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | в ТП-243 замена тр-ра с 250кВА на 400кВА | О | 0.2 | 0
1287 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-5 откл. В-6кВ→ТП-249 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | в ТП-249 к.з. на ПК-держателях | О | 6.9 | 0
1288 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-401 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-25→ТГ-401 | КЛ | 2.5 | 5
1289 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-407 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-407→РП-47 | КЛ | 3.5 | 5
1290 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-203 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 8.5 | 7
1291 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-4 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 2 | 2
1292 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ ф.ТЛ-4 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 4 | 0
1293 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ ф.ТЛ-5 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 5 | 1
1294 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-142 откл. В-6кВ ф.ГК-16 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 2.3 | 2
1295 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ ф.КБ-1 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 1 | 3
1296 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-4 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | повреждение оборудования в ТП--1-204 | О | 1.3 | 4
1297 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1298 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 ф.ТГ-102 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 Б | КЛ | 3 | 5
1299 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-6 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-6→ТП-49 | КЛ | 2.2 | 8
1300 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-10 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 5.7 | 7
1301 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-16 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | не установлена | Н | 4.2 | 4
1302 | Крымск | Крымская птицефабрика | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф. КП-2 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | обрыв вязки проводов на участке ВЛ-10кВ КП-2→оп. №16 | ВЛ | 10 | 4
1303 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343А ф.ТГ-407 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | перекрытие на ПК держателях Т-1 в ТП-366 (работа РЗА в ТП-1211) | О | 3.2 | 2
1304 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | не установлена | Н | 0.8 | 1
1305 | Новороссийск | ДСК | откл. ф. 6 кВ №20 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-6кВ яч.№20 | КЛ | 9.2 | 10
1306 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ ф.Ц-8 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-8→РП-2 | КЛ | 3 | 5
1307 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-1361п, РП-49→ТП-558п ф.З-II-109 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-558п→ТП-1558п | КЛ | 5.1 | 4
1308 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-12 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | повреждение на КЛ-10кВ ВК-12→РП-51 | КЛ | 2 | 1
1309 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ ф.ТЛ-5 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1310 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ ф.ТЛ-6 (МТЗ) | 2017-08-06 | 2017-08-06 | не установлена | Н | 2.8 | 0
1311 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-12 (ОЗЗ) | 2017-08-06 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ГК-12→ТП-1-132 | КЛ | 4.5 | 0
1312 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф.ПЧ-1 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-645→ТП-1184 и КЛ-10кВ РП-29→ТП-368 | КЛ | 6 | 4
1313 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-177→ТП-873 | КЛ | 2.9 | 8
1314 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-69→ТП-199 | КЛ | 2.9 | 8
1315 | Новороссийск | ДСК | откл. ф. 6 кВ №2 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | повреждение оборудования в ТП-301 | О | 7.5 | 4
1316 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-8 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 1 | 1
1317 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-6кВ З-2-18 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-850п→ТП-1260п«Б» | КЛ | 2 | 0
1318 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-16 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 5 | 3
1319 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-304 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ХБК-304→ТП-423п | КЛ | 1 | 0
1320 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-10 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 3 | 1
1321 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-3 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 3 | 4
1322 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-18 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | обрыв на ВЛ-6кВ ТП-162→Е-18 | ВЛ | 0 | 0
1323 | Армавир | АЗРИ | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-217→ТП-18 (без откл.) | 2017-08-07 | 2017-08-07 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-217→ТП-18 | КЛ | 0 | 0
1324 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-2 откл. В-6кВ →ДМ-3 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 0.5 | 3
1325 | Крымск | Крымская | в РП-1 откл. В-6кВ №170 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | не установлена | Н | 10 | 7
1326 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. ф.10кВ №8 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | в ТП-63 к.з. на ПК-держателях | О | 1 | 1
1327 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-286 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-286 | КЛ | 8 | 8
1328 | Темрюк | Темрюк | по распоряжению ДД откл. ТП-Т5-1 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | в ТП-Т5-1 повреждение тр-ра | О | 1.6 | 0
1329 | Новороссийск | Новороссийская | в ЦРП-1 откл. В-6кВ | 2017-08-07 | 2017-08-08 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-76→ТП-8 | КЛ | 1.5 | 6
1330 | Краснодар | Восточная | в РП-26 откл. В-6кВ→ТП-1022 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-26→ТП-1022 | КЛ | 1.1 | 1
1331 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-112п | 2017-08-07 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→ТП-112п | КЛ | 0 | 0
1332 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ | 2017-08-08 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-999→ТП-646 | КЛ | 2.7 | 5
1333 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-16 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | в ТП-40 повреждение оборудования | О | 1.2 | 4
1334 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-10 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | к.з. в яч. ВГ-10 | О | 0.4 | 2
1335 | Ейск | Ейская-1 | откл. ТП-147 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | в ТП-68 внутреннее повреждение трансформатора | О | 0.2 | 1
1336 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-10 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 0.4 | 2
1337 | Армавир | МЖК | в ТП-64 откл. В-6кВ→ТП-133 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | повреждение оборудования в ТП-7 | О | 1.8 | 0
1338 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-3 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 3 | 4
1339 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1340 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-7 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 0 | 0
1341 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-82 откл. В-10кВ Т-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | повреждение оборудования в ТП-5-82 | О | 1.25 | 0
1342 | Лабинск | Лабинск-1 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-153→ТП-120 – ОЗЗ | 2017-08-08 | 2017-08-08 | повреждение оборудования в ТП-153 | О | 4.5 | 0
1343 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ Т-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 0.5 | 1
1344 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ М-25 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | эл. пробой КЛ-6кВ М-25→ТП-134→ТП-85 | КЛ | 6.5 | 2
1345 | Армавир | АТЭЦ | откл. В-6кВ ф-610 (З-Г-1) | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 5.8 | 1
1346 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-14 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 0.6 | 0
1347 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ Т-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 0.5 | 1
1348 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1349 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6 кВ прис. ТЛ-2 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | ввод ГВО | ЦП | 1.86 | 3
1350 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6 кВ прис. ТЛ- 6 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | ввод ГВО | ЦП | 1.6 | 0
1351 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10 кВ прис. ДМ-4 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | ввод ГВО | ЦП | 1.51 | 2
1352 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10 кВ прис. ДМ-1 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | ввод ГВО | ЦП | 0.76 | 2
1353 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ → ТП-538 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | повреждение оборудования в ТП-538 | О | 1.5 | 0
1354 | Геленджик | Геленджик | в ТП 1-20А откл. В-6 кВ яч. ТП 1-20 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП 1-20 - ТП 1-20А | КЛ | 5.672 | 1
1355 | Крымск | Крымская | в РП-1 откл. В-6кВ №170 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 10 | 7
1356 | Крымск | Пролетарская | в ТП-264 откл. В-6 кВ | 2017-08-09 | 2017-08-09 | поврежения обмотки тр-ра ТП-298 | О | 10 | 9
1357 | Крымск | Нижнебаканская | откл. В-10кВ БК-5 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | повреждение на ВЛ-35 кВ (КЭ) | ЦП | 6 | 6
1358 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6 кВ прис. ТЛ-2 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | ввод ГВО | ЦП | 1.86 | 3
1359 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6 кВ прис. ТЛ- 6 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | ввод ГВО | ЦП | 1.6 | 0
1360 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10 кВ прис. ДМ-4 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | ввод ГВО | ЦП | 1.51 | 2
1361 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-16 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | повреждение оборудования в ТП-185 | О | 8.5 | 2
1362 | Тихорецк | Тихорецк | откл. В-6кВ ТХ-10 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТХ-10→КРУН | КЛ | 8.5 | 5
1363 | Курганинск | Восточная | вывели из схемы ТП-75 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | повреждение оборудования в ТП-75 | О | 1.2 | 0
1364 | Геленджик | Дивноморская | вывели из схемы ТП-5-71 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | повреждение оборудования в ТП-5-71 | О | 0.3 | 0
1365 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-16 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 4.6 | 0
1366 | Лабинск | Лабинск-1 | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-153 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | в ТП-153 замена тр-ра | О | 0.3 | 2
1367 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-8 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 4 | 1
1368 | Анапа | Джемете | в РП-11 яч. №5 откл. В-6кВ→ДМ-3 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1369 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-53 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | в ТП-123п повреждение потребительского оборудования | О* | 1.9 | 2
1370 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-10 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 0.4 | 2
1371 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-3 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 1.4 | 0
1372 | Анапа | Анапская | в РП-7 яч. 11 откл. В-6кВ→ТП-158 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 1.1 | 0
1373 | Анапа | Джемете | в РП-11 яч. 2 откл. В-6кВ→ТП-386 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1374 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-16 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 5 | 3
1375 | Анапа | Джемете | в РП-11 яч. 2 откл. В-6кВ→ТП-386 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1376 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ УВ-1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 1.73 | 0
1377 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ УВ-3 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | гашение с центра питания (КЭ) | ЦП | 3.48 | 0
1378 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл В-10кВ → Л-8 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 4 | 3
1379 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-1 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1380 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-11 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-154→ТП-607 | КЛ | 3 | 2
1381 | Армавир | АЗРИ | откл. ф-3 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | эл. пробой КЛ-6кВ «АЗРИ» ф-3→ТП-12 | КЛ | 13.2 | 2
1382 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-3 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | в ТП-5 повреждение оборудования | О | 5.1 | 10
1383 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ПН-21 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | эл. пробой КЛ-10кВ КТП-397→РП-8 | КЛ | 0.3 | 0
1384 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. В-10кВ → ТП-369 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | повреждение изоляции КЛ-10кВ ТП-400→ТП-369 | КЛ | 0.5 | 1
1385 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-1 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 1 | 0
1386 | Краснодар | Путевая | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-202 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | в ТП-460 на Т-1 сгорел ПК фазы «А» | О | 1.9 | 5
1387 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1388 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-305 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 4.9 | 3
1389 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 0.067 | 0
1390 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 0.8 | 1
1391 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-6 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 3.6 | 5
1392 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | в БКТП-1 РУ6кВ перекрытие изолятора ВН | О | 2.5 | 0
1393 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-23 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 2.15 | 14
1394 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-3 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 5.46 | 10
1395 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-17 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 8.058 | 2
1396 | Ейск | Ейская-2 | откл. МВ-6кВ ф. ЕСК-19 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 3.12 | 2
1397 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-19 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 3.12 | 2
1398 | Анапа | Анапская | в РП-3 откл. В-6кВ ф.АП-4 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | не установлена | Н | 2.1 | 4
1399 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. В-10кВ→ТП-445 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | повреждение изоляции кабеля в ТП-684→ТП-445, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-681→РП-42 | КЛ | 3.2 | 5
1400 | Краснодар | НПЗ | в РП-11 откл. В-10кВ→ТП-1372п | 2017-08-11 | 2017-08-11 | в ТП-239 пробой изолятора на с.ш. 0,4кв | О | 1.1 | 4
1401 | Краснодар | Южная КРУН | откл. I с.ш. 6кВ (наши присоединения Ю-5, Ю-7, Ю-11, Ю-15) | 2017-08-11 | 2017-08-11 | повреждение ВЛ-110кВ «КТЭЦ→Южная» (КЭ) | ЦП | 7.8 | 35
1402 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-307 ф.Ц-4 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | не установлена | Н | 2.1 | 5
1403 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-5 (ОЗЗ) | 2017-08-11 | 2017-08-11 | не установлена | Н | 8.5 | 7
1404 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582, ТП-1301→ТП-582. | КЛ | 1.3 | 1
1405 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-304 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-304→ТП-602п | КЛ | 0 | 0
1406 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-5 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | повреждение оборудовании в потребительской ТП-5-66 | О* | 0.65 | 0
1407 | Краснодар | Южная ЗРУ | в ТП-40п откл. В-6кВ→ТП-36п | 2017-08-12 | 2017-08-12 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1408 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ХЛ-2 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | не установлена | Н | 1 | 0
1409 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-39п откл. В-6кВ→ТП-1068 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | не установлена | Н | 1.2 | 1
1410 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-304 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | повреждение потребит. оборудования в ТП-319п | О* | 0 | 0
1411 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ М-12 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | не установлена | Н | 5.9 | 3
1412 | Ейск | Ейская-1 | откл В-6кВ Е-3 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | повреждение оборудования в потребительской ТП-47п | О* | 5.2 | 5
1413 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-9 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2 | КЛ | 1.2 | 2
1414 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | не установлена | Н | 1.3 | 4
1415 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-2 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-1-244 | КЛ | 1 | 0
1416 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-3 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | не установлена | Н | 0.06 | 0
1417 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-4 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-126→ТП-36 | КЛ | 0 | 0
1418 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-19 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | повреждение оборудования в ТП-7 | О | 3.1 | 0
1419 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | не установлена | Н | 1.8 | 3
1420 | Туапсе | Туапсе-Город | ОЗЗ на ф.ТГ-19 (без откл.). | 2017-08-13 | 2017-08-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-5→ТП-142 | КЛ | 0 | 0
1421 | Ейск | Ейская-1 | откл. ТП-211 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | в ТП-211 повреждение трансформатора 320кВА | О | 0 | 0
1422 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ КРУН-3 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | в ТП-1227 к.з. на с.ш. 10кВ | О | 0.6 | 1
1423 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-617п→ВГ-1, в РП-617п повреждение МВ-10кВ | КЛ | 1 | 0
1424 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1291→ТП-350п | КЛ | 1.5 | 0
1425 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-6 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-49→ТП121п | КЛ | 1.8 | 7
1426 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | повреждение кабельного выхода ТП-1514п→ПБ-5 | О | 2.5 | 2
1427 | Абинск | Абинская | А-6 - ОЗЗ (без откл.) | 2017-08-14 | 2017-08-14 | повреждение изолятора на опоре №11 фаза «Б» | ВЛ | 0 | 0
1428 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п каб. «А» | 2017-08-14 | 2017-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-47→ТП-31п | КЛ | 2.5 | 6
1429 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ Ю-30 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | повреждение МВ-6кВ Ю-30 | ЦП | 1.4 | 0
1430 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-403 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | не установлена | Н | 6.9 | 6
1431 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ СВ-303/353 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-303/353 → РП-59 | КЛ | 6.8 | 7
1432 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ОБД-7 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | не установлена | Н | 6 | 1
1433 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ → СВ-327 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | не установлена | Н | 1.4 | 1
1434 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ К-2 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ оп. №7→ТП-724п (вывели из схемы) | ВЛ* | 9.5 | 10
1435 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-2 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | повреждение потребительского оборудования в ТП-201 | О* | 0 | 0
1436 | Кропоткин | Кропоткинская | ТП-53 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | внутреннее повреждение тр-ра 320кВА | О | 0 | 0
1437 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ СВ-141; в РП-48 откл. В-6кВ →ТП-340п каб. «А» | 2017-08-15 | 2017-08-15 | неисправность В-6кВ ф. СВ-141 | ЦП | 6 | 4
1438 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. В-10кВ→ТП-345 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-13→ТП-341 | КЛ | 1.5 | 0
1439 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-5 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | в ТП-15 повреждение ВН-6кВ яч. №1 | О | 1.09 | 0
1440 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-7 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ РП-33→ТП-3-45 | ВЛ* | 0.7 | 0
1441 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ГАЗ-2 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | повреждение оборудования в ТП-39 | О | 0.25 | 0
1442 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. В-6кВ ф.ГК-3 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ | КЛ | 1.3 | 2
1443 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-781 ф.Ц-1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-781 | КЛ | 0.3 | 1
1444 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-1065 ф.Ц-1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | не установлена | Н | 2 | 3
1445 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-434 ф.Ц-12 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1009→ТП-260п | КЛ | 1.5 | 3
1446 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-4 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-1860п→ ЮВ-4, ТП-455п→ ЮВ-4 | КЛ* | 0 | 0
1447 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-1 откл. В-10кВ ф.ДМ-11 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | в ТП-5-7 перекрытие на ПК тр-ра 160кВА | О | 1 | 2
1448 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | не установлена | Н | 1.4 | 1
1449 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-3 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | не установлена | Н | 1.26 | 0
1450 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ МР-1, 3, 7 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | для безопасности работ КЭ на ВЛ-35кВ ПС «Шесхарис» для ремонта ЛР-35кВ | ЦП | 3 | 3
1451 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ТЧ-4 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | повреждение потребительского оборудования | О* | 7.6 | 0
1452 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ТЧ-4 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | пробой изоляторов на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.4 | 0
1453 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ПБ-5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | не установлена | Н | 1 | 0
1454 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ ТЛ-5 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-115→РП-1-2 | КЛ | 3.2 | 1
1455 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-539 ПШ-303 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1456 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ А-1 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | к.з. на ВЛ-6кВ (посторонний предмет) | ВЛ | 7.2 | 4
1457 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-317 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1056п→ХБК-317 | КЛ | 1.5 | 3
1458 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-310 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-20→ХБК-310 | КЛ | 4.5 | 3
1459 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. ТП-14 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | в ТП-14 повреждение трансформатора 400кВА | О | 0.25 | 0
1460 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.ГК-17 →ТП-1-215 | КЛ | 0.1 | 1
1461 | Геленджик | Толстый Мыс | в ТП-1-39 откл. В-6кВ ТЛ-7 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | в ТП-1-39 повреждение вакуумного выключателя 6кВ | О | 4 | 1
1462 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-7 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-582→ТП-1301 | КЛ | 1.3 | 1
1463 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-10 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2251п→ТП-367 | КЛ | 3.5 | 6
1464 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ПФ-5 ОЗЗ | 2017-08-17 | 2017-08-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-776п→ПФ-5 | КЛ | 2.5 | 2
1465 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-2 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | падение деревьев на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0 | 0
1466 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-53 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | мех. повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-468→ТП-469 | КЛ* | 1.3 | 0
1467 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-8 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-8→РП-9 | КЛ | 3 | 2
1468 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-3 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 3 | 4
1469 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-19 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1п→РП-1-5 | КЛ | 1 | 0
1470 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 откл. В-10кВ→ТМ-12 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3- 90→ТП-3-10 | КЛ | 1.4 | 2
1471 | Апшеронск | Хадыженская-2 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-226 откл. В-6кВ→ТП-292 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | на оп. №182 ВЛ-6кВ эл. пробой изолятора | ВЛ | 1.2 | 1
1472 | Новороссийск | Тоннельная | в ТП-391 откл. В-6кВ→ф. № 13 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | на ВЛ-6кВ повреждения разрядника 6кВ фаза «А» у ТП-692 | ВЛ | 0.5 | 0
1473 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ А-1 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | К.З. на ВЛ-6кВ ТП-173→РЛНД №68 (ветки дерева на проводах) | ВЛ | 11.4 | 20
1474 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ЮЗ-111→РП-55 | КЛ | 5 | 3
1475 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ ф.СВ-141 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-340п→ТП-1507п каб. «А» | КЛ* | 6 | 4
1476 | Лабинск | Лабинск-1 | откл.ТП-43 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | в ТП-43 повреждение тр-ра 250кВА | О | 0.45 | 0
1477 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-10 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | не установлена | Н | 0 | 1
1478 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-7 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | в ТП-5-31 перекрытие на ПК держателях Т-2 | О | 0.44 | 0
1479 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 (ОЗЗ) | 2017-08-23 | 2017-08-23 | в ТП-5-86 отгорел шлейф РЛН | О | 0.66 | 2
1480 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | посторонний предмет на ВЛ (ветки деревьев) и пробой изолятора на опоре № В-14 между Е-1 и ТП-110 | О | 5.5 | 4
1481 | Курганинск | Курганная | откл. В-10кВ ф.К-2 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | в ТП-41 повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.8 | 0
1482 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-101 и СВ-141 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.СВ-141→РП-48 | КЛ | 6 | 4
1483 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | в КРУН-4 эл. пробой проходного изолятора | О | 7.5 | 0
1484 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-32 откл. В-6кВ→ТП-847п | 2017-08-23 | 2017-08-23 | ошибочные действия энергетика в ТП-847п | О* | 0 | 1
1485 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№2 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-290→ТП-240 | КЛ | 3.91 | 0
1486 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№13 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-8→ТП-322 | КЛ | 1.3 | 0
1487 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№20 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-286→РП-3, ДСК-20→РП-25 КЛ №2 | КЛ | 9.26 | 3
1488 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-20 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-20→ТП-204 | КЛ | 3.58 | 1
1489 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ Ю-30 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-354→ТП-29 | КЛ | 3.5 | 13
1490 | Ейск | Ейская-1 | ОЗЗ ф. Е-12 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-73→ТП-125 | КЛ | 0.62 | 1
1491 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ЮЖ-11 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | не установлена | Н | 7.17 | 0
1492 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-954п ф.Ю-11 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-750→ТП-1027п | КЛ | 1.5 | 3
1493 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-12 откл. В-6кВ→ТП-77 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→ТП-1046 | КЛ | 2 | 7
1494 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№56 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№56→ТП-446 и ТП-445→ТП-406 | КЛ | 5 | 3
1495 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ (наши присоединения МР-1, МР-3, МР-7) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | ОЗЗ на ВЛ-35кВ (КЭ) | ЦП | 3 | 3
1496 | Геленджик | Совхозная | откл. В-10кВ (наши присоединения СХ-1 ТП-2-25) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | ОЗЗ на ВЛ-35кВ (КЭ) | ЦП | 0.3 | 0
1497 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-10кВ→ВГ-1 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-499п→ТП-1246 | КЛ | 1 | 0
1498 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-3 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-5-94 | КЛ | 0.55 | 2
1499 | Краснодар | Тургеневская | откл. МВ-10кВ ТГ-401 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-25→ТГ-401 | КЛ | 2.5 | 5
1500 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1501 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-17 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-2201п→ТП-2202п | ВЛ | 0.5 | 0
1502 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Г-7 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | в потребительской ТП-0-152 повреждение оборудования | О* | 1.8 | 0
1503 | Краснодар | ХБК | в РП-54 откл. В-10кВ→ХБК-351 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-957 - ТП-1103п | КЛ | 0 | 0
1504 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-208 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | повреждение на потребительском участке КЛ-10кВ ТП-1-28→ТП-1-219 | ВЛ* | 2.2 | 3
1505 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-214 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | в РП-9 повреждение повреждение СВМ-10кВ | О | 3 | 5
1506 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. В-10кВ ф.ЮЗ-107 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | в РП-9 повреждение повреждение СВМ-10кВ | О | 2.5 | 5
1507 | Ейск | Ейская-1 | откл. ВВ-6кВ ф. Е-10 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | не установлена | Н | 5.68 | 7
1508 | Курганинск | Восточная | откл. В-10кВ Т-1 (наши присоединения ф.ВО-1,3,4,5) | 2017-08-29 | 2017-08-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 18.7 | 7
1509 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ОЗЗ ф. ТТ-15 (без откл.) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-15→ТП-39 | КЛ | 0 | 0
1510 | Краснодар | Центральная | в РП-10 откл. В-6кВ→ТП-36 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-35 | КЛ | 2 | 4
1511 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | падение дерева на ВЛ-10кВ ТП-862→ТП-806 | ВЛ | 3 | 1
1512 | Краснодар | РИП | РИП-12 (без откл.) | 2017-08-30 | 2017-08-31 | повреждение СИП-10кВ РИП-412→ТП-1759п/2587п | ВЛ | 0 | 0
1513 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | повреждение ВЛ-10кВ ВЗ-3→ТП-716 | ВЛ | 0.15 | 0
1514 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-2 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.04 | 3
1515 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-954п | 2017-08-31 | 2017-08-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-928→ТП-1027п | КЛ | 2.5 | 2
1516 | Краснодар | Южная КРУН | откл В-6кВ Ю-7 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | повреждение МВ-6кВ в РП-12 | О | 2 | 7
1517 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ТЛ-7 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-178→ТП-1-71 | КЛ | 4 | 3
1518 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716 откл. В-6кВ→ТП-190п/80 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | повреждение потребительского МВ-6кВ в ТП-716п | О* | 2.3 | 4
1519 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф. №8 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-131→ТП-65 | КЛ | 3.2 | 0
1520 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ ф. Ц-3 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-599п→Ц-3 | КЛ | 0 | 0
1521 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-13 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | в ТП-139 к.з. на ПК-держателе | О | 6.4 | 3
1522 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№7 (ОЗЗ) | 2017-09-02 | 2017-09-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→ТП-310 | КЛ | 4.12 | 12
1523 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-66→ТП-177 | КЛ | 7.5 | 3
1524 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-21 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | не установлена | Н | 0.36 | 0
1525 | Краснодар | Западная | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | не установлена | Н | 1.8 | 1
1526 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | не установлена | Н | 3 | 0
1527 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-107 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1165→ТП-773п | КЛ | 2.5 | 1
1528 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-109 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-760—ТП-1361п | КЛ | 3.5 | 1
1529 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-14 - ОЗЗ | 2017-09-02 | 2017-09-02 | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-1708п→ТП-375 | ВЛ | 4 | 2
1530 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | не установлена | Н | 3 | 0
1531 | Геленджик | Геленджик | в РП-5-1 откл. В-6кВ→яч.№1-53«А» | 2017-09-03 | 2017-09-03 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5-1→яч.№1-53«А» | КЛ | 0.5 | 0
1532 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф. Ю-7 КРУН | 2017-09-04 | 2017-09-04 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-7 КРУН→ТП-1887п | КЛ | 2 | 7
1533 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ПФ-13 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-742п→ТП-957п | КЛ* | 2.2 | 4
1534 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-5 | 2017-09-04 | 2017-09-20 | на потребительской ВЛ-10кВ Л-5→ТП-1007п обрыв проводов | ВЛ* | 0 | 0
1535 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. В-6кВ→ТП-666 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-223п→ТП-670 | КЛ | 2 | 2
1536 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-81 откл. В-6кВ→ТП-603п | 2017-09-04 | 2017-09-05 | вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-272→ТП-38п | КЛ | 0.9 | 2
1537 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-10кВ→ТП-1147 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | повреждение КЛ-10кВ "Оборонэнерго" | КЛ* | 0.4 | 0
1538 | Новороссийск | Южная | в РП-19 откл. В-6кВ→ф. №6 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | не установлена | Н | 4.19 | 2
1539 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-7 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-174–ТП-1239 | КЛ | 1.3 | 1
1540 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ КРУН-ТГК-1→ТП-107 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | к.з. на ВЛ-10кВ оп. №5-60→№5-61 на участке РЛНД-1-7→ТП-117/119 (ветки дерева на проводах) | ВЛ | 3 | 1
1541 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф. ЮВ-19 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮВ-19→ТП-478п | КЛ | 0 | 0
1542 | Ейск | Ейская-1 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-67 откл. В-6кВ→РП-2 – ОЗЗ | 2017-09-05 | 2017-09-05 | эл. пробой ШФ изолятора ВЛ-6кВ на оп. №29 фаза «С» | ВЛ | 0.8 | 3
1543 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1544 | Абинск | Электроаппарат | вывели из схемы ТП-345 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | Повреждение оборудования в ТП-345 | О | 0.6 | 0
1545 | Краснодар | Дальняя | в РП-22 откл. В-6кВ→ТП-577 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-577→ТП1218п (КЛ Оборонэнерго) | КЛ* | 1 | 1
1546 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф.П-3 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1005 (воинская часть). | О* | 5.1 | 8
1547 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-30 откл. В-6кВ→ТП-1000 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-30→ТП-1000 | КЛ | 0.6 | 1
1548 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | не установлена (гроза) | Н | 1.5 | 0
1549 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2340п | 2017-09-06 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-47→2340п | КЛ | 0 | 1
1550 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-551п→ТП-1079 | ВЛ | 1.5 | 1
1551 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-30 откл. В-6кВ→РП-53 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | не установлена (гроза) | Н | 0 | 1
1552 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | в РП «Усть-Лабинский» откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1 | 0
1553 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1048 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-507→ТП-521 | КЛ | 1.2 | 3
1554 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. ПС Толстый Мыс | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 15.64 | 15
1555 | Геленджик | Кабардинка, Марьина роща, Тонкий мыс, Геленджик | откл. ПС Кабардинка, Марьина роща, Тонкий мыс, Геленджик | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 45.2 | 34
1556 | Анапа | Анапская, Джемете, Анапа | откл. ф. АП-7,9,4,10,12,14,20; ДМ-3,4,5,10,12,20,31,35,40,42,44; АН-4,6,8,12,15 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 25.55 | 13
1557 | Тихорецк | Тихорецк, Воровского | откл. ПС "Тихорецк, ПС "Воровского" | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 22.38 | 45
1558 | Армавир | ЗТВС | откл. ПС ЗТВС | 2017-09-06 | 2017-09-06 | причина отключения повреждение оборудования в ПАО Кубанбэнерго | ЦП | 24.7 | 2
1559 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Т-3, Т-5, Т-7 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 31.9 | 15
1560 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | повреждение потребит. оборудования в ТП-413п | О* | 1.5 | 0
1561 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-795 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-325п→ТП-1218 | КЛ | 1.5 | 3
1562 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2616п→ТП-968 | КЛ | 0.5 | 0
1563 | Краснодар | Калинино | вывели из схемы ТП-1203п | 2017-09-06 | 2017-09-07 | повреждение оборудования в ТП-1203п | О* | 0.4 | 0
1564 | Краснодар | Центральная | в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-52 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | повреждение оборудования в ТП-248 | О | 1.5 | 0
1565 | Краснодар | Северная | в РП-16 откл. В-6кВ→ТП-2191п | 2017-09-07 | 2017-09-07 | повреждение ВН-6кВ в ТП-248 | О | 2.5 | 1
1566 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-25, Х-2-29 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | не установлена (гроза) | Н | 8.14 | 4
1567 | Апшеронск | ПС Апшеронская", "Заводская", ПС "Хадыженская-2" Ф. "Ха-21,29 | откл. В-6кВ Х-2-29, Х-2-21 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | САОН | ЦП | 52.11 | 58
1568 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | эл. пробой кабельного выхода ф. Л-7 | КЛ | 0.8 | 0
1569 | Краснодар | Северная | в РП-16 откл. В-6кВ→ТП-2191п | 2017-09-07 | 2017-09-07 | в ТП-248 к.з. на ВН-6кВ→ТП-55п | О | 2.5 | 1
1570 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Т-1 1 с.ш. 10кВ | 2017-09-07 | 2017-09-07 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 8 | 4
1571 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Т-2 2 с.ш. 10кВ | 2017-09-07 | 2017-09-07 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 10 | 5
1572 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ЗИП-302 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | не установлена | Н | 5 | 3
1573 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716п откл. В-6кВ→ТП190п | 2017-09-08 | 2017-09-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-80→ТП-1001 | КЛ | 2.3 | 4
1574 | Краснодар | Восточная | ОЗЗ ф. В-202 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-789→ТП-1396п | КЛ* | 2.7 | 5
1575 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ПЧ-201 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ПЧ-201→ТП-2253п | КЛ | 2.1 | 7
1576 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. В-10кВ ф.№16 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | не установлена | Н | 0.95 | 0
1577 | Армавир | МЖК | ф. М-14 – ОЗЗ (без откл.) | 2017-09-11 | 2017-09-11 | эл. пробой КЛ-6кВ М-14→ТП-184 | КЛ | 0 | 0
1578 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф. ТЛ-1 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-1→РП-1-3 | КЛ | 1.8 | 2
1579 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ ГК-12/РП-1-6 каб. Б | 2017-09-12 | 2017-09-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-241→ТП-1-113 | КЛ | 4 | 2
1580 | Крымск | Пролетарская | в ТП-264п откл. В-6кВ→ТП-268/ТП-217/ТП-175 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | в ТП-264п несанкционированные действия энергетика | О* | 9 | 9
1581 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-3 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1582 | Геленджик | Дивноморская | по распоряжению ДД откл. ТП-5-88 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | ТП 5-88 РУ-10 кВ повреждение концевой муфты на Т-2 | КЛ | 0.12 | 0
1583 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-5-109 | КЛ | 0.4 | 4
1584 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ С-12 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-810п→ТП-2077п | КЛ | 2.1 | 4
1585 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-10 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-10→ТП-5-54 | КЛ | 0.4 | 0
1586 | Туапсе | Небуг | откл. В-10кВ ф.Н-14 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | повреждение потребит. оборудования в ТП-240п | О* | 0.1 | 0
1587 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | не установлена | Н | 3 | 0
1588 | Армавир | Речная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-187 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-110→ТП-17 | КЛ | 2.41 | 0
1589 | Армавир | Речная | откл. В-6кВ ф.КСМ (ОЗЗ) | 2017-09-13 | 2017-09-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-095п→КСМ | КЛ | 4.5 | 0
1590 | Краснодар | ХБК | откл. В-10кВ ф.ХБК-153 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-957→ТП-2619п | КЛ | 1 | 0
1591 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-12 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-264→ТП-1-221 | КЛ | 2.2 | 2
1592 | Краснодар | Лорис | откл. КРН-4 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | обрыв ВЛ-10кВ КРН-4→ТП-289п | ВЛ | 4 | 3
1593 | Краснодар | Юго-Западная | откл. МВ-10 ЮЗ-210 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-210→РП-37 | КЛ | 3.5 | 6
1594 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 откл. В-6→ф. №16 – ОЗЗ | 2017-09-15 | 2017-09-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-49→ТП-354 | КЛ | 0.5 | 0
1595 | Курганинск | Курганная | откл. В-10кВ К-8 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | эл. пробой КЛ-10кВ К-8→ТП-21 | КЛ | 3.8 | 3
1596 | Абинск | Электроаппарат | откл. В-6кВ №5 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | мех. повреждение потребительской КЛ-6кВ ф.№5→ЗТП-1 | КЛ* (мех) | 0 | 1
1597 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф. №12 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ф. №12→ТП-510 2 с.ш. | КЛ | 0.4 | 3
1598 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-1 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | повреждение оборудования в ТП-145 | О | 2.85 | 3
1599 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-6 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | не установлена | Н | 4.2 | 2
1600 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ КП-2 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 12 | 4
1601 | Краснодар | Калинино | в ТП-1895 откл. В-10кВ→ТП-2507п | 2017-09-17 | 2017-09-17 | обрыв проводов ВЛ-10кВ ТП-1895п→ТП-2507п | ВЛ | 1.2 | 0
1602 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-29 откл. В-10кВ→РП-8 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-279→ТП-573 | КЛ | 0.45 | 0
1603 | Новороссийск | Южная | в РП-19 откл. В-10кВ → ф.№5 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | повреждение потребит. оборудования в ТП-715п | О* | 3 | 4
1604 | Туапсе | Туапсе-Город | В ТП-141 откл. В-32 по распоряжению ДД | 2017-09-18 | 2017-09-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-32н 1СШ→ТП-141 1СШ | КЛ | 0.2 | 0
1605 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-13 откл. В-6кВ → ТГ-1 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-12 → ТП-187 | КЛ* | 2.9 | 5
1606 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-323 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | повреждение ВН-10кВ ТП-351→ТП-1172 | О | 3.2 | 2
1607 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ХЛ-4 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | не установлена | Н | 1 | 3
1608 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-1, 3, 5 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 7 | 5
1609 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ СВ-216 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п | КЛ | 3 | 12
1610 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-10кВ→ТП-1000п каб. «А» | 2017-09-19 | 2017-09-19 | эл. пробой КЛ-кВ ТП-275→ТП-719п | КЛ | 4.5 | 4
1611 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ РИП-210 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-51п→ТП-721п | КЛ | 2 | 3
1612 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-14 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 луч «Б», ВКПП-3 эл. пробой опорных изоляторов фаза «А», «В» | О | 0.6 | 0
1613 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-4 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-4→ТП-36 и КЛ-6кВ ТП-435→ТП-100 | КЛ | 0 | 0
1614 | Курганинск | Восточная | откл. В-10кВ I с.ш | 2017-09-21 | 2017-09-21 | ложная работа РЗА (сработала МТЗ ввода-10кВ) | ЦП | 11.6 | 7
1615 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ПШ-205→ТП-513п | КЛ* | 0.5 | 0
1616 | Туапсе | Небуг | откл. В-10кВ ф.Н-18 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-91→РП-101 | КЛ* | 0.5 | 0
1617 | Новороссийск | Южная | откл. II с.ш.-10кВ | 2017-09-22 | 2017-09-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 19 | 28
1618 | Армавир | АТЭЦ | откл. В-6кВ ф-69 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ЛР-120→ТП-0101п | КЛ* | 0.5 | 0
1619 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 3.5 | 2
1620 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-7 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-9→АП-7 | КЛ | 2.5 | 2
1621 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ АН-4 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→РП-80 | КЛ | 1.79 | 2
1622 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ АН-6 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ АН-6→КТП-363 | КЛ | 3.6 | 2
1623 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ПН-21 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-397 | КЛ | 0.36 | 0
1624 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-10 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 0 | 0
1625 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-665→ТП-749 | КЛ | 1.5 | 5
1626 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-3 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-57→ТП-1-207п | КЛ | 1 | 1
1627 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-7 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-110→ТП-1-88 | КЛ | 1 | 1
1628 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-8 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | повреждение шлейфа ВР-65→ВК-8 | ВЛ | 1.9 | 1
1629 | Краснодар | Лорис | в КРУН-3 откл. В-10кВ→Л-4 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 0.6 | 1
1630 | Крымск | Крымская Птицефабрика | в ТП-258 откл. В-10кВ→ТП-235 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | посторонний предмет на ВЛ-10кВ ТП258→ТП-235 | ВЛ | 12 | 4
1631 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-1 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 0.7 | 0
1632 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ МР-1 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 0.1 | 0
1633 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-7 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582 | КЛ | 1.3 | 1
1634 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 3 | 0
1635 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-4 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1636 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2017-09-23 | 2017-09-23 | не установлена | Н | 4 | 3
1637 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-10 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | не установлена | Н | 0 | 0
1638 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ ф. №14 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | Вывели из схемы потребительскую КЛ-10кВ ТП-254п→ТП-754п | КЛ* | 0.1 | 0
1639 | Туапсе | Туапсе-Город | В ТП-1 фидера ТГ-13 откл. Т-1 по распоряжению диспетчера | 2017-09-25 | 2017-09-25 | повреждение силового трансформатора Т-1 в ТП-1 | О | 0.5 | 2
1640 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ МР-3 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-3-29→ТП-3-25 | КЛ (мех) | 0.5 | 0
1641 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-104 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | в ТП-1530п повреждение оборудования | О* | 2.5 | 4
1642 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-12 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | повреждение на ВЛ-10кВ РП-51→ВК-12 (оборудование «Энергосистемы») | ВЛ* | 2 | 1
1643 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. В-10кВ →ТП-1998п «Б» | 2017-09-26 | 2017-09-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-39→ТП-1998п «Б» | КЛ | 0 | 0
1644 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-3 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1218п→ТП-1081 | КЛ | 0.3 | 0
1645 | Краснодар | Путевая | ОЗЗ на ПТ-5 (без откл.) | 2017-09-26 | 2017-09-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-5→ТП-336п | КЛ | 0 | 0
1646 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ПБ-4 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1647 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-15 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-57 | КЛ | 3.8 | 2
1648 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-6 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | не установлена | Н | 3.9 | 2
1649 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-6кВ ф. №5 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | обрыв вязки проводов на потребительском участке ВЛ-6кВ РП-1→ТП-369 | ВЛ* | 2.58 | 0
1650 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф. СВ-347 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-347→ТП1224п | КЛ | 0 | 1
1651 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф. ОБД-7 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-720→ТП-583 | ВЛ | 6 | 1
1652 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | повреждение изолятора и ножа ВР-52 фаза «С» на участке ВЛ-10кВ ТП-403п→ТП-571 | ВЛ | 1.4 | 1
1653 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-14 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | повреждение изолятора на оп. №16 участка ВЛ-10кВ ВК-14→ТП-1105п (устраняют повреждение) | ВЛ | 4 | 3
1654 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-156/ТП-11 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156→ТП-141 | КЛ | 1.5 | 0
1655 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-6 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-8п→ТП-128 | КЛ | 2.2 | 8
1656 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-14 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-82→РП-4 | КЛ | 2.22 | 4
1657 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-14 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-82→ТП-79 | КЛ | 0.54 | 2
1658 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-6кВ ф. №5 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | повреждение ВЛ-6кВ (линия оборонэнерго) | ВЛ* | 2.58 | 0
1659 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | повреждение на ВН в ТП-862→Л-3 | О | 3.4 | 1
1660 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.С-7 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | повреждение ВЛ-10кВ С-7→ТП-7-02п | ВЛ | 0 | 0
1661 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | не установлена | Н | 4 | 1
1662 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№8→ТП-278 | КЛ | 5.2 | 6
1663 | Абинск | Электроаппарат | откл. В-6 кВ ВС-2 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | обрыв шлейфов РТП-589П и повреждение оборудования ТП-589П | О* | 1.3 | 0
1664 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10 кВ ДМ-1 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | повреждение на ВЛ-10 кВ (ЮЗЭС) | ЦП | 0.76 | 2
1665 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6 кВ МР-1 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | обрыв провода на ВЛ-6 КВ оп № 19 | ВЛ | 0.34 | 0
1666 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-18 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143→Е-18 | КЛ | 0 | 1
1667 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ МР-1 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | на ВЛ-6кВ у ТП-3-21 схлест проводов | ВЛ | 0.1 | 0
1668 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф. №12 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-40→ТП-41 | КЛ | 3.3 | 4
1669 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая балка и Х-4 Абузы | откл. В-6кВ, наши присоединения ф.№31,33,35,36 и ф.№41,42,43, | 2017-09-28 | 2017-09-28 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 2.3 | 3
1670 | Анапа | Джемете | откл. В-6 кВ ДМ-16 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | эл. пробой КЛ ВКПП 8 - БКТП 387, луч.А | КЛ | 0 | 0
1671 | Тихорецк | Южная | откл. ПС 35/6 наши присоединения Ю-2,5,6,8,9,11 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 12.5 | 43
1672 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-108 откл. В-10кВ → ф-2 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | повреждение оборудования в ТП-192 | О | 5.1 | 2
1673 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Не установлена | Н | 3 | 0
1674 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ОС-10 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-55→ТП-15 | КЛ | 1 | 0
1675 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-203 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ПШ-203 | КЛ | 8.5 | 7
1676 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-644п→ТП-146п | ВЛ | 1.8 | 1
1677 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-109 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1071→ТП-2797п | КЛ | 3.8 | 4
1678 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТГ-13 | КЛ | 6.5 | 12
1679 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№13 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1→ТП-86 | КЛ (мех) | 3 | 0
1680 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф. ЗИП-302 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1822п→ТП-2570п | КЛ* | 5 | 3
1681 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1884п | 2017-10-01 | 2017-10-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1002→ТП-2797п | КЛ | 1 | 0
1682 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф. РИП-412 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-58→ТП775п | ВЛ | 3.5 | 2
1683 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф. ПТ-13 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1072→ТП-1005 | КЛ | 1.5 | 1
1684 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-486 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40→ТП-486 | КЛ | 0.4 | 0
1685 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-787 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-454→ТП-499 | КЛ | 3.5 | 4
1686 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-112п, в РП-53 откл. В-6кВ→ТП-1730п/ТП-1342п | 2017-10-02 | 2017-10-02 | в ТП-2797п несанкционированное включение ВН-6кВ→ТП-1002 | О* | 1 | 2
1687 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1109→ВР-52 | ВЛ | 1.4 | 1
1688 | Новороссийск | ДСК | в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-232→ТП-233 и ТП-232→ТП-732 | КЛ | 2.33 | 10
1689 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. В-10кВ→ПЧ-3 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | не установлена | Н | 3 | 3
1690 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-29 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | не установлена | Н | 2.5 | 4
1691 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-7 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1522п→ТП-2837п | КЛ | 3.1 | 1
1692 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. В-10кВ → ПЧ-3 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | ветка на ВЛ-10кВ ТП-512→ТП-1253 | ВЛ | 3 | 3
1693 | Анапа | Пионерская | в ТП-304 откл. В-10кВ → ТП-305 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-305→ТП-304 | КЛ | 0 | 0
1694 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1695 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-3 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | не установлена | Н | 2 | 1
1696 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-3 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 3 | 4
1697 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. В-10кВ → ПЧ-3 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | ветка на ВЛ-10кВ ТП-512→ТП-1253 | ВЛ | 3 | 3
1698 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-448 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1224п→СВ-448 | КЛ | 0 | 1
1699 | Краснодар | Лорис | в ТП-1968п откл. В-10кВ→Л-7 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | ошибочные действия персонала ТП-1968п | О* | 0.8 | 1
1700 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-53 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-28→РП-20 | КЛ | 1.3 | 0
1701 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-5 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468 | КЛ* | 2.3 | 0
1702 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ПН-21 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-397 | КЛ | 0.36 | 0
1703 | Краснодар | КТЭЦ–Парфюмерная | откл. ВЛ-110кВ КТЭЦ–Парфюмерная (ПС «Почтовая» 2, 4 с.ш.) | 2017-10-06 | 2017-10-06 | повреждение в сетях КЭС | ЦП | 6.8 | 12
1704 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. В-10кВ РПУ-3 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 4.8 | 0
1705 | Краснодар | Путевая | ОЗЗ 2 с.ш | 2017-10-06 | 2017-10-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-6→ТП-1593п | КЛ | 6 | 7
1706 | Краснодар | Набережная | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-123 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1061→ТП-1060 | КЛ | 1 | 0
1707 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | пробой опорных изоляторов в ТП-949 | О | 3.5 | 2
1708 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№4 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | эл. пробой. КЛ-10кВ РП-4→ТП-648 | КЛ | 2.9 | 0
1709 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-1065 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | повреждение оборудования в ТП-1065 | О | 2 | 5
1710 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ ЮЗ-111 | КЛ | 5 | 1
1711 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | не установлена | Н | 3.5 | 2
1712 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-10 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-10→РП-3-5 | КЛ | 1.5 | 1
1713 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-1105п откл. В-10кВ→ТП-2517п ф.ВК-14 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | повреждение оборудования в ТП-2517п→ТП-1708п (отгорел шлейф на РВ-10кВ) | О* | 1.5 | 0
1714 | Белореченск | Очистные сооружения | в РП-2 откл. В-10кВ яч.№3 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23а яч.№2→РП-2 яч.№15 | КЛ | 6 | 9
1715 | Новороссийск | РИП | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-411 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | не установлена | Н | 7 | 1
1716 | Крымск | 3-й подъём | нет фазы «А | 2017-10-08 | 2017-10-08 | повреждение на ВЛ-35кВ | ЦП | 2 | 1
1717 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-19 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-5→ТП-1-53 «А» | КЛ | 0.67 | 0
1718 | Геленджик | Кабардинка | откл.В-6кВ→КБ-2 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП 2-47→ТП-2-02 | КЛ | 0 | 0
1719 | Тимашевск | Комбикормовый завод | отсутствует 1 фаза | 2017-10-09 | 2017-10-09 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.5 | 6
1720 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-20 – ОЗЗ | 2017-10-09 | 2017-10-09 | в ТП-20 повреждение проходного изолятора 10кВ (фаза «А») | О | 0.51 | 0
1721 | Краснодар | Лорис | откл. КРН-4 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | не установлена | Н | 4 | 3
1722 | Краснодар | Лорис | откл. КРН-3 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | в ТП-1290 повреждение проходного изолятора (фаза «С») | О | 0.6 | 1
1723 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ КРН-4 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | не установлена | Н | 4 | 3
1724 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1606п→ТП-2250п | КЛ* | 1.5 | 0
1725 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ СВ-216 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-120п→ТП-169 | КЛ | 5 | 4
1726 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-214 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | в РП-9 повреждение СМВ-6кВ. | О | 3 | 4
1727 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-107 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | в РП-9 повреждение СМВ-6кВ | О | 5 | 1
1728 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. В-10кВ→РП-51 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | не установлена | Н | 8.19 | 8
1729 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-303 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | не установлена | Н | 7 | 3
1730 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-422 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-422→ТП-426 | КЛ | 0.01 | 0
1731 | Новороссийск | РИП | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-454 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-454→ТП-453 2 сек. | КЛ | 3 | 1
1732 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ЗИП-302 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | в потребительской ТП-1933п к.з. на ПК-держателях | О* | 5 | 3
1733 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-201 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-328→ТП-1805п | КЛ | 1.5 | 0
1734 | Кропоткин | Кавказская | откл. В-6кВ 8 ж. д | 2017-10-11 | 2017-10-11 | мех повреждение КЛ-6кВ ТП-77→ТП-68 | КЛ | 5.7 | 1
1735 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ Ра-7 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | эл. пробой КЛ-10кВ Ра-7→ЦРП «Микрорайон №1» | КЛ | 9 | 0
1736 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф-12 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | ПС «Кирилловская» ф-12→ТП-510 | КЛ | 2.8 | 2
1737 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-583→ТП-720 | ВЛ | 3.5 | 2
1738 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-263→ТП-769 | КЛ* | 5.82 | 6
1739 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-8 и В-10кВ в КРН-4 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | в ТП-1059 повреждение проходного изолятора | О | 6 | 3
1740 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | в ТП-1059 повреждение проходного изолятора | О | 0.5 | 0
1741 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | не установлена | Н | 3.4 | 1
1742 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-12 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | схлест проводов на ВЛ-10 кВ ТП-1505п→Л-12 | ВЛ | 0 | 0
1743 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.20 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-22→ТП-428 | КЛ | 3.5 | 0
1744 | Геленджик | Геленджик | ОЗЗ на I c.ш.-6кВ | 2017-10-12 | 2017-10-12 | мех. повреждение потребит. КЛ-6кВ ТП-1-156→ТП-1-150/210 | КЛ* (мех) | 0.2 | 0
1745 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ Ц-9 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 5.4 | 4
1746 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-5 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 5 | 5
1747 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. В-10кВ ГК-7 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | на ВЛ-10кВ ГК-7→ТП-769 к.з. на оп. №5 | ВЛ | 8.92 | 19
1748 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-29 откл. В-10кВ→РП-8 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1749 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 1.4 | 1
1750 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ в КРН-9 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1751 | Темрюк | Рыбзавод | по распоряжению ДД ОДС в ТП-РЗ-310 откл. Т-1 35/10 кВ | 2017-10-14 | 2017-10-15 | в ТП-РЗ-310 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 35/10 кВ (630кВА) | О | 0 | 0
1752 | Краснодар | Калинино | на ПС «Калинино» откл. 1 с.ш.10кВ | 2017-10-14 | 2017-10-14 | повреждение на ВЛ-35кВ «Северная –Военгородок» | ЦП | 8 | 5
1753 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ РИП-4 | 2017-10-14 | 2017-10-14 | не установлена | Н | 8.15 | 8
1754 | Краснодар | Пашковская | по распоряжению ДД ОДС в РП-39 откл. В-10кВ Т-1 – ОЗЗ | 2017-10-14 | 2017-10-14 | в РП-39 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 250кВА | О | 0.15 | 0
1755 | Новороссийск | Широкая балка | откл. В-10кВ ф.№13 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | повреждение на ВЛ-10кВ РП-29→РП-4 | ВЛ | 2 | 0
1756 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-147→ТП-16 | КЛ | 0.75 | 0
1757 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1758 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ Ю-7 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-77→ТП-2326п | КЛ | 2 | 7
1759 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-6кВ ф-19 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | повреждение на ВЛ-6кВ РЛНД-12→ТП-194 | ВЛ | 1.3 | 1
1760 | Усть-Лабинск | Двубратская | откл. ПС «Двубратская | 2017-10-15 | 2017-10-15 | повреждение на ВЛ-35кВ | ЦП | 2.6 | 0
1761 | Краснодар | Энка | откл. ПС «Энка» | 2017-10-16 | 2017-10-16 | повреждение на ВЛ-35кВ Северная → Калинина | ЦП | 5 | 2
1762 | Краснодар | Военгородок | откл. ПС «Военгородок» | 2017-10-16 | 2017-10-16 | повреждение на ВЛ-35кВ Северная → Калинина | ЦП | 7 | 2
1763 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ РПУ-3 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | не установлена | Н | 1.8 | 0
1764 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ М-25 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | вывели КЛ-6кВ ТП-24→ТП-33 | КЛ | 6 | 1
1765 | Армавир | Стеблицкая | откл. В-10кВ СТ-1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | повреждение ВЛ-10кВ (ветки деревьев на проводах) | ВЛ | 2.6 | 0
1766 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. В-10кВ ф.Л-2-14 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | повреждение МВ-10 кВ Л-2-14 (оборудование КЭ) | ЦП | 10.8 | 5
1767 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-6кВ ф.Ю-7 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-7 ЗРУ→РП-6 | КЛ | 2 | 7
1768 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | не установлена | Н | 2 | 1
1769 | Краснодар | Дальняя | РП-22 откл. В-6кВ→ТП-557 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-577→ТП-1218п | КЛ | 1 | 0
1770 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-7 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | не установлена | КЛ | 0 | 0
1771 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф. №14 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | эл. пробой КЛ-10кВ Ю-14→РП-18 | КЛ | 2 | 5
1772 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф. е-17 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-102→ТП-157 | КЛ | 5.19 | 4
1773 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ БФ-3 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | обрыв провода на участке ВЛ-10кВ БФ-3→ТП-1935п | ВЛ | 3 | 0
1774 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №7 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-27→ТП-277 и ТП-277 → ПС «Северо-Западная» ф. №7 | КЛ | 1.4 | 1
1775 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-304 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-423п→ТП319п | КЛ* | 0 | 0
1776 | Краснодар | ХБК | (без откл.) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2823п → РП-15 | КЛ | 0 | 0
1777 | Армавир | АЗРИ | откл. В-6кВ ф.РИ-27 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | эл. пробой КЛ ТП-24→ТП-129 | КЛ | 3.8 | 1
1778 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ДМ-40→РП-4 | КЛ | 1.1 | 0
1779 | Армавир | МЖК | откл. Iс.ш.-6кВ ПС «МЖК» | 2017-10-20 | 2017-10-20 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-090→ТП-0130, повреждение потребит. оборудования в ТП-0130п | КЛ* | 19.6 | 6
1780 | Краснодар | ВНИИРИС | откл. В-10кВ ВР-6 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-943→ТП-807п | КЛ | 0.3 | 1
1781 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-17 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-102→ТП-114, ТП-212→ТП-114 | КЛ | 8.05 | 2
1782 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-16 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | не установлена | КЛ (мех) | 8.5 | 2
1783 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. В-10кВ→ТП-445 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1715п→ТП-1400п каб. «А» | КЛ* | 2.2 | 2
1784 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-12 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-12→ТП-893п | КЛ | 0.5 | 1
1785 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-617→ТП-1320→ТП-602 | ВЛ | 3 | 1
1786 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф. Л-1-7 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-162→ТП-80 | ВЛ | 2.24 | 1
1787 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 6.4 | 3
1788 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-19 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | ТП-191→ТП-113 (ф.ТГ-19) | КЛ | 5.07 | 1
1789 | Анапа | Анапская | в РП-3 откл. В-10кВ яч.№7 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | повреждение оборудования в потребительской ТП-48 | О* | 0.044 | 0
1790 | Тимашевск | Комбикормовый завод | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф.КЗ-9 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | замена опоры №83 (повреждена спецтехникой) | ВЛ | 1.25 | 0
1791 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-7 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-311→ТП-312 | КЛ | 0 | 0
1792 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-21 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ПН-21→РП-2 | КЛ | 0 | 0
1793 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-4→яч.1-34 ОЗЗ | 2017-10-23 | 2017-10-23 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-225→ТП-235 | КЛ | 0.2 | 0
1794 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-450 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-816→ТП-989 | КЛ | 2.5 | 3
1795 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-30 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-29→ТП-261 | КЛ | 2.2 | 5
1796 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444/436 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | не установлено | Н | 2.5 | 0
1797 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-3 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | повреждение оборудования на ТП-169 | О | 9.4 | 1
1798 | Анапа | Джемете | откл. 1 - 2 с. ш. | 2017-10-26 | 2017-10-26 | повреждение оборудования на ПС «Джемете» | ЦП | 4.2 | 6
1799 | Армавир | МЖК | откл. ф.М-3 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-М-3-025→ТП-М-3-177 | КЛ | 3.3 | 1
1800 | Армавир | МЖК | откл. ф.М-8 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-117→ТП-183→ТП-63 | КЛ | 2.6 | 1
1801 | Краснодар | Военгородок | откл. 2 с.ш.10кВ | 2017-10-27 | 2017-10-27 | не установлено | Н | 5 | 1
1802 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-6 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | эл. пробой КЛ-10 кВ ВГ-6-ТП1202; ТП-1240-ТП-1239 | КЛ | 1.2 | 1
1803 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ф. ПФ-11 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-448→ТП-272 | КЛ | 0.5 | 1
1804 | Геленджик | Геленджик | (без откл.) | 2017-10-27 | 2017-10-27 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-120→ТП-1-81 | КЛ | 0 | 0
1805 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ | 2017-10-27 | 2017-10-28 | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-17→ТП-1428 | КЛ | 1.33 | 0
1806 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ Ц-9 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | повреждение оборудования на ПС «Центральная» | ЦП | 5.8 | 7
1807 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ Ц-13 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | повреждение потребит. оборудования в ТП-21п и обрыв на ВЛ-10кВ опора №3/4 | О* | 6.2 | 10
1808 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-10 откл. В-6кВ → ТП-1-2 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-2→ТП-1-208 | КЛ | 1 | 3
1809 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ЗИП-302 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1571п→ТП-2587п | КЛ* | 5 | 3
1810 | Туапсе | Небуг | откл. В-10кВ НБ-11 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | эл. пробой КЛ-10кВ НБ-11→ТП-178 | КЛ | 0.15 | 1
1811 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-19 | 2017-10-29 | 2017-10-29 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ф.ГК-19→ТП-ГК-19-1п→ТП-1-5 | КЛ | 1.3 | 0
1812 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2017-10-29 | 2017-10-29 | не установлена | Н | 4 | 3
1813 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Р-Г5 | 2017-10-29 | 2017-10-29 | эл. пробой КЛ-10кВ Р-Г5→ТП-272 | КЛ | 4.5 | 1
1814 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | не установлена | Н | 1.4 | 1
1815 | Новороссийск | Широкая балка | откл. В-10кВ ф. №13 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | обрыв линейного провода на участке ВЛ-10кВ РП-29→РП-4, между оп. № 7–9 | ВЛ | 5.8 | 0
1816 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | повреждение оборудования в ТП-БН | О | 0.9 | 0
1817 | Краснодар | ЭНКА | в ТП-1115 откл. В-10кВ ф.ЭН-2 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | не установлена | Н | 4 | 2
1818 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-3-36 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | повреждение ВЛ-6кВ ТП-3-36→ТП-3-24 | ВЛ | 1.3 | 0
1819 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. В-6кВ→РП-1-6 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-245→ТП-1-140 | КЛ | 1.9 | 0
1820 | Крымск | Нижнебаканская | откл. В-10 кВ БК-5 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой концевой муфты в ТП-27п | О* | 0 | 6
1821 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1884п | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-997→ТП-1036п и КЛ-6кВ ТП-1036п→ТП-1884п. | КЛ | 1 | 0
1822 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-24 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ЕСК-24→РП-1 | КЛ | 2 | 2
1823 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№2 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-366 | КЛ | 2 | 2
1824 | Новороссийск | ДСК | в РП 13 откл. В-6 кВ→ТП 486 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-667→ТП-350 | КЛ | 4.73 | 2
1825 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. В-10кВ→ТП-907 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | в ТП-500 перекрытие на ПК-10кВ | О | 0.9 | 3
1826 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-19 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | не установлена | Н | 2.24 | 8
1827 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-3 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-3→ТП-99 | КЛ | 5.6 | 6
1828 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-3 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | не установлена | Н | 2 | 1
1829 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. В-10кВ→ТП-1998п«А» | 2017-10-31 | 2017-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1186→ТП-471 | КЛ | 1.5 | 1
1830 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | повреждение в потребительской ТП-27п | О* | 5 | 5
1831 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№53 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | повреждение оборудования в ТП-122, ТП-123 (оборонэнерго) | О* | 1.33 | 4
1832 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-1105п откл. В-10кВ→ТП-2517п | 2017-11-01 | 2017-11-01 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1105п→ТП-2517п | ВЛ* | 4 | 3
1833 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-272→ТП-770 | КЛ | 3.91 | 11
1834 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | не установлена | Н | 3 | 0
1835 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-19 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | разрушение изолятора оп. №90 | ВЛ | 2.2 | 8
1836 | Армавир | АЗРИ | откл. В-6кВ РИ-Г3 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ТП-274→ТП-178 | КЛ (мех) | 13.3 | 0
1837 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-5 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | не установлена | Н | 2.5 | 2
1838 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-6 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | не установлена | Н | 0.42 | 0
1839 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-4 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | эл. пробой КЛ-10кВ оп. №1→ТП-5-88 | КЛ | 0.42 | 0
1840 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-5 | 2017-11-04 | 2017-11-04 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1316→ТП-1269 | ВЛ | 2.5 | 2
1841 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ Т-2 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | не установлена | Н | 11.7 | 2
1842 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ Т-8 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | повреждение концевой муфты опора№65→ТП-42 | О | 7.2 | 2
1843 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-858→ТП-970 | ВЛ | 3 | 2
1844 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-11 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | в ТП-883п повреждение ВН 10кВ→ТП-1056п, Повреждение КЛ-10кВ ТП-154 - ТП-1571п/ 717 | КЛ | 3 | 2
1845 | Анапа | Джемете | В-10кВ ф.ДМ-40 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4 | КЛ | 1.1 | 0
1846 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-1 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | не установлена | Н | 3.5 | 3
1847 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-11 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | ТП-2517п на ВР-10 кВ - ТП-1105п отгорел шлейф и поврежден опорный изолятор | ВЛ | 0.3 | 0
1848 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | ТП-726п перекрытие на СШ-10кВ | О* | 1.2 | 2
1849 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-8 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | не установлена | Н | 4 | 1
1850 | Новороссийск | Лесной Порт | в РП-26 откл. В-10кВ → ПС «Лесной Порт» ф. 28 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26 → ТП1-197 | КЛ | 2.4 | 2
1851 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534 ф.ПШ-301 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-534 | КЛ | 0.5 | 0
1852 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-1321 ф.ПШ-301 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-1321 | КЛ | 0.5 | 0
1853 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 ф.ВК-12 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1843п→ВР-30, ТП-644п→ТП-1698п | ВЛ | 1.2 | 2
1854 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-8 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-606п→ТП-881п/625п | ВЛ | 1.9 | 1
1855 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-4 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-100→ТП-453 | КЛ | 0 | 1
1856 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-5 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-51→ТП-133 | КЛ | 1 | 0
1857 | Новороссийск | РИП | в РП-4откл. В-10кВ → РП-51 и в РП-4→ТП-473 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | не установлена | Н | 2 | 2
1858 | Армавир | Южная и АЗРИ | откл. Iс.ш.-6кВ ПС «Южная» и откл. ПС «АЗРИ» | 2017-11-09 | 2017-11-09 | повреждение оборудования на ПС «АЗРИ» | ЦП | 9.8 | 2
1859 | Краснодар | Восточная | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-38 → В-451 (без откл) | 2017-11-09 | 2017-11-09 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-38 → В-451 | КЛ | 0 | 0
1860 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | обрыв ВЛ-10кВ ТП-806-ТП-862 | ВЛ | 3.4 | 1
1861 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-378→ТП-239 | КЛ | 0 | 0
1862 | Горячий ключ | Тяговая Горячий ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | обрыв ВЛ-10 кВ у ТП-212 | ВЛ | 6.4 | 7
1863 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | на участке ВЛ-10кВ ТП-1759п→ТП-1899п→ТП-583 | ВЛ | 3.5 | 2
1864 | Анапа | Джемете | ф.ДМ-16-ОЗЗ | 2017-11-11 | 2017-11-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ВКПП-6→ТП-387 луч «Б» | КЛ | 0 | 0
1865 | Армавир | Южная | ф.ЮЖ-20-ОЗЗ | 2017-11-11 | 2017-11-11 | повреждение ВЛ-10кВ у ТП-40 | ВЛ | 2.4 | 1
1866 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | эл.пробой КЛ-6кВ ТП-929→ТП-69 | КЛ | 3.7 | 20
1867 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-15 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-201→ТП-9 | КЛ | 6.4 | 0
1868 | Краснодар | РИП | В-6кВ в РП-32→ТП-847п | 2017-11-11 | 2017-11-11 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-32→ТП-847п. | КЛ | 0 | 1
1869 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф.РИП-210 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | не установлена | Н | 2.5 | 3
1870 | Краснодар | РИП | ткл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | повреждение на участке ВР-58→ТП-1912п | ВЛ | 0.6 | 0
1871 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ в ТП-112 | 2017-11-11 | 2017-11-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-137→ТП-237 | КЛ | 0.6 | 0
1872 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-117 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-117→ТП-1018п | КЛ | 0 | 9
1873 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-35 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | повреждение оборудования в потребит. ТП-68п | О* | 0.5 | 0
1874 | Курганинск | Курганная | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | повреждение кабельной муфты на опоре №64 | КЛ | 4.6 | 4
1875 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | не установлена | Н | 4 | 3
1876 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-309 ф.№2 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-309 | КЛ | 7.53 | 4
1877 | Новороссийск | Южная | в ТП-135 откл. В-10кВ ф.№9 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-136→ТП-171 | КЛ | 3.3 | 7
1878 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | не установлена | Н | 5 | 3
1879 | Краснодар | Витаминкомбинат | В-10кВ ф.ВК-12 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | не установлена | Н | 1.2 | 2
1880 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | В-6кВ ф.ТТ-15 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | не установлена | Н | 4.5 | 3
1881 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | В-6кВ ф.ТТ-16 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-34 | КЛ | 6.3 | 2
1882 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 ф.ТГ-407 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | перекрытие на ПК-10кВ в ТП-2891п, ТП-1172, ТП-1149 | О | 4.5 | 4
1883 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | по распоряжению ДД в ТП-152 откл. Т-1 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | в ТП-152 внутреннее повреждение тр-ра 250кВА | О | 0 | 0
1884 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | по распоряжению ДД откл. МВ-6кВ ТТ-15 (ОЗЗ) | 2017-11-14 | 2017-11-14 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-96→ТП-139 | КЛ | 4.06 | 4
1885 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ПН-7 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-7→ТП-311 | КЛ | 0 | 0
1886 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ РП-12→ТП-2862п | 2017-11-14 | 2017-11-14 | не установлено | Н | 0.5 | 0
1887 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-19 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-5→ТП-1п. | КЛ | 0.5 | 0
1888 | Краснодар | Парфюмерная | откл. ПС «Парфюмерная» | 2017-11-15 | 2017-11-15 | повреждение на СМВ-110кВ | ЦП | 23 | 35
1889 | Краснодар | НПЗ | откл. 1 с. ш. 6 Кв | 2017-11-15 | 2017-11-15 | повреждение на ВЛ-110кВ "Парфюмерная-Яблоновская" | ЦП | 25 | 37
1890 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-78п | 2017-11-15 | 2017-11-15 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-27→ТП-78п | КЛ | 0.7 | 3
1891 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№7 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-431→ТП-432 | КЛ | 0.38 | 4
1892 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 ф.ВК-12 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | не установлена | Н | 1.2 | 2
1893 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | повреждение оборудования в ТП-1098п,ТП-1431п | О | 3 | 0
1894 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | перекрытие на ПК 10 кВ в ТП-1524п | О* | 2.5 | 0
1895 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-369 ф.ПЧ-402 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | повреждение КЛ-разделки в ТП-369→РП-32 | КЛ | 1.2 | 0
1896 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-133 откл. В-6кВ→РП-1-6 ф.ГК-12 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-241→ТП-1-245 | КЛ | 0 | 0
1897 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | не установлена | Н | 4 | 3
1898 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-4 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | не установлено | Н | 1 | 1
1899 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-109 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-109→ТП-26п | КЛ | 7.5 | 6
1900 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. В-10кВ ф-3 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «Лесной Порт» ф-3→РП-26 | КЛ | 5.8 | 7
1901 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-4 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | не установлено | Н | 2.3 | 3
1902 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | повреждение на ПС «Крымская птицефабрика»(оборудование КЭ) | ЦП | 12 | 4
1903 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ в ТП-714→ТП-2515п | 2017-11-18 | 2017-11-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-10кВ→ТП-2335п | КЛ | 1.5 | 0
1904 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф-3 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-424→ТП-429 | КЛ | 1.7 | 5
1905 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1906 | Краснодар | РИП | в РП-45 откл. В-6кВ→ТП-263п | 2017-11-20 | 2017-11-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156→ТП-157 | КЛ | 3 | 9
1907 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | обрыв вязки провода у ТП-1186п | ВЛ | 3.2 | 2
1908 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-13 откл. ВВ-6кВ → ТГ-22 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-13→ТП-123 | КЛ | 5 | 0
1909 | Туапсе | Туапсе-Город | по распоряжению ДД в ТП-123 откл. В-6кВ Т-2 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | в ТП-123 повреждение тр-ра Т-2 | О | 1.5 | 0
1910 | Краснодар | Правый берег | в КРН-8 откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | не установлена | Н | 1.5 | 0
1911 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-3 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | повреждение ВЛ-10кВ КС-3→ТП-650п | ВЛ | 0.5 | 1
1912 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | не установлена | Н | 3.4 | 1
1913 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. В-10кВ Ф-2 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | не установлена | Н | 0.6 | 1
1914 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. В-10кВ Ф-1, Ф-2 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | повреждение оборудования в ТП-447 | О | 2.9 | 0
1915 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. I с.ш.-10кВ (ОС-1,3,5,15) | 2017-11-21 | 2017-11-21 | повреждение оборудования на ПС «Очистные сооружения» (КЭ) | ЦП | 21.8 | 15
1916 | Анапа | Анапская | в РП-5 откл. В-10кВ яч.№1 ф.АП-14 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | не установлена | Н | 0.15 | 0
1917 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1→ТП-2 | КЛ | 2.5 | 2
1918 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-13 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | повреждение линейного изолятора на опоре №20/5 | ВЛ | 6 | 4
1919 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | в ТП-2331п повреждение оборудования | О* | 3.4 | 1
1920 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф.РИП-210 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-717п→ТП-2191п | КЛ | 2.5 | 3
1921 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | не установлена | Н | 3 | 0
1922 | Краснодар | Витаминкомбинат | 55 в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 ВК-12 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-817п→РП-51 | КЛ | 1.2 | 2
1923 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-10 (водоканал) | 2017-11-21 | 2017-11-21 | не установлена | Н | 0 | 1
1924 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. II с.ш.- 6кВ | 2017-11-22 | 2017-11-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 23.13 | 39
1925 | Анапа | Анапская | в РП-7 откл. В-10кВ | 2017-11-22 | 2017-11-22 | повреждение в ТП-121 РУ-0,4кВ | О | 0.9 | 0
1926 | Краснодар | Южная КРУН | откл. ф. 6кВ Ю-37 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1199п→ Ю-37 | КЛ | 1.5 | 1
1927 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ П-3 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5.11 | 8
1928 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ П-5 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 4 | 11
1929 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ П-19 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 3.2 | 0
1930 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ П-3,5,19,10 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.1 | 0
1931 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-716п откл. В-6кВ→ТП-80 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | в ТП-716п повреждение МВ-6кВ→ТП-80 | О | 1.3 | 1
1932 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.С-9 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-С-9-01п→РЛНД-42 | КЛ* | 0.3 | 0
1933 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-8 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | повреждение опоры №9 ВЛ-10кВ установленным лицом | ВЛ | 1.3 | 3
1934 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | повреждение ВЛ-10кВ К-8→ТП-1840п | ВЛ | 4 | 1
1935 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-287→ТП-586 | КЛ | 3.7 | 2
1936 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | мех поврежд. КЛ-6кВ ТП-1606п→ТП-2250п и эл. пробой КЛ-6кВ РП-15→ТП-615п | КЛ (мех) | 1.5 | 0
1937 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-311 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | не установлена | Н | 4.3 | 11
1938 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-305 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-688п | КЛ | 1.6 | 3
1939 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-66→ТП-586 | КЛ (мех) | 3.7 | 2
1940 | Краснодар | Восточная | откл. В-6 ф. В-112 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | эл. пробой КЛ-6кВ В-112→РП-14 | КЛ | 1.8 | 3
1941 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-10 – ОЗЗ | 2017-11-24 | 2017-11-25 | не установлена | Н | 0 | 0
1942 | Краснодар | Северо-Восточная | откл В-10кВ РП-35 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1085→ТП-1959п, ТП-807п→ТП-1145п | КЛ | 1.6 | 1
1943 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл В-6кВ в РП-3-2 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1-150→ТП-1-136 | КЛ* | 0.4 | 0
1944 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф. СВ-432 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-432→ТП-1295п А | КЛ | 0 | 1
1945 | Краснодар | Витаминкомбинат | ОЗЗ на ВК-14 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-150→ТП-1-137 | КЛ | 4 | 2
1946 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-218 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-218 | КЛ | 2 | 0
1947 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф. ВК-14 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | в ТП-1708п повреждение ВН-10кВ→ТП-375 | О* | 4 | 3
1948 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-24 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | в ТП-95 внутреннее повреждение Т-2 (400кВА) внутреннее повреждение Тр-ра в ТП-25 (630кВА) | О | 2 | 0
1949 | Туапсе | Поселковая | откл. В-10 кВ П-202 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТРП-1ПВ→ТП-3ПВ | КЛ | 0 | 0
1950 | Краснодар | Парфюмерная | откл В-6кВ ТП-776п | 2017-11-27 | 2017-11-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-234→ТП-139, ТП-395→ТП-190п→ТП-223п | КЛ | 2.5 | 7
1951 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. IIс.ш.-6кВ | 2017-11-27 | 2017-11-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Радуга» РА-11→ IIс.ш.-6кВ ПС «Кропоткинская» | КЛ | 10.8 | 2
1952 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-8 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | не установлена | Н | 6.5 | 2
1953 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-795 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | не установлена | Н | 2.5 | 3
1954 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-795 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | не установлена | Н | 2.8 | 3
1955 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-24 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | не установлена | Н | 2 | 0
1956 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.-8 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «Южная» ф.-8→ТП-163 | КЛ | 0 | 1
1957 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ТП-1-230 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-56→ТП-1-6«А» | КЛ | 0.3 | 2
1958 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5 | 6
1959 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-376 откл. В-10кВ→ТП-1338 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | в ТП-2242п повреждена перемычка 10кВ Тр-ра | О* | 1.7 | 0
1960 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-7 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | не установлена | Н | 3.1 | 1
1961 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ф. 6 кВ ТГ-19 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-162→ТП-146 | КЛ | 3 | 1
1962 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-1105п откл. ВН-10кВ→ТП-2517п | 2017-11-28 | 2017-11-28 | повреждение на ВР-10кВ ТП-2517п→ ТП-1105п | ВЛ | 4 | 3
1963 | Краснодар | Восточная | ОЗЗ на ф. 6кВ В-152 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | эл. пробой КЛ-6кВ В-152→ТП-1729п | КЛ | 0 | 0
1964 | Краснодар | Восточная | в РП-53 откл. В-6кВ→ТП-1342п | 2017-11-29 | 2017-11-29 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-53→ТП-1342п | КЛ | 1.1 | 1
1965 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1966 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ в РП-14→ТП-932 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-448→ТП-272 | КЛ | 1.1 | 2
1967 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-303 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТГ-303→РП-23 | КЛ | 3.9 | 3
1968 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-302 (ТТУ) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | не установлена | Н | 0 | 1
1969 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-304 (ТТУ) | 2017-11-30 | 2017-11-30 | эл. пробой КЛ-10 кВ ТГ-304→ТП-602п | КЛ* | 0 | 1
1970 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ф. ПФ-5 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | не установлена | Н | 2.5 | 7
1971 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф. ЮВ-15 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | не установлена | Н | 2 | 1
1972 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ф. ПФ-5 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-776п→ПФ-5 | КЛ | 2.5 | 7
1973 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф. КС-7 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | не установлена | Н | 3.5 | 1
1974 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ в РП-35→ТП-1172п | 2017-12-01 | 2017-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1740п→ТП1172п , ТП-1740п→ТП-1959п. | КЛ* | 2.1 | 2
1975 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№-5 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | не установлена | Н | 7.5 | 3
1976 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-317 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | повреждение МВ-6кВ в ТП-1057→ТП-1657п | О | 1.7 | 7
1977 | Новороссийск | ДСК | откл. 1 с. ш. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | эл пробой КЛ-6кВ ДСК ф.№3→ТП-243 | КЛ | 8 | 7
1978 | Геленджик | Тонкий мыс | ОЗЗ на ф. 10кВ ТМ-10 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-326 | КЛ | 0 | 0
1979 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ в ТП-1691п | 2017-12-01 | 2017-12-02 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1740п→ТП-1172п А, ТП-1740п→ТП-1959п А | КЛ* | 1.5 | 2
1980 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-1 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | не установлена | Н | 2.5 | 3
1981 | Абинск | Абинская | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-833 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | повреждение оборудования в ТП-833 | О | 1.44 | 0
1982 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ в ТП-302 и ТП-306 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-12→ТП-301 | КЛ | 0 | 5
1983 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ в ТП-302 и ТП-306 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | не установлена | Н | 0 | 5
1984 | Новороссийск | Новороссийск | откл В-6кВ ф.№51 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-564→ТП-765, мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-101→ТП-51, мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-268→ТП-61 | КЛ | 4.6 | 4
1985 | Краснодар | Путевая | ОЗЗ на ф. 6кВ ПТ-6 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП252→ТП-687 | КЛ | 1.5 | 4
1986 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-8 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1580п→ТП-1581п | ВЛ | 6.5 | 2
1987 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-105 | 2017-12-03 | 2017-12-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1067→ТП-632 и РП-1→В-105 | КЛ | 3.5 | 3
1988 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2017-12-03 | 2017-12-03 | не установлена | Н | 2.1 | 1
1989 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | повреждение на ВЛ-10кВ. ТП-1728п→ТП-950 | ВЛ | 2.1 | 1
1990 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-9 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-9→РП-1 | КЛ | 5.6 | 5
1991 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 откл. В-6кВ→ТП-380 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | мех. повреждение КЛ-6кВ выход от ТП-379 на ВЛ-6кВ→РП-21 | КЛ (мех) | 0.5 | 0
1992 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-1 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-124→ТП-59 | КЛ (мех) | 2 | 2
1993 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-16 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-1-105→ТП-1-106 | КЛ* | 2 | 2
1994 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. В-10кВ ф.КЗ-9 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | повреждение опоры ВЛ-10кВ №3-2 по ф.КЗ-9 | ВЛ | 3.1 | 6
1995 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-10 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | не установлена | Н | 4.1 | 5
1996 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | перекрытие на ПК в ТП-1156 | О | 1.5 | 0
1997 | Ейск | Ейская-1 | откл. ф.Е-15 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | эл. пробой КЛ-6кВ Е-15 | КЛ | 0 | 0
1998 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ ТП-1172п«А» | 2017-12-06 | 2017-12-06 | в потребит. ТП-1740п повреждение на 2 с.ш.-10кВ | О* | 2.1 | 2
1999 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ф.ВК-12 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ВК-12→ТП-2534п | КЛ* | 1.2 | 2
2000 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989 ф.СВ-450 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-817→ТП-1230п | КЛ | 2 | 3
2001 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.ДСК-10 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-364→ТП-353 | КЛ | 4.73 | 2
2002 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | повреждении потребит. оборудования в ТП-2242п | О* | 2.5 | 1
2003 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ф.ПЗ-5 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2 яч.№5→ПЗ-5 | КЛ | 8.4 | 11
2004 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | не установлена | Н | 0.06 | 0
2005 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-313п к"А" | 2017-12-07 | 2017-12-07 | эл. пробой КЛ-6 кВ РП-8 - ТП-313п А | КЛ | 0 | 0
2006 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-6 кВ Ю-14 ЗРУ | 2017-12-07 | 2017-12-07 | эл. пробой КЛ-6 кВ Ю-14 ЗРУ - ТП-1887п | КЛ | 4.5 | 5
2007 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1884п ф.В-201 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-997→РП-53 | КЛ | 2.5 | 1
2008 | Новокубанск | Новокубанская | откл. В-10кВ ф.НВ-2 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | в ТП-128 эл. пробой проходного изолятора фаза «А» | О | 0.9 | 0
2009 | Гулькевичи | Гулькевичи | ОЗЗ на ф.6кВ Г-14 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ЗТП-54→ТП-62 | КЛ | 11.5 | 12
2010 | Новороссийск | Брис-Босфор | откл. В-6кВ в РП-21→ТП-370 ф.№6 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | обрыв провода и эл. пробой изолятора фазы «А» на оп. №20 ВЛ-6кВ РП-21→ТП-380 | ВЛ | 0.5 | 0
2011 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ в РП-6→ТП-961 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-396 - ТП-306 | КЛ | 0.25 | 2
2012 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф.№-12 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-512→ТП-296 | КЛ | 2.5 | 3
2013 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-961 ф.Ц-4 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-396→ТП-306 | КЛ | 0.25 | 2
2014 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | вывели из схемы потребительский участок КВЛ-10кВ ПШ-205→ТП-467п | КЛ* | 0.5 | 0
2015 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | КЛ-6кВ БРП-14→ТП-96/139 – ОЗЗ | 2017-12-09 | 2017-12-09 | вывели из схемы участок КЛ-6кВ БРП-14→ТП-96/139 – ОЗЗ | КЛ | 0 | 0
2016 | Геленджик | Толстый Мыс | РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-78 ф.ТЛ-1 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-33→ТП-1-86 | КЛ | 1 | 0
2017 | Геленджик | Толстый Мыс | КЛ-6кВ ТП-1-40→ТП-1-209 ф.ТЛ-5 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-1-40→ТП-1-209 – ОЗЗ | КЛ | 0 | 0
2018 | Краснодар | РИП | РП-45 откл. В-6кВ→ТП-263п ф.РИП-202 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | перекрытие на ВН-6кВ ТП-156→ТП-157 | О | 1.8 | 1
2019 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-2, Е-6, Е-10 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→РП-2 | КЛ | 8.38 | 18
2020 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-105/ТП-228 ф.СВ-141 | 2017-12-10 | 2017-12-10 | не установлена | Н | 0.5 | 3
2021 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-10 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | обрыв провода в пролете опор №238-239 | ВЛ | 0 | 0
2022 | Краснодар | Юго-Востоная | откл. В-6кВ ЮВ-29 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | повреждение оборудования в КРН-7 | О | 2.5 | 4
2023 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ АБ-42 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | повреждение на ВЛ-6кВ у ТП-888 | ВЛ | 2.3 | 0
2024 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | в ТП-2165п повреждение ВН-10кВ | О* | 0.5 | 0
2025 | Армавир | ЗТВС | в РП-2 откл. В-6кВ ф.ТВ-9 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | эл. пробой кабельной перемычки 6кВ в пролете опор №43-44 | КЛ | 3 | 0
2026 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая балка | в ТП-352 откл. В-6кВ ф.№35 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | падение дерева на ВЛ-6кВ («НГТ Энергия») | ВЛ* | 0.25 | 0
2027 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ ТГ-201 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | вывели участок потребит. КЛ-10кВ ТП-1866п→ТП-2248п→ТП-214 | КЛ* | 3.5 | 2
2028 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-256 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | не установлена | Н | 1.2 | 2
2029 | Абинск | Абинская | вывели участок ВЛ-6кВ КРН-1→ ПС «Абинская» А-1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | эл. пробой КВЛ-6кВ РП «ГНС»→ТП-185. | КЛ | 7 | 4
2030 | Крымск | Крымская птицефабрика | ОЗЗ на ф.КП-2 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | эл. пробой КЛ-10кВ от РТП→ТП-219п | КЛ | 5.8 | 6
2031 | Краснодар | Путевая | откл. В-6 ф.ПТ-4 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ПТ-4→ТП-653п/ТП-835п. | КЛ* | 0 | 0
2032 | Новороссийск | Западная | откл. В-6 ф.№22 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-6→ТП-10 | КЛ | 1.6 | 7
2033 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ в РП-2→ТП-85 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-23→ТП-83 | КЛ | 0.5 | 2
2034 | Лабинск | Лабинск-1 | по распоряжению ДД откл. ТП-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | повреждение в РУ-0,4 кВ в ТП-23 | О | 0.78 | 0
2035 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 А | 2017-12-12 | 2017-12-12 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-2290п→ТП-293→ТП-1882п | КЛ | 3.7 | 2
2036 | Анапа | Анапская | в РП-5 яч. № 4 откл. В-10кВ→ТП-83 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | вывели из схемы 2 КЛ-10кВ ТП-340→ТП-350, ТП-340→ТП-193 (потребительские) | КЛ | 1.5 | 0
2037 | Армавир | Речная | откл. В10кВ ф.Г-7 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-0155→ТП-0114 | КЛ* | 5.65 | 3
2038 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1819п→ТП-714. | КЛ | 6 | 1
2039 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ТП-816→СВ-327 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | не установлена. | Н | 1.4 | 1
2040 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-10 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1620п→ТП-359 | КЛ | 3.5 | 12
2041 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл. ВН-10кВ→ТП-690 – ОЗЗ | 2017-12-13 | 2017-12-13 | эл. пробой КЛ-10кВ в ТП-690→Т-2 (нагрузка на Т-1) | КЛ | 0.6 | 1
2042 | Краснодар | Западная-1 | откл. В-6кВ ф.З-I-7 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-691п→ТП-703 | КЛ | 2 | 3
2043 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-10 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5→ТП-19 | КЛ | 4.3 | 3
2044 | Краснодар | ОБД | в ТП-714 откл. В-6кВ→ТП-2515п | 2017-12-15 | 2017-12-15 | повреждение потребит. кабельного выхода ТП-2294п→ВР-10кВ | КЛ* | 1 | 0
2045 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-538 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | повреждение изоляторов на опорах ВЛ-10кВ→ТП-699 | ВЛ | 1 | 2
2046 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-8 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | не установлена | Н | 1.9 | 1
2047 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2250п→ТП-1606п | КЛ* | 1.5 | 0
2048 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф.№12 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ПС «Кирилловская» ф-12 | КЛ | 2 | 0
2049 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№14 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | пробой изоляторов на С.Ш. в ТП-295 | О | 2 | 5
2050 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-6 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-172→ТП-174 | КЛ | 1.8 | 5
2051 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | повреждение на ВЛ-6кВ, обрыв провода на опоре №1 | ВЛ | 2.4 | 6
2052 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. 4-С.Ш.10кВ | 2017-12-16 | 2017-12-16 | повреждение на ф. СВ-440 (оборудование КЭ) | ЦП | 40 | 13
2053 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-20 | 2017-12-17 | 2017-12-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-20→ТП-626п→ТП-378п | КЛ | 1 | 0
2054 | Новороссийск | Новороссийск | откл. В-6кВ ф.№4 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-588→РП-14 | КЛ | 4.9 | 11
2055 | Краснодар | ХБК | откл. 3-С.Ш. 6кВ | 2017-12-18 | 2017-12-18 | не установлена | Н | 19.5 | 58
2056 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | не установлена | Н | 0.4 | 0
2057 | Армавир | ЗТВС | откл. В-6кВ ф.ТВ-6 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | эл. пробой КЛ-6 кВ ТП-165→ТП-169 | КЛ | 8.1 | 1
2058 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-119→ТП-116п | КЛ | 2 | 7
2059 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Повреждение на потребит. ВЛ-10кВ ТП-2616п→ТП-1037п | ВЛ* | 0.5 | 0
2060 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ПШ-202→ТП-2193п | КЛ | 0 | 0
2061 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-12 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | эл. пробой кабельного выхода 10кВ и повреждение 2х изоляторов на ВЛ-10кВ ТП-256→РП-51 | КЛ* | 1.2 | 2
2062 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-7 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-65→ТП-1-64 | КЛ | 3.9 | 1
2063 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-1 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20→ТП-1-49 | КЛ | 4 | 1
2064 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | не установлена | Н | 7 | 1
2065 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-3 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | повреждение ВЛ-10кВ ф.Ц-3→оп.№1 | ВЛ | 2.28 | 2
2066 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-3,12,11 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 3.5 | 8
2067 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-3 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | в ТП-954п перекрытие на ВН-6кВ→Тр-ра | О* | 3.5 | 8
2068 | Новороссийск | РИП | в РП-27 откл. В-10кВ→РИП-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-245 | КЛ | 0 | 2
2069 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-795 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | не установлена | Н | 2.5 | 3
2070 | Геленджик | Тонкий мыс | ОЗЗ на ПС Тонкий Мыс яч. 3-43 А | 2017-12-19 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-3-44→ТП-3-109 | КЛ | 1.61 | 1
2071 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2017-12-19 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1502п | КЛ | 1 | 0
2072 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-7 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-593/ТП-1204/ТП-1266. | ВЛ | 3.5 | 1
2073 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-1 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | не установлена | Н | 1.5 | 1
2074 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-3 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | повреждение на ВЛ-10кВ КС-3→ТП-650п | ВЛ | 1.5 | 1
2075 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-2 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | не установлена | Н | 1 | 0
2076 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-10 откл. В-6кВ→ТП-6 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-10→ТП-6 | КЛ | 1 | 0
2077 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ КП-2 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | не установлена | Н | 14 | 4
2078 | Анапа | Пионерская | откл. Т-1 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | повреждение оборудования на ПС «Пионерская» | ЦП | 0.15 | 6
2079 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-1 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-126→ТП-1-20 | КЛ | 2.8 | 1
2080 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-40 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | в ТП-53 РУ-10кВ эл. пробой проходного изолятора фаза «А» | О | 0.4 | 0
2081 | Краснодар | ЭНКА | откл. В-10кВ ЭН-1 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | не установлена | Н | 2.3 | 2
2082 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ДСК-9 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-507→РП-КПД | КЛ | 0 | 0
2083 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-317 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ХБК-317→ТП-1056 | КЛ | 1.7 | 7
2084 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-5 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | не установлена | Н | 3.5 | 2
2085 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-14 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | обрыв провода ВЛ-10кВ ВР-15→ТП-1105п, схлёст проводов на потреб. уч. ВЛ-10кВ ВК-14→ВК-9 | ВЛ* | 4 | 3
2086 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. 1 с.ш. 6 кВ | 2017-12-21 | 2017-12-21 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 42.92 | 65
2087 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-13 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | повреждение КЛ-6кВ в ТП-9→ТП-14 | КЛ | 0.9 | 0
2088 | Краснодар | НПЗ | откл В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-929-ТП-69. | КЛ | 3.7 | 7
2089 | Краснодар | НПЗ | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-960 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-48п→ТП-69 | КЛ | 1.8 | 5
2090 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | в потребительской ТП-1858п к.з. на ПК-10кВ (проникновение животного) | О* | 3.5 | 2
2091 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. В-6кВ Г-14 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-77→ТП-55. | КЛ | 11.5 | 12
2092 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. 1 сш.-6кВ | 2017-12-22 | 2017-12-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 18 | 16
2093 | Крымск | 3-й подъём | откл. В-6кВ КВ-10 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-240→ТП-33 КЛ-6кВ ТП-239→ТП-280 | КЛ | 6 | 10
2094 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-5 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | эл. пробой концевой муфты в потребит. ТП-27п | КЛ* | 5 | 5
2095 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2130п | 2017-12-23 | 2017-12-23 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ РП-37→ТП-2130п→ТП-2129п→ТП-673 | КЛ | 2.9 | 7
2096 | Краснодар | Набережная | откл. В-10кВ НБ-406 | 2017-12-23 | 2017-12-23 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1892п→ТП-1953п | КЛ* | 3 | 1
2097 | Краснодар | Дальняя | в РП-34 откл. В-6кВ→ТП-241 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-461п→ТП-241 | КЛ | 1 | 2
2098 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-6кВ П-3 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | повреждение оборудования в ТП-1010 | О | 5 | 11
2099 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-6кВ П-11 – ОЗЗ | 2017-12-24 | 2017-12-24 | эл. пробой КЛ-10кВ П-11→опора №6 | КЛ | 6.3 | 1
2100 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-6кВ П-13 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | эл. пробой КЛ-6кВ опора №6→П-13 | КЛ | 6.9 | 3
2101 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.№-24 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | повреждение оборудования НГТЭ-энергия | ЦП | 0.4 | 0
2102 | Новороссийск | Широкая Балка | откл. В-10кВ в РП-50 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | не установленно | Н | 3.5 | 3
2103 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф.П-5 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | не установлена | Н | 4 | 11
2104 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф.П-19 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | не установлена | Н | 3.2 | 0
2105 | Тимашевск | Свинокомплекс | откл В-10кВ ТП-130→ТП-91 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | повреждение оборудования в ТП-130 | О | 0.7 | 0
2106 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-3 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | эл. пробой Кл-10кВ ТП-993п→ТП-63. | КЛ | 2 | 1
2107 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | не установлена | Н | 0.5 | 0
2108 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-10 (водоканал) | 2017-12-24 | 2017-12-25 | обрыв ВЛ-10 кВ | ВЛ | 0 | 0
2109 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-113 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 4 | 6
2110 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-103 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 3 | 7
2111 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-210 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 3 | 7
2112 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-218 | 2017-12-24 | 2017-12-24 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 4.5 | 8
2113 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-220 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | повреждение на оборудование КЭ | ЦП | 5 | 5
2114 | Гулькевичи | Плодовая | откл. В-10кВ ф.ПЛ-3 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | схлёст проводов ВЛ-10кВ от опоры 7/4→7/8. | ВЛ | 4.9 | 3
2115 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ→КРУН-8 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-352→КРУН-8 | КЛ | 0.6 | 1
2116 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-3 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100, ГК-3→ТП-1-127 | КЛ | 1 | 0
2117 | Тимашевск | Сахарный завод | откл. В-6кВ ф.Жилой поселок | 2017-12-24 | 2017-12-25 | повреждение ВЛ-35кВ от опоры №3→ПС «Тимашевская» | ВЛ | 1.6 | 0
2118 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл В-10кВ→ТП-624 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-925→ТП-2411, ТП-1102→ТП-925 | КЛ | 1.5 | 1
2119 | Краснодар | Военгородок | ОЗЗ ф.ВГ-6 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-6→ТП-1202 | КЛ | 1.2 | 1
2120 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф. №54 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | падение дерева на провода ВЛ-10кВ в пролетах опор №91 – №92 | ВЛ | 0 | 0
2121 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-6кВ ф. №19 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | обрыв ВЛ-6кВ в пролёте опор №84 – №86 | ВЛ | 1.32 | 1
2122 | Кропоткин | Кавказкая | откл. В-6кВ ф. 3 ж.д | 2017-12-24 | 2017-12-25 | обрыв шлейфа ВЛ-6кВ у ТП-102 | ВЛ | 3.9 | 5
2123 | Кропоткин | Кавказкая | откл. В-6кВ ф. 4 ж.д | 2017-12-24 | 2017-12-25 | дерево на ВЛ-6кВ оп. №84 - 86 | ВЛ | 6.2 | 0
2124 | Кропоткин | Кропоткинский химзавод | откл. В-6кВ ф. Город-2 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | не установленно | Н | 1.63 | 0
2125 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ Х-1-16 (НГТЭ) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | повреждение на оборудовании НГТЭ | ЦП | 1.65 | 0
2126 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ Х-1-13 (НГТЭ) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | повреждение на оборудовании НГТЭ | ЦП | 0.4 | 0
2127 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-88 откл. В-6кВ→ф.ДМ-4 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | не установлена | Н | 0.9 | 0
2128 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. ТП-234 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | в ТП-234 внутреннее повреждение тр-ра 100кВА | О | 0.15 | 0
2129 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-3 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | в ТП-5-51 эл. пробой кабельной перемычки Т-1 | О | 0.3 | 3
2130 | Новокубанск | КНИИТиМ | в ТП-92 откл. В-10кВ→ТП-135 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | обрыв вязки проводов ВЛ-10кВ ТП-90→ЗТП-131 | ВЛ | 2.58 | 1
2131 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-94Б | КЛ | 0.4 | 3
2132 | Абинск | Абинская | КРН-1 откл. В-6кВ→ф.А-1 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой подвесного изолятора опора №40 | ВЛ | 2.3 | 5
2133 | Краснодар | ВНИИРИС | ОЗЗ на ф.10кВ ВР-6 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-943→ВР-807п | КЛ | 0.5 | 1
2134 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-510 откл. В-6кВ→ ф.№-8 ПС «Кирилловская» | 2017-12-26 | 2017-12-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-565→ТП-65 | КЛ | 5 | 3
2135 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-13 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-301→ТП-302 | КЛ | 0.25 | 0
2136 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-102 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-271→ТП-297 | КЛ | 3 | 10
2137 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-1 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-1→РП-1-3 | КЛ | 1 | 0
2138 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10 кВ СВ-450, 436, 444, 432,448 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | оборудование КЭ | ЦП | 37.4 | 36
2139 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10 кВ СВ-327, 303, 353, 347 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | оборудование КЭ | ЦП | 35.6 | 27
2140 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10 кВ СВ-105, 133, 141, 121, 117, 101, 109; СВ-214, 212,208, 206, 204, 210, 216 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | оборудование КЭ | ЦП | 74 | 76
2141 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-134 откл. В-6кВ → ТГ-9 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156→ТП-141 | КЛ | 2.1 | 1
2142 | Краснодар | НПЗ | в РП-19 откл. В-6кВ→ТП-700п | 2017-12-28 | 2017-12-28 | не установлена | Н | 1.2 | 1
2143 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-6 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | не установлена | Н | 2.9 | 0
2144 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-104 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-326→ТП-327 | КЛ | 2.9 | 3
2145 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-115 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→ТП-381 | КЛ | 1.5 | 1
2146 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ РА-21 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-149→ТП-173 | ВЛ | 0.02 | 3
2147 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-9 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | повреждение потребит оборудования в ТП-116п | О* | 4.2 | 2
2148 | Армавир | Речная | вывели из схемы ТП-42 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | повреждение оборудования в ТП-42. | О | 0.24 | 0
2149 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ → ТП-343«А» | 2017-12-31 | 2017-12-31 | эл. пробой потребительских КЛ-10кВ ТП-2891п→ТП-1172 и ТП-2891п→ТП-1149 «А» | КЛ* | 4.5 | 4
2150 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ П-13 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | повреждение оборудования в ТП-216/1 | О | 6.9 | 3
2151 | Лабинск | Лабинск-2 | откл. В-10кВ Л-2-16 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | повреждение оборудования в ТП-15 | О | 0.8 | 0
2152 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ → ТП-961/1132«А» | 2017-12-31 | 2017-12-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1132→РП-27→ТП-961 | КЛ | 1.2 | 4
*потребительское оборудоваие, центр питания