## Лист1
№ п/п | Наименование филиала, (город) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС) | Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования | Дата возникновения ТН | Дата устранения ТН | Время сообщения о ТН (откл.) | Время сообщения о ТН (вкл.) | ТН в 1С | Наименование поврежденного эл.оборудования, приичина ТН | Классификатор оборудования | Кол-во отключившегося населения (тыс.чел.) | Кол-во отключившихся СЗО (шт.)
1 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2:44 | 4:58 | да | повреждение оборудования в ТП-1341. | О | 0.3 | 0
2 | Краснодар | Юго-Восточная | в РП-31 откл. В-6кВ → ТП-1709п – ОЗЗ | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 5:41 | 13:46 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-768п→ТП-890п | КЛ* | 0 | 0
3 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-57– ОЗЗ | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 17:47 | 17:47 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2-19→ТП-2-18 | КЛ* | 0 | 0
4 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ Т-2 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 7:50 | 10:11 | да | в ТП-5 к.з. на ПК-держателях | О | 10.5 | 2
5 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 А | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 10:39 | 13:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 к. «А» | КЛ | 4.5 | 4
6 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№2 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 13:50 | 15:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-130→ТП-271 | КЛ | 3.91 | 2
7 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-814 откл. В-10кВ→ТП-1113 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 13:59 | 17:57 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-814→ТП-1113 | КЛ | 3 | 2
8 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-10 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 14:54 | 15:54 | да | не установлена | Н | 6.56 | 8
9 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 22:20 | 23:50 | да | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-2084п→ ТП-1102 | КЛ* | 1.5 | 0
10 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-10кВ ф. ТМ-9 | 2018-01-04 | 2018-01-04 |  |  | да | эл. пробой КЛ-10 кВ ТМ-9 - РП 3-2 | КЛ | 0 | 0
11 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ ТП-30,ТП-31 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 10:30 | 17:18 | да | сбита опора №95 | ВЛ | 0.7 | 0
12 | Краснодар | Энка | откл. В-10кВ в ТП-1115→ЭН-1 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 13:59 | 14:52 | да | не установлена | Н | 2.3 | 2
13 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ в РП-37→ТП-2130п, РП-37→ТП-2439п | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 16:00 | 17:16 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-304→ТП-602п (ТТУ) | КЛ* | 0 | 1
14 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-9 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 16:00 | 17:40 | да | проникновение установленным лицом в РУ-6кВ ТП-115 яч.№126. | О | 1.5 | 1
15 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-210 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 15:46 | 18:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-37→ТП-2130п | КЛ | 1.2 | 2
16 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ в РП-25→ДСК ф.№2, РП-25→ТП-309 | 2018-01-06 | 2018-01-05 | 10:49 | 13:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-859→ТП-256 | КЛ | 7.5 | 4
17 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ в РП-1 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 12:30 | 13:15 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
18 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ в РП-5→ТП-244 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14:00 | 16:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-244→ТП-1510 | КЛ | 1.2 | 1
19 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ в РП-1 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14:26 | 16:02 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→ТП-146 | КЛ | 1.5 | 1
20 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-16 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 14:51 | 16:30 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-151→ТП-132 | КЛ | 4 | 2
21 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-20а откл. В-6кВ→ТП-1-20 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 20:00 | 21:10 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-139→ТП-1-295п | КЛ* | 5.5 | 0
22 | Ейск | Ейская-1 | по распоряжению ДД ОДС откл. ТП-84 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 0:44 | 8:00 | да | в ТП-84 повреждение в РУ-0,4 кВ | О | 0.7 | 1
23 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф. ПШ-205 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 3:40 | 4:20 | да | в ТП-467п к.з. на с.ш. - 10кВ | О* | 0.5 | 0
24 | Кропоткин | Кавказская ПТФ | откл. В-10кВ КП-9 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 11:30 | 12:20 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5.5 | 0
25 | Абинск | И-4 Абинская | вывели из схемы ТП-205 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 15:05 | 17:30 | да | в ТП-205 повреждение тр-ра | О | 0.5 | 0
26 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№21 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 23:26 | 1:09 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-15→ТП-636 | КЛ | 4.1 | 4
27 | Краснодар | Военгородок | откл. II С.Ш. - 10кВ | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 0:56 | 1:07 | да | перекрытие в линейном отсеке ф.ВГ-6 | ЦП | 2.5 | 2
28 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-294 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 5:15 | 9:21 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-770п | О* | 2.5 | 1
29 | Краснодар | НПЗ | в РП-19 откл. В-6кВ→ТП-700п | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 8:49 | 13:11 | да | эл. пробой проходного изолятора фаза «В» в ТП-1094→ТП-1324 | О | 1.2 | 2
30 | Армавир | Очистные сооружения | откл. В-6кВ ф. ОС-Г-1 – ОЗЗ | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 11:35 | 12:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-0-21→ТП-198 | КЛ | 0.21 | 0
31 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-20а откл. В-6кВ→ТП-1-20 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 17:59 | 18:16 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-137→ТП-1-139 | КЛ | 5.5 | 0
32 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 20:06 | 21:47 | да | не установлена | Н | 3 | 0
33 | Ейск | Ейская-1 | ОЗЗ на ф.Е-8 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1:00 | 1:00 | да | на оп. №35 ВЛ-6кВ отгорела перемычка | ВЛ | 0 | 0
34 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ф.ПФ-2 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 6:17 | 9:54 | да | не установлена | Н | 2 | 3
35 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-3 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 14:17 | 17:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВК-3→ТП-1151 | КЛ | 3.9 | 3
36 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№13 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 1:35 | 3:19 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-18→ф.№13. | КЛ | 1.4 | 1
37 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№19 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 3:19 | 3:19 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№19→МТУ-4. | КЛ | 0 | 0
38 | Анапа | Джемете | в ТП-79 откл. В-6кВ→РП-80 ф.ДМ-10 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11:26 | 12:44 | да | перекрытие на ПК-Т-1 | О* | 1.1 | 1
39 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-12 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 17:45 | 19:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-150→ТП-0224п и КЛ-6кВ ТП-47→РП-3 | КЛ | 5.9 | 2
40 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-301 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 8:10 | 11:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-534 | КЛ | 5 | 6
41 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-10 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 11:52 | 15:48 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2→ТП-67 и РП-1→ТП-15п | КЛ | 6.5 | 8
42 | Ейск | Ейская-1 | ВЛ-6кВ ТП-38п→ТП-133→ТП-34п | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 17:00 | 21:10 | да | эл. пробой потребит. кабельного ввода в ТП-133 | КЛ* | 0 | 0
43 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ БФ-3 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 20:10 | 0:15 | да | не установлена | Н | 3 | 0
44 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 21:35 | 0:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-806→ТП-807 | ВЛ | 3.1 | 1
45 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ РП-35→ТП-1041 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 10:25 | 12:59 | да | не установлена | Н | 1.8 | 2
46 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ в РП-25→ТП-374 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 11:10 | 11:34 | да | не установлена | Н | 2 | 2
47 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ в ТП-195→ДСК №14 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 15:10 | 16:32 | да | не установлена | Н | 3.6 | 2
48 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ в ТП-379→ПС «Кирилловская» ф.№10 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 17:50 | 2:11 | да | не установлена | Н | 3.9 | 2
49 | Краснодар | Энка | откл. В-10кВ в ТП-786п→ТП-892 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 16:33 | 19:04 | да | повреждение на ВЛ-10кВ возле ТП-1494п | ВЛ | 1.5 | 0
50 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ ф. А-1 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 19:08 | 22:20 | да | повреждение оборудования в ЗТП-113 | О | 2 | 5
51 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-108 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 22:27 | 23:09 | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-108→РП-33 | КЛ | 2.9 | 8
52 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-109 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 23:02 | 1:27 | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-109→ТП-760 | КЛ | 4.9 | 6
53 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-6 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 23:32 | 0:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-94 Б | КЛ | 0.5 | 0
54 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-104 – нет фазы | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 2:13 | 2:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-104→ТП-760 | КЛ | 3 | 4
55 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 18:30 | 21:27 | да | повреждение оборудования в ТП-615 | О | 2 | 1
56 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-55 откл. В-10кВ→ТП-1014 А | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 19:21 | 23:21 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1829п→ТП-744 А | КЛ | 3.2 | 2
57 | Армавир | МЖК | вывели из схемы ТП-24 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 19:41 | 22:03 | да | повреждение оборудования в ТП-24 | О | 0.8 | 0
58 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. В-10кВ→АП-10 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 0:30 | 1:02 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-427→ТП-110 | КЛ | 4.27 | 8
59 | Крымск | Баканская | откл. В-6кВ ф.ЛЭП-2 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 21:45 | 0.70347 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2п→ТП-19 | КЛ* | 0.3 | 0
60 | Туапсе | Туапсе-Город | В ТП-127 фидера ТГ-9 откл. Т-2 по распоряжению диспетчера | 2018-01-16 | 2018-01-16 |  |  | да | Повреждение переключателя ПБВ силового трансформатора Т-2 ТМ-250кВА в ТП-127 | О | 0.3 | 1
61 | Славянск | Центральная | без откл. 5ТП | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 4:19 | 6:19 | да | на оп. №50 обрыв провода, повреждение изолятора фаза «С» участка ВЛ-10кВ ТП-Ц-7-01→ТП-Ц-7-02 | ВЛ | 0.9 | 0
62 | Новороссийск | Новороссийск | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 23:00 | 23:59 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-268→ТП-141, ТП-61→ТП-56 | КЛ | 7.11 | 6
63 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 9:21 | 0.45972 | да | в ТП-953 повреждение ВН-10кВ→ТП-1269/ТП-1166 | О | 2 | 3
64 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф. ЗИП-302 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 16:56 | 2:58 | да | повреждение КВЛ-10кВ ЗИП-302→ТП2587п | КЛ | 5 | 3
65 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№7 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 23:30 | 1:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-436→ТП-189 | КЛ | 1.5 | 2
66 | Армавир | АЗРИ | откл. В-6кВ ф. РИ-3 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 6:50 | 10:29 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-12→РИ-3, ТП-58→ТП-249 | КЛ | 13.2 | 4
67 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф. ТЛ-4 – ОЗЗ | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 17:20 | 17:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТЛ-4→РП-1-3 | КЛ | 1 | 3
68 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-3 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 12:00 | 13:00 | да | повреждение потребит оборудования в ТП-2836п | О* | 0.2 | 0
69 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-795 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 16:10 | 19:30 | да | не установлена | Н | 1.5 | 3
70 | Новороссийск | Новороссийск | в ТП-105 откл. В-6кВ→ПС «Новороссийск» ф-2 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2:00 | 2:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-105→ТП-96 | КЛ | 5.1 | 2
71 | Анапа | Джемете | откл. В10кВ ф.ДМ-44 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 9:55 | 13:19 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-391→ТП-406 | КЛ | 2.2 | 2
72 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-6кВ ф-5 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 22:45 | 1:17 | да | не установлена | Н | 2.5 | 0
73 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф.К-2 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 11:50 | 12:15 | да | не установлена | Н | 9.2 | 10
74 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ в ТП-132→РП-1-6 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 13:50 | 14:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-241→ТП-1-245 | КЛ | 0.2 | 0
75 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 15:36 | 19:20 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2250п→ТП-1606п | КЛ* | 1.5 | 0
76 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 18:05 | 20:27 | да | отгорела перемычка с КЛ-10кВ от ТП-1-181→ВЛ-10кВ оп. №64 | КЛ | 0.5 | 0
77 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-14 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 18:40 | 20:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-4→ТП-82 | КЛ | 3.6 | 3
78 | Туапсе | Небуг | откл. В-10кВ ф.Н-12 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 5:15 |  | да | эл. пробой ТПН-392→ПС «Небуг» ф.№12 | КЛ | 0.15 | 2
79 | Армавир | Очистные сооружения | в ТП-198 откл. В-6кВ | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 6:15 | 6:40 | да | не установлена | Н | 4.3 | 1
80 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-10 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 12:50 | 16:25 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1305п→ТП-774п | КЛ* | 4 | 1
81 | Краснодар | Лорис | в ТП-2192п откл. В-10кВ→Л-2 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 23:04 | 0:20 | да | не установлена | Н | 1.1 | 0
82 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.С-13 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 8:42 | 11:48 | да | обрыв на ВЛ-10кВ опора№43 | ВЛ | 0.68 | 0
83 | Краснодар | НПЗ | откл.В-6кВ ф.НПЗ-39, в РП-19 откл.В-6кВ→ТП-700п | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 13:12 | 18:10 | да | эл. пробой КЛ6-кВ ТП-700п→ТП-226, ТП-226→ТП-1227 | КЛ | 1.2 | 2
84 | Горячий ключ | Абузы | откл. В-6кВ ф.-42 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0.58889 | 14:46 | да | повреждение на ПС Абузы | ЦП | 1.1 | 2
85 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 0:24 | 3:47 | да | эл. пробой КЛ-10-кВ ТП-1155→ТП-2689п→КРН-9 | КЛ | 0.9 | 0
86 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.-8 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2:50 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-234→КРУН-5 | КЛ | 5.82 | 3
87 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. В-10кВ ТП-1630п | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 7:10 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1630п→ТП-68 | КЛ | 1.5 | 3
88 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-3 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 11:10 | 12:00 | да | не установлена | Н | 2.28 | 2
89 | Краснодар | Дальняя | в РП-22 откл. В-10кВ →ТП-577 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 15:00 | 17:50 | да | эл. пробой КЛ-10-кВ ТП-577→ТП-1218п | КЛ | 1 | 0
90 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.-10 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 22:45 | 22:45 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-6→ТП7. | КЛ (мех) | 1.7 | 4
91 | Новороссийск | Тоннельная | откл. В-6кВ ф.-20 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0:50 | 0:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-398→ТП-393 | КЛ | 4.3 | 2
92 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-87 откл. В-6кВ→ТГ-6 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 10:00 | 12:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-87 | КЛ | 6.2 | 2
93 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2-14 откл. В-10кВ→Л-2-14 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 16:02 | 16:02 | да | эл. пробой концевой муфты КЛ-10кВ ТП-102п→ТП-77 | КЛ | 6.15 | 6
94 | Краснодар | Юго-Западная | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 21:19 | 22:19 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.6 | 12
95 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-327 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 23:04 | 3:33 | да | эл пробой КЛ-10кВ ТП-819→ТП-2788п | КЛ | 1.4 | 1
96 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 23:13 | 4:16 | да | не установлена | Н | 2 | 0
97 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№3 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 23:40 | 1:26 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-108→ТП-22 | КЛ | 1 | 3
98 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-3 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 7:39 | 10:01 | да | не установлена | Н | 3.4 | 1
99 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-402 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 20:00 | 22:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-647→ТП-628 | КЛ | 7 | 3
100 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 0:10 | 4:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-174→ТП-1301 | КЛ | 1.5 | 0
101 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 1:40 | 2:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025 | КЛ | 1 | 1
102 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-1571п/ТП-717 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 20:05 | 22:00 | да | обрыв на ВЛ-10кВ ТП-717→ТП-1571п | ВЛ | 0.5 | 0
103 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-14 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 22:00 | 0:10 | да | не установлена | Н | 4 | 3
104 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. В-10кВ ф.АС-1 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 13:08 | 13:24 | да | не установлена | Н | 8.9 | 12
105 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 15:47 | 22:47 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
106 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. РЛНД-Ф-2-4→ТП-440 – ОЗЗ | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 19:45 | 21:25 | да | повреждение на ПС Тяговая Фанагорийская | ЦП | 0.6 | 1
107 | Краснодар | Калинино | ОЗЗ на ф.10кВ К-3 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 1:07 | 2:15 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ВР-29→ТП-1096п/ТП-1490п | ВЛ* | 0.5 | 1
108 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-404 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1:55 | 6:14 | да | эл. пробой потребительских КЛ-10кВ ТП-390п→ТП-760п и КВЛ-10кВ ТП-760п→ТП-486/ТП-502 | КЛ* | 1.2 | 0
109 | Краснодар | Почтовая | ОЗЗ на ф.10кВ ПЧ-403 (ТТУ) | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1:55 | 2:12 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ПЧ-403→ТП-1138п→ТП-1182п | КЛ* | 0 | 0
110 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-3 | 2018-01-30 | 2018-01-30 |  |  | да | Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ от каб.выхода ТП-63 - ТП-1166/993п | ВЛ* | 0.5 | 1
111 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 13:27 | 17:09 | да | повреждение оборудования в ТП-1921п | О | 2.9 | 0
112 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 13:27 | 16:00 | да | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1580п→ТП1581п | ВЛ | 6.5 | 2
113 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ОЗЗ на ТТ-15 (без откл.) | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 22:54 | 22:54 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-122→ТП-120 | КЛ | 0 | 0
114 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. В-10кВ ф. АС-1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 0:37 | 0:46 | да | не установлена | Н | 8.9 | 12
115 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф. ЮВ-1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  | да | не установлена | Н | 0 | 0
116 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф. ЮВ-8 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1:55 | 6:40 | да | повреждение оборудования в ТП-905 | О | 2.5 | 1
117 | Краснодар | Юго-Восточная | ОЗЗ на ф. ЮВ-3 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 4:41 | 5:27 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-31→ ЮВ-3 | КЛ | 0 | 0
118 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф. ТГ-9 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 6:19 | 7:20 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
119 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. В-10кВ ф.АС-1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 8:55 | 8:55 | да | не установлена | Н | 8 | 12
120 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.ХА-21 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 11:54 | 0.027778 | да | дерево на участке ВЛ-6кВ ТП-218→ХА-21 | ВЛ | 7.57 | 13
121 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-7 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 12:00 | 13:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-7→ТП-311 | КЛ | 0 | 0
122 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-169 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 15:41 | 16:29 | да | откл. эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-93→ТП-1-151 | КЛ | 0.3 | 0
123 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 20:38 | 21:26 | да | не установлена | Н | 1.1 | 2
124 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 21:08 | 0.97222 | да | в ТП-682п перекрытие на тр-ре | О* | 0.1 | 0
125 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 21:11 | 22:38 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
126 | Краснодар | Северо-Восточная | РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1370 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 14:47 | 19:54 | да | обрыв проводов ВЛ-10кВ ТП-1728п→ТП-1338 | ВЛ | 2.5 | 1
127 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | в РП-13 откл. В-10кВ→РП-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 16:59 | 23:56 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-479→КРУН-13 и ТП-341→ТП-641 | КЛ | 1.5 | 0
128 | Краснодар | Путевая | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-202 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 0:03 | 0:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-202→ТП-460 | КЛ | 1.7 | 3
129 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 11:39 | 13:55 | да | повреждение в ТП-242 | О | 3.7 | 2
130 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф. К-5 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 12:45 | 0.66111 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-б/н→ТП-503 | КЛ | 1 | 0
131 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ПЗ-10 – ОЗЗ | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 15:27 | 15:27 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-81→ТП-21, ТП-21→ТП-108 | КЛ | 2.4 | 4
132 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 22:02 | 23:31 | да | не установлена | Н | 3 | 2
133 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. В-10кВ | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 11:33 | 13:28 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.5 | 0
134 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-9 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 5:20 | 6:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-126 | КЛ | 5 | 1
135 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-15 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 23:50 | 4:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-15→ТП-139 | КЛ | 4 | 1
136 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 9:08 | 14:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-6→ТП-1202 | КЛ | 1.5 | 0
137 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-2 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 10:34 | 10:52 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-2→РП-3-2→ТП-3-36 | КЛ | 0.5 | 2
138 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-10 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 18:22 | 20:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-4→ТП-1-99 | КЛ | 1.9 | 3
139 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-6 откл. В-6кВ→ТП-1-113 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 20:02 | 21:04 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-249п→ТП-1-231 | КЛ* | 0.2 | 0
140 | Усть-Лабинск | АГНКС | откл. В-10кВ АС-8 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 7:20 | 7:29 | да | не установлена | Н | 6.2 | 7
141 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 17:00 | 23:39 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-582→ВГ-7 | КЛ | 2 | 1
142 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-208 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 21:45 | 1:30 | да | в ТП-2021п перекрытие на ВН-10кВ→ТП-1134 | О* | 1.5 | 0
143 | Краснодар | ОБД | в РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1257 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 9:45 | 11:25 | да | Не установлена | Н | 1 | 0
144 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-20а откл. В-6кВ яч.1-20 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 23:13 | 1:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-20а→ТП-1-49 и КЛ-6кВ ТП-1-20а→ТП-1-231 | КЛ | 2.8 | 1
145 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Р-Г6 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 15:35 | 15:35 | да | Вывели из схемы 3 КЛ-10кВ: Р-Г6→РП-7, РП-7→ТП-280, РП-7→ТП-034 | КЛ | 0.95 | 0
146 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ в ТП-857п→ТП-433п | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 20:34 | 22:12 | да | Не установлена | Н | 0 | 0
147 | Новороссийск | Лесной порт | в РП-26 откл. В-10кВ | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 3:40 | 5:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-683→ТП-161 | КЛ | 1.5 | 2
148 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-4 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 8:57 | 8:57 | да | повреждение в потребительской ТП-123п | О* | 2 | 5
149 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-9, ф.УВ-3 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 8:57 | 8:57 | да | обрыв вязки проводов на ВЛ-10кВ оп. №3→ УВ-9 | ВЛ* | 3.2 | 7
150 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-29 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 14:35 | 15:10 | да | Не установлена | Н | 0.57 | 0
151 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-10кВ→КБ-4 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 15:35 | 15:11 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-63 | КЛ | 1.5 | 4
152 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-3 - ОЗЗ | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 9:48 | 11:56 | да | В ТП-79 пробой изолятора на РЛН-10кВ | О | 2.3 | 0
153 | Армавир | Тепличная | в РП-5 откл. В-6кВ | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 10:22 | 14:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-244→ОС-Г1 | КЛ | 2.3 | 1
154 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл В-6кВ→ТП-139 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 12:49 | 16:23 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-776п | КЛ | 1.7 | 5
155 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 16:45 | 20:25 | да | вывели потребит. участок КЛ-10кВ ТП-2552п→ТП-2306п. | КЛ* | 3 | 2
156 | Армавир | Речная | вывели из схемы ТП-190 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 19:50 | 1:10 | да | повреждение оборудования в ТП-190 | О | 0.8 | 0
157 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл В-6кВ→РП-1-6 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 20:45 | 21:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-6 | КЛ | 1 | 0
158 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф-54 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 22:35 |  | да | повреждение на ВЛ-10кВ фидера 54 к ТП-209-54-п | ВЛ* | 0 | 0
159 | Армавир | МЖК | откл. 2с.ш.-6кВ | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 5:50 | 5:50 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ М-28→ТП-0178п | КЛ* | 8 | 2
160 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 6:40 |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-676→ТП-677 | КЛ | 6 | 8
161 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | ф.УВ-3 - ОЗЗ (без откл) | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 15:13 | 15:18 | да | пробой проходного изолятора в ТП-175 | О | 0.95 | 0
162 | Краснодар | Центральная | Ц-1,9,5,7,11,15,19 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  | да | Перекрытие в яч. МВ-6 кВ Ц-9 | О | 30 | 35
163 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ Ц-9 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-59 - РП-17 Б | КЛ | 1.8 | 3
164 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ Ц-3 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  | да | не установлена | Н | 0 | 0
165 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-8 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 0:10 |  | да | вывели участок ВЛ-10кВ ТП-1361→ТП-1360→ТП-1399, и повреждение кабельного выхода ТП-807→КРН-4 | КЛ | 4 | 3
166 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-36 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 10:15 | 12:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-43→ТП-14 | КЛ | 0.4 | 0
167 | Новокубанск | Новокубанская | откл. В-10кВ ф.НВ-7 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 16:40 | 17:00 | да | повреждения оборудования в потребительской ТП-145п | О* | 6.9 | 0
168 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 17:35 |  | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-1582п, ТП-1986п | О* | 6.5 | 2
169 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 21:31 | 3:17 | да | не установлена | Н | 4.4 | 1
170 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0:35 | 0:50 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
171 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ В РП-35→ТП-1172п | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 10:49 | 17:32 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-959п→ТП-1535п | КЛ* | 2 | 0
172 | Мостовской | Промышленная | откл. В-10кВ ф.ПМ-9 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 12:40 | 12:55 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №3-10 | ВЛ | 2.3 | 0
173 | Кропоткин | Кавказская ЖД | откл. В-6кВ ф. 8ж.д. | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  | да | повреждение КЛ-6,0кВ между ТП-71-8жд. и ТП-208-15 | КЛ | 0 | 0
174 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТТ-15→ТП-122 | КЛ | 0 | 0
175 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ СВ-109 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 7:30 |  | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-109п (нет доступа, нет связи с владельцем) | О* | 7.5 | 6
176 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ПЗ-10 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  |  | да | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-19 РУ-10кВ яч. № 1 до ТП-78 РУ-10кВ яч. № 3 | КЛ | 2.4 | 5
177 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-10 в РП-31 откл. В-6кВ→ТП-1709п | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 13:55 | 21:07 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-890п→ТП-768п. | КЛ* | 4 | 1
178 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. В-6кВ→ТП-558п «А» | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 15:00 | 14:50 | да | не установлена | Н | 1 | 0
179 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-58 откл. В-6кВ→СВ-121 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 17:00 | 18:06 | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
180 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ДСК-2 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 9:20 | 12:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК-2→РП-25 | КЛ | 7.5 | 2
181 | Крымск | Баканская | откл. ТП-2 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 23:50 | 13:10 | да | в ТП-2 повреждение тр-ра 100кВА | О | 0.15 | 0
182 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-3 | 2018-02-17 | 2018-02-17 |  |  | да | повреждение потребительской КЛ-10 кВ РП 5-2 - ТП 5-70 | КЛ* | 0 | 3
183 | Курганинск | Курганная | откл. В-10кВ К-2 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 7:30 | 10:50 | да | в КТП-41 к.з. на ПК-держателях | О | 8.6 | 4
184 | Краснодар | ХБК | в РП-20 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 9:06 | 11:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-330→ТП-465 | КЛ | 1.8 | 2
185 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-10кВ→ТП-1147 каб. «Б» | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 17:38 | 17:38 | да | повреждение на оборудовании «Оборонэнерго» | О* | 1.2 | 0
186 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-16 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 7:14 |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-16→ТП-1-240 | КЛ | 2.3 | 2
187 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-2 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 10:54 | 11:24 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→РП-2-02 | КЛ | 0.9 | 2
188 | Краснодар | Южная КРУН | РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 14:58 | 16:18 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1853п→ТП-17 | КЛ | 1.9 | 4
189 | Краснодар | Северо-Восточная | РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 22:53 | 0:44 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-148→ТП-251 | КЛ | 3 | 2
190 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-20 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 16:30 | 17:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-205 | КЛ | 2.6 | 2
191 | Армавир | Стеблицкая | откл. В-10кВ ф.СТ-11 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 17:10 | 18:30 | да | не установлена | Н | 2.9 | 2
192 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.С-3 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 18:30 |  | да | повреждение изолятора на опоре №56 | ВЛ | 0.03 | 0
193 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 19:15 | 21:35 | да | повреждение на опоре №77 | ВЛ | 0.9 | 1
194 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№2 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 0:35 | 3:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→РП-27 | КЛ | 3.1 | 5
195 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 11:25 | 11:34 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-38→ТП-2-62 | КЛ | 1.5 | 3
196 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 16:25 | 19:00 | да | не установлена | Н | 3 | 2
197 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-6 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6:58 |  | да | не установлена | Н | 0 | 0
198 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-7 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  |  | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
199 | Абинск | И-4 Абинская | Откл. ТП-273 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  |  | да | в Тп-273 замена тр-ра | О | 0.3 | 0
200 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-6кВ ф.Ю-10 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 11:05 | 13:29 | да | эл пробой КЛ-6кВ РП-12→Ю-10 ЗРУ | КЛ | 2.2 | 7
201 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 11:14 | 14:43 | да | не установлено | Н | 3.5 | 2
202 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-4 | 2018-02-22 | 2018-02-22 |  |  | да | Повреждение КЛ-6кВ ТП-1860п-ТП-857п | КЛ* | 0 | 0
203 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 18:21 | 20:23 | да | перекрытие в ячейке Тр-ра ТП-980 | О | 3.5 | 2
204 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-3 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 11:30 | 15:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-20→ТП-2-19 | КЛ | 1.5 | 2
205 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ в ТП-158 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 14:24 | 18:05 | да | повреждение оборудования в ТП-158 | О | 0 | 0
206 | Геленджик | Толстый Мыс | РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 20:38 | 20:38 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-234→ТП-1-10; ТП-1-214→ТП-1-209 | КЛ | 2.5 | 1
207 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 23:20 | 0:47 | да | обрыв ВЛ-10кВ ТП-2616п→ТП-1100→ТП-968 | ВЛ | 0.5 | 0
208 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-202 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 23:30 | 1:29 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-468п→ТП-722 | КЛ | 1.7 | 2
209 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-1 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 20:37 | 21:58 | да | повреждение опоры ВЛ-10кВ №107/15 (ДТП) | ВЛ | 8.4 | 14
210 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 21:18 | 0:07 | да | не установлено | Н | 3 | 0
211 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-16 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 8:50 | 14:32 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24 и ТП-85п→ТП-825п | КЛ | 3.9 | 6
212 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ ф.Ц-19 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 11:46 | 15:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-685→ТП-402 | КЛ | 2.9 | 9
213 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-18 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-135→ТП-213 | КЛ | 0.2 | 0
214 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 23:30 | 0:53 | да | не установлено | Н | 2.9 | 0
215 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 23:37 | 0:35 | да | повреждение оборудования в ТП-682п | О* | 3 | 1
216 | Краснодар | Южная КРУН | РП-5 откл. В-6кВ→ТП-294/776 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 10:27 | 14:32 | да | повреждение РУ-0,4кВ 2 С.Ш ТП-776 | О | 0.5 | 1
217 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф.54 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 14:05 | 15:17 | да | обрыв ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0
218 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 0:48 | 3:38 | да | не установлена | Н | 0 | 0
219 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-301 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1:06 | 5:49 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-42→ТП-2272п,РП-42→ТП-681 | КЛ | 5 | 3
220 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 5:52 |  | да | повреждение изоляторов в ТП-1159 | О | 0.5 | 0
221 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-203 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 6:09 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-1321 «Б» | КЛ | 8 | 7
222 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 7:06 |  | да | обрыв вязки провода оп.№-46 | ВЛ | 12.4 | 3
223 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Р-Г5 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 11:57 | 13:24 | да | повреждение на головном участке КВЛ-10кВ ф.Р-Г5→ТП-272 | КЛ | 4.5 | 3
224 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-6 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 12:33 | 13:24 | да | повреждение кабельного выхода, на участке КВЛ-6кВ ТП-2-40→ТП-2-58 | КЛ | 0.5 | 0
225 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-3 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  | да | не установлено | Н | 5.6 | 7
226 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-23 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 14:27 | 17:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-13→ТП-12п | КЛ | 1.7 | 9
227 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-41 (фидер ТТУ) | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 6:20 | 6:20 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ НПЗ-41→ТП-894п/ТП-608п | КЛ* | 0 | 1
228 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 6:35 |  | да | не установлена | Н | 2.45 | 6
229 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф.ПТ-6 (ОЗЗ) | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 11:06 | 11:39 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-252→ТП-469п | КЛ | 1.5 | 4
230 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-3 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 13:41 | 16:00 | да | не установлена | Н | 3.9 | 2
231 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 13:41 | 6:30 | да | повреждение ВЛ-10кВ на участке КВЛ-10кВ ТП-1205→ТП-650п | ВЛ | 1.5 | 0
232 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ → ТП-1069п | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0:10 | 1:50 | да | не установлена | Н | 6 | 1
233 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ → ЭН-1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1:55 | 5:30 | да | КВЛ-10кВ ТП-985→ТП-2723п и ТП-1541п→ТП-991 повреждение ВН-10кВ в ТП-2723п→ТП-2418п | О* | 2.3 | 2
234 | Ейск | Ейская-2 | ОЗЗ ф.ЕСК-19 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 10:35 | 10:35 | да | повреждение ВЛ-6кВ ТП-6→ТП-7 | ВЛ | 3.2 | 2
235 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ТП-266→ТП-2534п | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 13:07 | 14:36 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2534п→ТП-2174п | ВЛ | 0.8 | 0
236 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф.ПЧ-1 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 14:30 | 15:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПЧ-1→РП-29 | КЛ | 7 | 6
237 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 16:55 | 18:02 | да | не установлено | Н | 1.5 | 0
238 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 18:51 | 22:30 | да | повреждение ВЛ-10кВ ТП-897→ТП-1571п | ВЛ | 3 | 2
239 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-7 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 19:22 | 21:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Е-7→ТП-105п/ТП-138п | КЛ | 0 | 0
240 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-12 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 4:58 | 22:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→РП-3-7 | КЛ | 1.2 | 2
241 | Краснодар | ХБК | в ТП-389 откл. ВН-6кВ→ТП-24 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 13:40 | 15:30 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ РП-14→ТП-688п | КЛ* | 1.9 | 4
242 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-12 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 15:40 | 17:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-12→ТП-1-132 | КЛ | 1.4 | 1
243 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485 откл. В-10кВ ф.ПЧ-401 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 21:05 | 1:18 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-485→РП-29 | КЛ | 3.5 | 2
244 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф.Л-1-7 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 9:00 | 10:00 | да | в ТП-18 повреждение оборудования | О | 8.2 | 7
245 | Тимашевск | АПК | вывели из схемы ТП-212 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 10:00 | 12:10 | да | в ТП-212 повреждение оборудования | О | 0.1 | 0
246 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 12:40 | 13:45 | да | не установлена | Н | 0.7 | 0
247 | Армавир | Речная | вывели из схемы КЛ-10кВ РМЗ-2→ТП-018п | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 13:00 | 13:00 | да | вывели из схемы КЛ-10кВ РМЗ-2→ТП-018п | КЛ | 0 | 0
248 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-127 откл. В-6кВ→ГК-3 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 18:37 | 19:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100 | КЛ | 1 | 0
249 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-6 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 19:15 | 22:23 | да | в ТП-39 к.з. на ВН-6кВ→ТП-68 | О | 4 | 3
250 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-7 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 5:51 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ АП-7→РП-9 | КЛ | 5.1 | 2
251 | Новороссийск | Тоннельная | откл. В-6кВ ф.№20 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  |  | да | ТП 392 повреждение оборудования РУ-6 кВ | О | 4.3 | 4
252 | Усть-Лабинск | РПУ Усть-Лабинский | откл. В-10кВ РПУ-3 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 13:18 | 14:02 | да | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 0.42 | 0
253 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ ф. Т-8 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 20:40 | 20:40 | да | в ТП-119 повреждение оборудования | О | 7.1 | 0
254 | Тимашевск | Тимашевская | ф.Т-8 ОЗЗ (без откл.) | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 21:53 | 22:11 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-42→ТП-101 | ВЛ | 0 | 0
255 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 6:40 | 8:12 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ф.№10→РП-13 | КЛ | 4.7 | 2
256 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ→ТП-2515п | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 9:09 | 12:55 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2535п→РП-65 | КЛ* | 1.3 | 0
257 | Туапсе | Поселковая | в ТРП-1ПВ откл. В-10кВ II с.ш. | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 9:25 | 9:44 | да | в ТРП-1ПВ повреждение оборудования | О | 0 | 1
258 | Армавир | Речная | откл. В-6кВ ф.Р-УБР | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 10:56 | 14:24 | да | в ТП-035 повреждение оборудования | О | 5.6 | 0
259 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-16 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 11:52 | 15:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ БКТП-6→БКТП-4 | КЛ | 0 | 0
260 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-10 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 15:32 | 16:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-57 | КЛ | 1 | 3
261 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 18:21 | 22:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1301→ТП-582 | КЛ | 2 | 1
262 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 20:45 | 21:55 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
263 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2:30 | 4:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582 | КЛ | 2 | 1
264 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ фЮВ-19 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 6:25 | 11:00 | да | не установлена | Н | 0 | 0
265 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 11:34 | 11:34 | да | не установлена | Н | 7.5 | 1
266 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-8 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 17:45 | 19:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-904→ТП-905 | КЛ | 1.5 | 1
267 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | откл. 1-2 с.ш. 10кВ | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 13:50 | 15:50 | да | ошибочные действия персонала на потребительской ТП-б/н | О* | 5.9 | 1
268 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 15:58 | 18:35 | да | в ТП-1986п к.з. на ПК-держателях | О* | 6.5 | 2
269 | Краснодар | ОБД | РП-68 откл. В-10кВ→ОБД-7 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 16:18 | 17:56 | да | не установлена | Н | 6 | 1
270 | Крымск | 3-й подъем | ОЗЗ на ф-6кВ КВ-10 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 18:30 | 19:50 | да | обрыв на участке ВЛ-6кВ ТП-783→КВ-10 | ВЛ | 6 | 10
271 | Краснодар | Тургеневская | РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 к. «А» | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 18:00 | 22:44 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 «А» | КЛ | 4.5 | 4
272 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ ф. Ц-3 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 18:00 | 13:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-3→ТП-917п | КЛ | 0 | 0
273 | Краснодар | Центральная | РП-8 откл. В-6кВ→ТП-1065 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 18:15 | 21:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-171п→ТП-19 | КЛ | 1 | 0
274 | Краснодар | ОБД | РП-68 откл. В-10кВ→ОБД-7 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 18:22 | 22:41 | да | в ТП-1150 к.з. на СР-10кВ | О | 6 | 1
275 | Краснодар | Центральная | ОЗЗ на ф-6кВ ф. Ц-19 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 19:16 | 3:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-685→ТП-402 | КЛ | 2.9 | 7
276 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ СВ-347, СВ-448 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 19:32 | 10:10 | да | повреждение потребительской ТП-1224п | О* | 0 | 1
277 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-1135 каб. «А» | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 19:39 | 22:51 | да | не установлена | Н | 3.21 | 1
278 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. В-10кВ→ТП-745 каб. «Б» | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 20:56 | 2:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-756→ТП-757 каб. «Б» | КЛ | 2.5 | 3
279 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-220 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 21:06 | 23:27 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-220→РП-44 | КЛ | 6 | 5
280 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф.МР-1 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 21:06 | 23:27 | да | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-3-22→ТП-3-13, ТП-3-20→ТП-3-13 | КЛ | 0.5 | 0
281 | Краснодар | Центральная | ОЗЗ на ф-6кВ ф. Ц-11 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 21:06 | 23:27 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1863п→РП-10 | КЛ | 1 | 5
282 | Краснодар | Западная-2 | РП-33 откл. В-10кВ→ТП-1577п к. «Б» | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 8:06 | 9:26 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-621→ТП-2483п | КЛ | 2 | 2
283 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф.РИП-214 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 11:10 | 14:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-214→РП-32 | КЛ | 2.2 | 2
284 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-11 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 21:52 | 23:24 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-102→ТП-5-91 | КЛ | 0.25 | 1
285 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ПЗ-5 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 10:45 | 10:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23А→ТП-113 | КЛ | 8.4 | 9
286 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-208 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 12:10 | 16:00 | да | не установлена | Н | 1.8 | 1
287 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-29 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 14:00 | 14:35 | да | вывели из схемы участок КВЛ-6кВ ЮВ-29→РП-40 | КЛ | 2.5 | 4
288 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г5 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 11:05 | 11:45 | да | вывели из схемы участок КВЛ-10 кВ Р-Г5→ТП-272 | КЛ | 4.5 | 1
289 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№2 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 23:41 | 1:48 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-190→ТП-290 и КЛ-10кВ ТП-291→ТП-179 | КЛ | 3.9 | 12
290 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-58 вкл. В-6кВ→СВ-121 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 9:51 | 10:05 | да | не установлена | Н | 0.25 | 2
291 | Краснодар | РИП | в ТП-137 откл. В-6кВ→ТП-1285 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 10:59 | 10:59 | да | не установлена | Н | 1 | 2
292 | Краснодар | НС-4 | откл. В-6кВ ф. НС-4-60 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 22:30 | 1:58 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1028→ТП-598 | КЛ | 2 | 1
293 | Краснодар | Правый Берег | откл. МВ-35кВ Тр-ра | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 12:06 | 12:06 | да | повреждение на оборудовании КЭ | ЦП | 3 | 1
294 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | ф.УВ-3 ОЗЗ | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 21:20 | 21:38 | да | повреждение проходного изолятора в ТП-175 | О | 1.2 | 0
295 | Краснодар | Восточная | РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1884п | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2:38 | 4:44 | да | эл. пробой КЛ-6кВТП-1884п→ТП-1036п | КЛ | 1.4 | 0
296 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. В-10кВ ф.№1 и ф.№8 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 15:00 | 15:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№13 | ВЛ | 5.9 | 0
297 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-103 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 17:59 | 17:59 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-46п | О* | 0 | 0
298 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. В-10кВ ф.№1 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 22:30 | 0:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «Гайдук-Тяговая» ф-1→РП-30/РП-13 | КЛ | 1.3 | 0
299 | Новороссийск | Северо-Западная | в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-887 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 3:35 | 5:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-66→ТП-586 | КЛ | 7.5 | 3
300 | Армавир | ЗТВС | откл. В-6кВ ф.ТВ-14 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 10:55 | 19:10 | да | монтаж перемычки ТР-Р→РУ-6кВ (повреждение кабельной разделки) | КЛ | 0.9 | 0
301 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-5 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 12:11 | 16:45 | да | обрыв ВЛ-10кВ ТП-1048п→ТП-1050п | ВЛ | 0 | 0
302 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2-4 откл. В-10кВ→ф. Л-2-14 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2:42 | 2:42 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-102→ТП-77 | КЛ | 6.15 | 6
303 | Армавир | ЗТВС | откл. В-6кВ ф.ТВ-14 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 10:55 | 19:10 | да | монтаж перемычки ТР-Р→РУ-6кВ (повреждение кабельной разделки) | КЛ | 0.9 | 0
304 | Лабинск | Лабинск-2 | в ЦРП-2-4 откл. В-10кВ→ф. Л-2-14 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2:42 | 2:42 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-102→ТП-77 | КЛ | 6.15 | 6
305 | Ейск | Ейская-1 | в ТП-90 откл. В-6кВ→ТП-23п | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 3:10 | 3:58 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ ТП-11п→ТП-25п | ВЛ | 0 | 0
306 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф. З-2-106 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 3:24 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-106→ТП-871п | КЛ | 0 | 1
307 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. В-6кВ→ТП-1091п «А» | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 5:33 | 6:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-49→ТП-1091п к «А» | КЛ | 1 | 0
308 | Крымск | Крымская птицефабрика | ТП-258 откл. В-10кВ→ТП-271 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 11:20 | 13:35 | да | обрыв ВЛ-10кВ опора №3-44→ТП-219п | ВЛ | 12 | 4
309 | Крымск | Крымская птицефабрика | ТП-258 откл. В-10кВ→ТП-271 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 11:20 | 13:35 | да | обрыв ВЛ-10кВ опора №3-44→ТП-219п | ВЛ | 12 | 4
310 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ Ц-7 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 15:00 | 16:30 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 12.4 | 3
311 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ДМ-11 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 10:50 | 11:40 | да | в РП-5-1 повреждение ВВ-10кВ→ДМ-11 | О | 0.25 | 0
312 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-20 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 12:35 | 13:45 | да | не установлена | Н | 2.4 | 6
313 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-3 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 13:45 | 15:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 1 | 2
314 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-94 ф.ТЛ-4 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0:10 | 0:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1-94 | КЛ | 1.2 | 0
315 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-5 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 9:17 | 10:25 | да | Вывели из схемы КЛ-6кВ ГК-5→РП-1-11/ТП-1-121 | КЛ | 1.4 | 5
316 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф. БФ-3 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 12:31 | 12:50 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1477п→БФ-3 | КЛ* | 3 | 0
317 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-105/ТП-228 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 17:58 | 21:37 | да | не установлено | Н | 2.9 | 4
318 | Геленджик | Кабардинка | откл. 1 - 2 с. ш. 6кВ | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 3:40 | 5:40 | да | повреждение в сетях КЭ | ЦП | 4.5 | 6
319 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф. ДЛ-16 – ОЗЗ | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 13:36 | 15:07 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-16→РП-24 | КЛ | 2.6 | 8
320 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-20 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 13:46 | 15:12 | да | не установлена | Н | 2 | 7
321 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 22:30 | 22:50 | да | не установлена | Н | 12 | 4
322 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 3:05 | 3:05 | да | не установлена | Н | 12 | 4
323 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-1 ОЗЗ | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 3:44 | 3:44 | да | обрыв ВЛ-10кВ КС-1→ТП-606 | ВЛ | 1 | 0
324 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-113 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 4:01 |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1063п→СВ-113 | КЛ | 0 | 1
325 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-141 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 4:01 | 5:54 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-48→ТП-466 | КЛ | 7 | 3
326 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-109 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 4:50 | 4:50 | да | повреждение электрооборудования на В-6кВ СВ-109 | О | 6 | 3
327 | Армавир | АТЭЦ | в ТП-75 откл. В-6кВ→ТП-170 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 5:40 | 6:33 | да | повреждение оборудования на потребительской ТП-0135п | О* | 0.9 | 1
328 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 10:06 | 11:46 | да | повреждение оборудования в ТП-258 | О | 12 | 4
329 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ КРН-4 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 11:26 | 15:13 | да | не установлена | Н | 4 | 3
330 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф.ПТ-10 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 11:30 | 13:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1010→ТП-1863п | КЛ | 1.6 | 3
331 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 11:41 | 15:13 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
332 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-12 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 13:39 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ Л-12→ТП-1505п | КЛ | 0 | 0
333 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ I и II с.ш | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 17:17 | 17:17 | да | отключение КВЛ-110кВ «Витаминкомбинат-ВНИИРИС» | ЦП | 5.5 | 4
334 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 17:17 | 19:20 | да | не установлена | Н | 2.8 | 2
335 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-105/228 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 10:15 | 12:52 | да | не установлена | Н | 2.9 | 4
336 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 12:27 | 13:26 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
337 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 14:37 | 16:35 | да | эл. пробой потребит КЛ-10кВ ТП-1934п→ТП-1394 | КЛ* | 2.5 | 1
338 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф. №17 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 20:17 | 21:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ф. № 17→РП-2 | КЛ | 1.5 | 10
339 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-2 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 9:30 | 9:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1063п→СВ-113. | КЛ | 2 | 2
340 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-19 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 10:00 | 11:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-664п→С-19 | КЛ | 1.2 | 1
341 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 10:00 | 12:30 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-3→ПР-13 (КЭ) | ВЛ* | 0.6 | 2
342 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-2 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 9:30 | 9:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1063п→СВ-113. | КЛ | 2 | 2
343 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 10:00 | 12:30 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-3→ПР-13 (КЭ) | ВЛ* | 0.7 | 2
344 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-311 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 17:46 | 19:53 | да | повреждение на потребительском участке КЛ-6кВ ТП-521п→ТП-101п→РП-15 | КЛ* | 1 | 1
345 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-2899п | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 19:10 | 21:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-815→ТП-438 каб. «Б» | КЛ | 2.1 | 4
346 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-205 – ОЗЗ | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 21:09 | 21:09 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-423п→ХБК-205 | КЛ | 0 | 0
347 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф-7 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 11:15 | 14:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-432→ТП-436 | КЛ | 0.38 | 4
348 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 14:40 | 17:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 3 | 1
349 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 18:10 | 18:10 | да | не установлена | Н | 3.7 | 2
350 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ→ТП-105/ТП-228 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 14:45 | 16:30 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ: ТП-421п→ТП-425п (ВНИИМК), ТП-719п→ТП-275 (потребит./ПРРЭС) | КЛ* | 2.9 | 4
351 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-3 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 21:04 | 22:40 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2175п→ТП-881п→ТП-266, ВЛ-10кВ ТП-1156п→ТП-606п→ТП-625п→ТП-881п | ВЛ | 3.9 | 2
352 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. ВВ-10кВ ВВ-11 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 21:08 | 7:25 | да | повреждение 2-ух изоляторов на участке ВЛ-10кВ ВВ-№11→ТП-1381 | ВЛ | 1.5 | 0
353 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф. Х-2-25 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 5:44 | 12:22 | да | в ТП-297 и ТП-253 повреждение опорных изоляторов | О | 5 | 6
354 | Ейск | Ейская-1 | по распоряжению откл. В-6кВ ф.Е-10 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 6:05 | 7:20 | да | в ТП-22 эл. пробой проходного изолятора фаза «А» | О | 6.56 | 8
355 | Ейск | Ейская-1 | по распоряжению откл. В-6кВ ф.Е-3 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 7:20 | 8:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Е-3→ТП-99 | КЛ | 5.64 | 6
356 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 11:38 | 14:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ф. АП-20→БКРП-7 | КЛ | 4.9 | 5
357 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-5 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 17:37 | 21:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-237→ТП-137 | КЛ | 0.22 | 0
358 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-58 откл. В-6кВ→ТП-61п | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 19:52 | 22:49 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-32→ТП-1989п | КЛ | 0.8 | 1
359 | Краснодар | Юго-Западная | откл. ПС «Юго-Западная» 2 с.ш. 10кВ | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 0:15 | 1:35 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.2 | 32
360 | Краснодар | Западная-2 | откл. ПС «Западная-2» 1 и 2 с.ш. 10кВ | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 0:27 | 1:37 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 28.4 | 48
361 | Тихорецк | Южная | откл. В-6кВ ф.Ю-5 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 6:55 | 6:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-5→ТП-101 | КЛ | 0.6 | 4
362 | Новороссийск | ДСК | в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 8:44 | 10:06 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ | 2.33 | 4
363 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф.НПЗ-39 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 10:13 | 10:58 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-19→НПЗ-39 | КЛ | 2.5 | 2
364 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-8 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 16:36 | 18:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-121→ТП-5-107 | КЛ | 0.8 | 1
365 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 23:10 | 14760:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-271→ТП-240 | КЛ | 0 | 2
366 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ПЗ-10 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1:10 | 1:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-22→ТП-23 | КЛ | 0.1 | 0
367 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№7 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 11:02 | 12:23 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-431→ТП-432 и КЛ-10кВ ТП-189→КРУН-3 | КЛ | 1 | 4
368 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 18:20 | 19:59 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1→ТП-108 | КЛ | 1 | 1
369 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 20:55 | 2:00 | да | не установлена | Н | 3.4 | 1
370 | Тимашевск | Комбикормовый Завод | откл. В-10кВ КЗ-9 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 22:39 | 22:39 | да | повреждение оборудования в потребит.ТП-230 | О* | 3.1 | 0
371 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 20:55 | 2:00 | да | не установлена | Н | 3.4 | 1
372 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 8:21 | 10:50 | да | не установлена | Н | 2.1 | 3
373 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-5 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 13:30 | 14:31 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-234→ТП-1-10 | КЛ | 2 | 2
374 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 16:56 | 19:09 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
375 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 17:17 | 18:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-1→ТП-1-20а | КЛ | 2.5 | 1
376 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ ф.АБ-41,42,43 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 15:18 | 16:27 | да | не установлена | Н | 17.9 | 14
377 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 18:50 | 20:49 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-465→РП-20, ТП-465→ТП-468 | КЛ | 1.3 | 0
378 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 13:10 | 14:10 | да | не установлена | Н | 12.4 | 3
379 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 15:10 | 0:34 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1759п→ТП-2587п→ЗИП-302 | КЛ | 3 | 2
380 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-16 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1:22 | 2:14 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-24→ДЛ-16 | КЛ | 2.6 | 8
381 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 12:40 | 16:55 | да | повреждение ВЛ-10кВ ТП-1728п→ТП-2237п | ВЛ* | 2.5 | 1
382 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ЮЖ-11 и ЮЖ-14 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 16:45 | 18:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-14→РП-6 эл. пробой КЛ-6кВ ТП-71→ТП-78 | КЛ | 7.1 | 2
383 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №8 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 12:37 | 15:14 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-533→ТП-67 эл. пробой КЛ-10кВ ТП-533→ТП-133 | КЛ (мех) | 5.8 | 6
384 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф. ДМ-2 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 16:20 | 16:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-2→РП-5-3 | КЛ | 0.6 | 2
385 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф. ТМ-5 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 17:28 | 18:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-55 Б | КЛ | 1.5 | 0
386 | Краснодар | ХБК | откл. ПС «ХБК» 6-10кВ | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 3:25 | 5:00 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 26 | 35
387 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ РП-23→ТП-735 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 5:07 | 9:35 | да | повреждение на потребительском участке КВЛ-10кВ ТП-1195п→ТП-456п | КЛ* | 3.7 | 2
388 | Краснодар | Юго-Западная | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 16:32 | 17:00 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.8 | 28
389 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. В-10кВ→ТП-761 каб. «А» | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 15:50 | 17:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-921→ТП-1015 каб. «А» | КЛ | 2.3 | 4
390 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-111 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 16:51 | 20:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ТП-1014 | КЛ | 4.1 | 5
391 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 8:55 | 13:03 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-514п→ТП-2598п, в потребительской ТП-514п повреждение ВН-10кВ→ТП-2598п | КЛ* | 3.7 | 2
392 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№14 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 13:27 | 14:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-10→ТП-155 | КЛ | 4.7 | 8
393 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№12 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15:12 | 15:12 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-17→ТП-107 | КЛ | 3.4 | 4
394 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-23 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 17:12 | 18:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-192→ТП-132 | КЛ | 2.15 | 14
395 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-10 - ОЗЗ | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 18:48 | 20:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-35 | КЛ | 5.7 | 7
396 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-9 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 12:52 | 18:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-275 | КЛ | 4 | 1
397 | Краснодар | Дальняя | откл. В-10кВ ф.ДЛ-1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 13:52 | 14:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-22→ДЛ-1 | КЛ | 2.5 | 9
398 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф-29 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 20:00 | 22:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Кирилловская» ф-29→ТП-378 | КЛ | 1.3 | 1
399 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф-6 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 20:01 | 21:05 | да | мех повреждение КЛ-10кВ ТП-157→ТП-725 | КЛ (мех) | 4.19 | 4
400 | Краснодар | Южная КРУН | ТП-1199п откл. В-6кВ→ТП-36п | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 11:38 | 13:28 | да | не установлена | Н | 0.5 | 1
401 | Краснодар | Военгородок | откл.В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 12:26 | 17:17 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1239→ТП-174 | КЛ | 1.5 | 0
402 | Краснодар | Военгородок | откл.В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 14:29 | 15:54 | да | не установлена | Н | 2 | 1
403 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-1740п откл. В-10кВ→ТП-1172п каб. «А» | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 21:41 | 22:59 | да | несогласованные работы персоналом ООО «Актон» в ТП-1740п | О* | 1.5 | 1
404 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 каб. «А» | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 19:54 | 23:43 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 каб. «А» | КЛ | 5.5 | 6
405 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. В-10кВ→АП-9 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 0:38 | 0:38 | да | не установлена | Н | 2.4 | 2
406 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-44 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 10:00 | 12:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-192→ТП-176 | ВЛ | 3.2 | 5
407 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-35 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 10:00 | 15:00 | да | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-68→ТП-356 | КЛ | 0.6 | 0
408 | Краснодар | Кислородный Завод | откл. В-6кВ КЗ-18 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 12:55 | 18:10 | да | вывели из схемы КЛ-6кВ КЗ-18→ТП-2148п→ТП-418п | КЛ | 0 | 0
409 | Краснодар | Южная ЗРУ | ф.Ю-6 ОЗЗ (без откл.) | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 0:40 | 0:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-7п→РП-11→ТП-1377п | КЛ | 0 | 0
410 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ПБ-4 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 6:15 | 8:55 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
411 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 8:00 | 10:00 | да | не установлена | Н | 3.4 | 1
412 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ БФ-3 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 15:00 | 15:59 | да | не установлена | Н | 3 | 0
413 | Туапсе | Поселковая | откл. В-10кВ ф.П-101 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 23:35 | 0:43 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-3ПВ→ТП12ПВ | КЛ* | 0 | 0
414 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-8 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 8:05 | 8:57 | да | посторонний предмет на ВЛ-6кВ ТП-5-72→ТП-1-101 | ВЛ | 0.6 | 1
415 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №8 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 15:46 | 17:36 | да | повреждение в потребительской ТП-234п | О* | 5.8 | 6
416 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-53 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 13:47 | 13:47 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-72→ТП-1-95 | КЛ | 2 | 4
417 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-53 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 15:20 | 16:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-648→РП-4 | КЛ | 1.33 | 0
418 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф. ДМ-35 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 15:59 | 19:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-237→ТП-68 | КЛ | 0.6 | 0
419 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | в РП-30 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 18:05 | 18:05 | да | повреждение в потребительской ТП-540п | О* | 0.1 | 0
420 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф. ПЧ-7 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 17:16 | 18:59 | да | не установлена | Н | 0.3 | 0
421 | Ейск | Ейская-1 | ТП-192 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 17:38 | 21:10 | да | в ТП-192 внутреннее повреждение тр-ра 250кВА | О | 0.5 | 0
422 | Краснодар | Тургеневская | РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 9:55 | 12:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2439п→РП-37 | КЛ | 0 | 0
423 | Краснодар | Тургеневская | откл. 1 с.ш.-10кВ | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 14:09 | 14:09 | да | Повреждение КЭ | О* | 14 | 24
424 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 15:02 | 17:30 | да | обрыв КВЛ-10кВ ТП-1205→ВК-11→ТП-1331п | ВЛ | 1.5 | 0
425 | Краснодар | Тургеневская | ТП-297 откл. В-10кВ→ТП-271 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 15:57 | 15:57 | да | не установлена | Н | 1.7 | 3
426 | Новороссийск | Шесхарис | откл. В-6кВ ф.№-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 16:38 | 16:38 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-207→ТП-218 | КЛ* | 0.2 | 0
427 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-4 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 6:23 |  | да | повреждение ВР-10кВ №-39 | ВЛ | 2 | 1
428 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 15:15 | 13:35 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 12.43 | 1
429 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 17:17 | 19:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-716→ВР-2 | ВЛ | 1 | 0
430 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-303, СВ-353 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 10:46 | 14:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-59→РП-35 каб.А | КЛ | 5.9 | 8
431 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 14:58 | 22:35 | да | обрыв провода, повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ТП-1338→ТП-1728п | ВЛ | 2 | 1
432 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 15:32 | 19:45 | да | повреждение оборудования в ТП-1025 | О | 1 | 1
433 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-9 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 15:50 | 18:25 | да | эл пробой КЛ-6кВ ТП-32 (новая)→ТП-141 | КЛ | 2 | 0
434 | Кореновск | Кореновская городская | откл. ф. 6кВ КГ-1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 20:17 | 20:53 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
435 | Краснодар | Лорис | ОЗЗ на ф. Л-13 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 23:31 | 23:31 | да | обрыв провода, повреждение изолятора на ВЛ-10кВ РП-69→ТП-1416 | ВЛ | 0 | 0
436 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 14:55 | 18:20 | да | не установлена | Н | 2.7 | 3
437 | Лабинск | Лабинск-1 | в ЦРП-1-10 откл. В-10кВ→ТП-60 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 10:11 | 11:23 | да | не установлена | Н | 7.7 | 7
438 | Армавир | ПС «МЖК» ПС «Речная» ПС «Южная» | ВЛ-110кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС. | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 14:00 | 14:00 | да | повреждение в сетях КЭ | ЦП | 23.5 | 7
439 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-6 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 15:03 | 17:23 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
440 | Горячий ключ | Тяговая Горячий ключ | откл. В-10кВ КРН ТГК-1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 19:50 | 20:20 | да | – посторонний предмет (ветка) на ВЛ-10кВ в пролёте опор №260–№261 между ТП-111→ТП-113 | ВЛ | 1.5 | 2
441 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ в РП-5→ТП-162 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 6:06 | 8:59 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-142→ТП-159, ТП-191→ТП-146 | КЛ | 4.2 | 3
442 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-17 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 10:53 | 12:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-39 | КЛ | 4.5 | 2
443 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 14:12 | 16:35 | да | повреждение ПКУ на опоре №-2 СТ-4 | О | 1.6 | 5
444 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-18 (ОЗЗ) | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 15:46 | 16:39 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1-9 | КЛ | 0.3 | 0
445 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-312 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 10:18 | 14:16 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-480→ТП-974 | КЛ | 5 | 7
446 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 12:53 | 15:10 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
447 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№-19 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 17:37 | 18:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-434→РП-27 | КЛ | 0 | 4
448 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-5 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 19:00 | 22:15 | да | не установлена | Н | 0 | 0
449 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ЮВ-10 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2:45 | 4:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-859п→ТП-1624п | КЛ* | 0 | 0
450 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 9:13 | 13:00 | да | не установлена | Н | 0.1 | 0
451 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 9:16 | 12:35 | да | эл. пробой КВЛ-10кВ ТП-1425п→ТП-2405п | КЛ | 3 | 0
452 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф.ПЧ-1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 15:44 | 16:46 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-645→ТП-689 | КЛ | 3.5 | 3
453 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-63 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 13:30 | 13:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-63 | КЛ | 2.2 | 8
454 | Краснодар | Северная | в ТП-1723п откл. В-6кВ→ТП-1722п | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 15:27 | 16:02 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1723п | О* | 2 | 0
455 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф. ТЛ-8 – ОЗЗ | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 0:25 | 0:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1-282п | КЛ | 0 | 1
456 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0:25 | 0:59 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-40→ТП-1-209 | КЛ | 0.5 | 0
457 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф. УВ-1, 3 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0:30 | 0:30 | да | не установлена | Н | 17 | 21
458 | Краснодар | ХБК | в РП-54 откл. В-10кВ→ХБК-351 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 9:17 | 10:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ТП-2126п | КЛ | 0.2 | 0
459 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ КБ-2 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 9:00 | 12:00 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ КБ-6→ТП-2-28 и эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-28→ТП-2-18 и ТП-2-18→ТП-2-02 | КЛ (мех) | 0.3 | 1
460 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1204 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 12:40 | 15:43 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1204→ВР-70 | КЛ | 3.5 | 1
461 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ УВ-3 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 17:25 | 17:25 | да | повреждение на ЛРН №60 ВЛ-10кВ | ВЛ | 8.3 | 7
462 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 11:12 | 11:59 | да | посторонний предмет (ветка) на ВЛ-6кВ в пролёте опор № 81–82, возле ТП-293 | ВЛ | 3 | 3
463 | Краснодар | Военгородок | в РП-617 откл. В-10кВ→ВГ-2 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 11:52 | 11:52 | да | не установлена | Н | 1 | 0
464 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-311 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 12:26 | 14:35 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-521п→ТП-101п | КЛ* | 1 | 1
465 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ КРН-8 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 14:11 | 16:00 | да | обрыв проводов на ВЛ-10кВ ТП-911→КРН-8 и ВЛ-10кВ ТП-512→ТП-1253 | ВЛ | 2.5 | 2
466 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-53 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 13:40 | 13:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-1→ТП-1-202 | КЛ | 1.5 | 4
467 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-10 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 13:40 | 16:43 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-4→ТП-1-137 | КЛ | 1.9 | 3
468 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 14:16 | 18:00 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
469 | Геленджик | ПС 110кВ «Геленджик» | откл. ПС «Геленджик», «Толстый мыс», «Совхозная», «Марьина роща» | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 14:50 | 14:50 | да | работа АЧР на ПС 110кВ «Геленджик» | ЦП | 42.1 | 54
470 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.-8 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 20:20 | 22:00 | да | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-20→ТП-448→ТП-546 | КЛ* | 7.3 | 2
471 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.-4 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 20:20 | 0:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-644 | КЛ | 4 | 3
472 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.-56 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 21:00 | 1:15 | да | повреждение оборудования в ТП-445 | О | 5.4 | 3
473 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г7 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 21:10 | 23:20 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.7 | 1
474 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 11:08 | 11:08 | да | в ТП-13 овреждение оборудования | О | 8 | 1
475 | Новороссийск | ДСК | откл.В-6кВ ф.№9 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 15:12 | 18:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ф.№9→ТП-507 | КЛ | 0 | 0
476 | Мостовской | Шедок | вывели из схемы ТП-14 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 19:10 | 19:10 | да | в ТП-14 повреждение оборудования | О | 0.3 | 0
477 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 12:10 | 13:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-94→ТП-77 | КЛ | 0.1 | 2
478 | Новороссийск | РИП | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-443 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 19:00 | 20:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-445→ТП-444 | КЛ | 3 | 3
479 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 6:38 | 9:59 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-979п→ТП-1940п | КЛ | 1.3 | 2
480 | Армавир | АТЭЦ | откл. В-6кВ ф.69 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 6:55 | 8:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-212, ТП-213→ТП-0144 | КЛ | 6.7 | 0
481 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-317 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 12:35 | 14:03 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1056→ХБК-317 | КЛ | 1.4 | 1
482 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 13:40 | 16:15 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-28п | О* | 0.7 | 0
483 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 14:10 | 15:54 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.25 | 3
484 | Темрюк | Темрюк | ткл. В-10кВ ф.Т-7 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 17:20 | 17:25 | да | в ТП-50 эл. пробой 3 ПНБ-10 | О | 9.7 | 3
485 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 17:50 | 17:55 | да | повреждение оборудования в ТП-122 | О | 8 | 5
486 | Геленджик | Совхозная | откл. В-10кВ ф. СХ-1 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 6:20 |  | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.05 | 0
487 | Крымск | Крымская Птицефабрика | в ТП-225 откл. ВН-№23 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 9:12 | 13:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 12 | 3
488 | Новокубанск | Прочнокопская | откл. В-10кВ ф.КП-1 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 11:40 | 14:20 | да | повреждение оборудования в ТП-59 | О | 2.5 | 3
489 | Славянск | Птицефабрика | откл. В-10кВ ф.ПФ-5 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 15:00 | 17:15 | да | повреждение оборудования в ТП-0506 | О | 6 | 4
490 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 15:00 | 17:15 | да | не установлена | Н | 2 | 0
491 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 15:01 | 17:16 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
492 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 15:10 | 15:20 | да | не установлена | Н | 4 | 3
493 | Армавир | Тепличная | вывели из схемы ТП-79 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 16:55 | 22:02 | да | повреждение оборудования в ТП-79 | О | 0.4 | 0
494 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 6:41 |  | да | повреждение на ВЛ-10кВ (РЛНД-10кВ ТП-555→Л-13) | ВЛ | 2 | 0
495 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 11:00 | 12:35 | да | мех. повреждение потребит. КЛ-10кВ ТП-545→ТП-547 | КЛ*(мех) | 1.5 | 3
496 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-1 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 17:10 | 4:52 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-81→ВР-2. | ВЛ | 0.1 | 0
497 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-5 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 17:50 | 21:01 | да | повреждение в ТП-1170 | О | 2 | 0
498 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-1205 откл. В-10кВ → ТП-650п | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 19:02 | 2:55 | да | провод на траверсе ВЛ-10кВ оп. № 89 между ТП-446→ВР-82 | ВЛ | 1.5 | 0
499 | Краснодар | Лорис | отлк. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 19:15 | 19:15 | да | обрыв провода ВЛ-10кВ ТП-864→ВР-10кВ | ВЛ | 1.5 | 1
500 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-1 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 20:51 | 22:37 | да | не установлена | Н | 2.3 | 3
501 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1:30 | 2:50 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1691п→ТП-1534п | КЛ* | 2.5 | 1
502 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-34 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2:50 | 2:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ М-34→ТП-051 | КЛ | 0 | 0
503 | Белореченск | Очистные сооружения | в ТП-60 откл. В-10кВ→ТП-24 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 8:50 | 8:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-24→РЛНД-4В | КЛ | 0.3 | 0
504 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-3 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 14:14 | 14:49 | да | вывели из схемы для ВВИ КЛ-10кВ ТЧ-3→РП-4→ТП-0-87п | КЛ | 0 | 0
505 | Краснодар | Почтовая | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1048 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 20:54 | 22:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-520→ТП-507 | КЛ | 2.5 | 1
506 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 21:55 | 22:55 | да | не установлена | Н | 2 | 0
507 | Горячий ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. В-10кВ ф.Ф-2 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 1:05 | 5:20 | да | обрыв ВЛ-10кВ между опорами №7–№8 | ВЛ | 0.5 | 1
508 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф. ОС-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 7:15 | 7:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-24→ТП-110 | КЛ | 0.5 | 1
509 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 15:58 | 17:52 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-499п→ТП-71п | КЛ* | 1.2 | 0
510 | Ейск | Ейская-1 | в ТП-90 откл. В-6кВ→ТП-23п | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 5:02 |  | да | пробой изоляторов на ВЛ-6кВ оп. №В4-17 | ВЛ | 0 | 0
511 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 8:45 | 8:58 | да | не установлена | Н | 8 | 0
512 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл В-10кВ→ТП-343 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 10:21 | 10:25 | да | не установлена | Н | 4.5 | 6
513 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф.Х-1-19 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 17:14 | 18:14 | да | повреждение на ВЛ-6кВ на участке ТП-198→ТП-1914 | ВЛ | 1.1 | 0
514 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-39а | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 10:44 | 10:44 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-39а | КЛ | 0 | 0
515 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 11:10 | 14:07 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-12→ТП-1-132 | КЛ | 2 | 0
516 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-12 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 12:06 | 12:06 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-12 | КЛ | 0.7 | 0
517 | Новороссийск | ДСК | в ТП-195 откл. В-6кВ→ф. №14 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 16:54 | 18:22 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-62→ТП-262 | КЛ | 3 | 2
518 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 9:10 | 10:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-95→ТП-110 | КЛ | 3.5 | 6
519 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 9:10 | 11:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-270→РП-27 | КЛ | 0.6 | 5
520 | Новороссийск | Южная | ОЗЗ откл. ф.№22 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 9:50 | 10:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-297→РП-18 | КЛ | 3.1 | 10
521 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф. Х-2-21 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 0:39 | 2:39 | да | вывели их схемы участок ВЛ-6кВ ТП-221→ТП-226 | ВЛ | 7.5 | 5
522 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф. Х-2-29 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 0:39 | 2:39 | да | вывели их схемы участок ВЛ-6кВ ТП-292→ТП-288 | ВЛ | 2.72 | 0
523 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-1065 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 7:12 |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-1065, ТП-233→ТП-66 | КЛ | 1.5 | 2
524 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 7:20 | 7:20 | да | не установлена | Н | 1 | 0
525 | Краснодар | Пашковская | в ТП-647 откл. В-10кВ → ПШ-103 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 10:50 | 12:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-628→ТП-626 | КЛ | 2.5 | 4
526 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ПБ-4 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 14:00 | 15:45 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
527 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл. В-6кВ→ТП-139 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 20:56 | 22:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-776п | КЛ | 1.2 | 3
528 | Новокубанск | КНИИТиМ | в ТП-56 откл. В-10кВ | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 23:24 |  | да | повреждение оборудования в ТП-56 | О | 0.13 | 0
529 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. В-6кВ → ТП-1171 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 9:30 | 11:40 | да | повреждение оборудования в ТП-940 | О | 2.5 | 2
530 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. В-6кВ → ТП-1171 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 9:31 | 11:50 | да | повреждение оборудования в ТП-940 | О | 1.5 | 1
531 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-7 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 17:40 | 5:14 | да | Продолжают ОМП на участке ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1034п. | ВЛ | 1 | 0
532 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 3:13 | 3:59 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
533 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ РИП-210 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 3:59 | 5:19 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-370п→ТП-2191п | КЛ | 2.5 | 2
534 | Тимашевск | Комбикормовый завод | ф. КЗ-9 – ОЗЗ (без откл.) | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 11:51 | 11:51 | да | эл. пробой КЛ-10 кВ ТП-37п→ТП-197 | КЛ | 0 | 0
535 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф. ЮЖ-110, ЮЖ-19 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 14:10 | 15:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-193→ТП-194 | КЛ | 9.4 | 0
536 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф. АП-12 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 14:20 | 16:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-148→ТП-149 | КЛ | 11.8 | 4
537 | Армавир | ЗТВС | в ТП-108 откл. В-6кВ→ТВ-6 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 18:15 | 0:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-98→ТП-202 | КЛ | 0.85 | 0
538 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-10 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 4:20 | 4:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 0.1 | 0
539 | Ейск | Ейская-2 | в РП-5 яч. 9 откл. В-6кВ→ТП-2п | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 10:28 | 11:04 | да | не установлена | Н | 0 | 1
540 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ф.ЗВ-1 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 17:29 |  | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-101→ЗВ-1 | КЛ* | 0 | 0
541 | Новороссийск | ДСК | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 5:55 | 6:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350→ТП-667 | КЛ | 3 | 0
542 | Темрюк | Темрюк | откл. ТП-279 (НЭСК) | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 6:38 | 10:14 | да | повреждена опора №35 | ВЛ | 0 | 0
543 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 8:54 | 9:17 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
544 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-4 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 15:57 | 17:54 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-99 | КЛ | 8.2 | 8
545 | Краснодар | Северная | ОЗЗ на ф.С-8 (без откл) | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 18:00 | 18:00 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-305п→ТП-2026п | КЛ* | 0 | 0
546 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-7 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 9:21 | 10:18 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-3→ТП-3-43 | КЛ | 0.8 | 1
547 | Ейск | Ейская-1 | Е-17 откл. В-6кВ→РП-9 и откл. В-6кВ Е-5 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 22:00 | 23:20 | да | не установлена | Н | 8 | 4
548 | Краснодар | ХБК | откл. 3 с.ш. 10кВ | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 5:10 | 5:10 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.2 | 0
549 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 откл. В-6кВ→ТП-380 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14:52 | 16:15 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ЯКНО-7→ТП-751 | ВЛ* | 0.5 | 0
550 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 16:06 | 16:40 | да | повреждения оборудования в ТП-173 | О | 7.5 | 0
551 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф. ОС-5 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 18:57 | 18:57 | да | обрыв проводов ВЛ-10кВ фаз «А», «В» оп. №8→ТП-16 | ВЛ | 1.8 | 1
552 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 18:42 | 18:42 | да | не установлена | Н | 3 | 2
553 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 19:14 | 19:22 | да | не установлена | Н | 3.7 | 2
554 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-311 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 19:22 | 20:58 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ХБК-311→ТП-521п | КЛ* | 0.9 | 1
555 | Краснодар | Тургеневская | в РП-42 откл. В-10кВ→ТП-445 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 20:39 | 2:01 | да | в ТП-2728п повреждение проходного изолятора фазы «А», повреждение в ТП-681 | О | 2.9 | 2
556 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 19:28 | 20:30 | да | не установлена | Н | 3 | 2
557 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 каб. «А» | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 19:41 | 1:35 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ: ТП-343→ТП-1426 каб. «А», ТП-1149→ТП-2891п каб. «А» | КЛ | 4.5 | 4
558 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 каб. «Б» | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 19:43 | 1:37 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ: ТП-343→ТП-1426 каб. «А», ТП-1149→ТП-2891п каб. «А» | КЛ | 5 | 5
559 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1000п каб. «А» | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 19:50 | 3:53 | да | повреждение на потребительском участке КЛ-6кВ ТП-421п→ТП-719п→ТП-2083п (ВНИИМК); повреждение жилы КЛ-6кВ фаза «К» | КЛ* | 1.1 | 3
560 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. В-10кВ→ТП-745 каб. «Б» | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 20:24 | 3:14 | да | вывели из схемы для ВВИ КЛ-10кВ ТП-747→ТП-756 каб. «Б» | КЛ | 2.5 | 3
561 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-19 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 20:24 | 20:24 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
562 | Армавир | Очистные сооружения | откл. В-6кВ ф.ОС-Г3 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 12:10 | 12:55 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-126→ТП-0161 | КЛ* | 0.5 | 0
563 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 – ОЗЗ | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 19:55 | 19:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-103→РП-23 | КЛ | 0 | 0
564 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | в РП-30 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 20:50 | 20:50 | да | повреждение в потребительской ТП-714п | О* | 1 | 0
565 | Краснодар | ЗИП | в КРН-10 откл. В-10кВ→ЗИП-302 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14:10 | 17:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2170п→ТП-1386 и КЛ-10кВ ТП-2407п→ТП-1251 | КЛ | 2 | 0
566 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-5 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 18:25 | 18:25 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-16→ТП-97 | КЛ | 0.2 | 1
567 | Мостовской | Мостовская | вывели из схемы ТП-М-10-207 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 19:08 | 21:03 | да | повреждение оборудования в ТП-М10-207 | О | 0.4 | 0
568 | Новороссийск | Южная | в ТП-135 откл. В-10кВ→Ю-9 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1:55 | 2:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-231→ТП-31 | КЛ | 3.3 | 3
569 | Новороссийск | Южная | Ф.Ю-1 ОЗЗ (без откл.) | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 3:33 | 3:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-402→Ю-1 | КЛ | 0 | 0
570 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-31 откл. В-10кВ→ТП-622 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 7:30 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-622→ТП-623 | КЛ | 0.2 | 0
571 | Анапа | Анапская | в РП-9 яч.40 откл. В-10кВ | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 16:30 | 23:01 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-9 яч.15→ТП-108 яч.8 и КЛ-10кВ ТП-108 яч.8→ТП-110 яч.1 | КЛ | 2.7 | 0
572 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 21:03 | 21:03 | да | отключение питающего центра КЭ ПС «Сельхозтехника» ф.СТ-1 | ЦП | 1.8 | 0
573 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-5, ф.ГК-7 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 5:03 | 9:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-5→ТП-1-65 | КЛ | 3.5 | 11
574 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 6:11 | 10:16 | да | не установлена | Н | 2.1 | 3
575 | Краснодар | Северо-Восточная | 2 с.ш. 6кВ, 4 с.ш. 10кВ | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 13:47 | 14:17 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 28 | 12
576 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→КБ-2 в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-32 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 14:37 | 14:37 | да | мех. повреждение потребительского КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-32 | КЛ*(мех) | 0.9 | 0
577 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ ф. КП-2 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 17:30 | 22:10 | да | повреждение на потребительском оборудовании | О* | 10 | 4
578 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ АН-4 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 17:01 | 23:05 | да | эл. пробой 2 КЛ -6кВ ТП-6→ТП-93, ТП-18→ТП-100 | КЛ | 2.3 | 2
579 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-1 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 16:59 | 20:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-139→ТП-1-104 | КЛ | 4.8 | 1
580 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-3 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 16:59 | 19:40 | да | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ТП-1-57→ТП-1-84 | КЛ (мех) | 1.2 | 1
581 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ АН-7 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 21:05 | 22:30 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
582 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-2 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 0:15 | 3:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ Л-2→РП-2192п | КЛ | 0.3 | 0
583 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. В-10кВ ф.КЦ-3 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 2:50 | 3:20 | да | не установлена | Н | 7.7 | 18
584 | Курганинск | Восточная | откл. В-10кВ ф. ВО-1, 3, 4, 5 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 11:30 | 11:30 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 3.5 | 21
585 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф. УВ-9 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 13:20 | 17:21 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.5 | 0
586 | Новокубанск | Новокубанская | по распоряжению ДД ОДС откл. КТП-4 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 13:51 | 15:41 | да | повреждение на РЛНД-10 оп.1/3→КТП-4 | ВЛ | 0.03 | 0
587 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф. Т-10 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 13:47 | 14:52 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.9 | 4
588 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф. Т-8 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 14:52 | 16:39 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.44 | 1
589 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-6кВ ф. №19 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 16:14 | 16:14 | да | обрыв проводов ВЛ-6кВ РЛНД-30→КТП-41 | ВЛ | 0 | 0
590 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф. ПБ-4 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 17:15 | 18:26 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
591 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 20:31 | 20:31 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-31п (ТТУ) | О* | 1.5 | 2
592 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ф.14 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 23:00 | 20:31 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-254 | О* | 1.5 | 2
593 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-8 откл. В-10кВ→РП-29 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 23:00 | 2:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-257→ТП-279 | КЛ | 0.7 | 0
594 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 2:38 | 3:58 | да | обрыв ВЛ-10кВ ТП-1160→ТП879 | ВЛ | 2.1 | 2
595 | Новороссийск | ДСК | в ТП-195 откл. В-6кВ→ДСК-14 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 2:40 | 5:40 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-172→ТП-127 | ВЛ | 3.6 | 2
596 | Краснодар | Центральная | откл. В-6кВ ф.Ц-12 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 4:48 | 5:40 | да | повреждение оборудования в РП-8 | О | 4.4 | 4
597 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 11:07 | 11:58 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
598 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 12:23 | 15:23 | да | не установлена | Н | 4.5 | 2
599 | Краснодар | Хутор Ленина | » откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 12:51 | 14:52 | да | не установлена | Н | 3 | 0
600 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 15:15 | 16:24 | да | не установлена | Н | 2 | 1
601 | Краснодар | Хутор Ленина | » откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 15:27 | 18:03 | да | не установлена | Н | 3 | 0
602 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 17:43 | 20:50 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1728п→ТП-1258 | ВЛ | 2 | 1
603 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 10:00 | 13:17 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-672п | О* | 3 | 0
604 | Темрюк | Темрюк | в ТП-17 откл. В-10кВ | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 10:00 | 13:17 | да | повреждение оборудования в ТП-17 | О | 1.3 | 1
605 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-958п | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 17:24 | 18:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-958п | КЛ | 0.2 | 0
606 | Новокубанск | КНИИТиМ | откл КН-3,7,9 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 18:10 | 19:10 | да | повреждение оборудования на ПС «КНИИТиМ» | ЦП | 7.7 | 1
607 | Геленджик | Тонкий мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-13 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 9:20 | 11:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН→РП-1-8 | КЛ | 1 | 0
608 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 10:51 | 13:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-612→ТП-439 | КЛ | 6.5 | 6
609 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 10:55 | 12:19 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-1163→1163п | КЛ (мех) | 4 | 3
610 | Туапсе | Небуг | откл. В-10кВ ф.Н-18 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 11:55 | 13:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-101→ТП-91 | КЛ | 1.5 | 0
611 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 13:40 | 17:03 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-289→КРН-4 | ВЛ | 4.5 | 3
612 | Ейск | Ейская-1 | в ТП-90 откл. В-6кВ→ТП-23п | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 14:30 | 16:30 | да | обрыв ВЛ-6кВ ТП-90→ТП-23п между опорами В-102-В-101 | ВЛ | 0.3 | 1
613 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.Х-2-24 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 14:56 | 15:03 | да | на ВЛ-6кВ повреждение ЛР-3 | ВЛ | 0.4 | 0
614 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-20 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 16:05 | 17:37 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-75→ТП-159 между опорами В-1-53→В-1-52, ТП-56→ТП-160 между опорами В-2-34→В-2-33 | ВЛ | 3 | 1
615 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 17:46 | 21:17 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-47→ТП-2740п, ТП-47→ТП-354 | КЛ | 1.5 | 2
616 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-16 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 18:01 | 22;14 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-19→ТП-94 | КЛ | 2.5 | 4
617 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф. ДМ-8 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 21:28 | 22:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-1→ТП-5-130п | КЛ | 1.5 | 0
618 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф. БФ-3 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1:18 | 1:18 | да | не установлена | Н | 3 | 0
619 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ф. ПР-1 – ОЗЗ | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2:23 | 3:29 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора №13-5 (касание шлейфа траверса на опоре №13-5) | ВЛ | 10 | 9
620 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. В-6кВ→ДМ-14 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 12:15 | 15:50 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ВКПП-7→ВКПП-9 | ВЛ | 0.25 | 3
621 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ → ТП-2628п | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 10:45 | 11:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2628п→ТП-696. | КЛ | 0.5 | 0
622 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-18 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 15:00 | 16:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1-9 | КЛ | 0.1 | 0
623 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-19 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1:15 | 1:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-89→ТП-90 | КЛ | 2.25 | 8
624 | Геленджик | Тонкий Мыс | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1-29→ТП-1-28 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 10:59 | 10:59 | да | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1-29→ТП-1-28 | КЛ | 0 | 0
625 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-42 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 13:59 | 18:28 | да | не установлена | Н | 0.15 | 3
626 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-3 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 14:55 | 21:05 | да | повреждение ВР-10кВ на участке ВЛ-10кВ ВК-3→ТП-1151 и повреждение кабельного выхода от ТП-1220→ВЛ-10кВ ТП-2534п | ВЛ | 3.9 | 2
627 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-2 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 15:32 | 15:32 | да | повреждение оборудования в ТП-216 | О | 6.4 | 10
628 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-4 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 15:32 | 15:32 | да | повреждение оборудования в ТП-20 | О | 1.36 | 1
629 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-3 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 15:32 | 15:32 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5.5 | 2
630 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-1571п | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 19:35 | 21:48 | да | не установлена | Н | 3.6 | 4
631 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 6:05 | 12:00 | да | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ХЛ-7→ТП-876 | ВЛ | 0 | 0
632 | Армавир | Речная | откл. В-6кВ ф. Р-Г-3 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 7:45 | 8:38 | да | в ТП-211 к.з. на ПК-держателе | О | 4.8 | 0
633 | Краснодар | ЗИП | в ТП-1759п откл. В-10кВ→ЗИП-302 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 14:13 | 17:48 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1927п→ТП-2670п | КЛ* | 3 | 2
634 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф. СВ-327 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 15:04 | 18:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-149→ТП-2788п | КЛ | 2.5 | 1
635 | Ейск | Ейская-1 | в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-143п | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 17:15 | 20:55 | да | обрыв проводов на участке ВЛ-6кВ ТП-88→ТП-76 в пролёте опор В-113–В-114 | ВЛ | 2.5 | 2
636 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф. Е-9 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 21:00 | 21:10 | да | эл пробой КЛ-6кВ Е-9→РП-4 | КЛ | 0.4 | 0
637 | Кропоткин | Кропоткин | в ТП-40 откл. В-6кВ→ф.19 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 21:20 | 0:08 | да | не установлена | Н | 0.3 | 0
638 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.4 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 1:10 | 5:10 | да | эл пробой КЛ-10кВ ТП-163→Ю-4 | КЛ | 3 | 5
639 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.8 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 1:10 | 5:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-63→ТП-100 | КЛ | 3 | 6
640 | Новороссийск | Южная | в РП-19 откл. В-10кВ→Ю-6 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 1:10 | 5:59 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-138→РП-19 | КЛ | 2 | 4
641 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 13:59 | 14:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТП-227 | КЛ | 2 | 2
642 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-11 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 11:30 | 11:30 | да | отключение питающего центра КЭ | ЦП | 4.5 | 0
643 | Геленджик | Геленджик | вывели из схемы ТП-49 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 19:26 | 22:59 | да | в ТП-49 внутреннее повреждение трансформатора 320 кВА | О | 0.2 | 0
644 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-1 (ОЗЗ) | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14:25 | 16:10 | да | обрыв провода на ВЛ-10кВ ТП-716→КС-1 оп.№30 | ВЛ | 0.1 | 0
645 | Геленджик | Толстый Мыс | в ТП-1-39 откл. В-6кВ | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 17:32 | 18:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-93→ТП-1-151 каб. «Б» | КЛ | 2 | 2
646 | Краснодар | ХБК | откл. В-10кВ Т-2 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 21:46 | 23:12 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
647 | Краснодар | Восточная | откл. В-10кВ в РП-38( 1 и 2 с. ш.) | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 7:27 |  | да | повреждение потребительского оборудования в РП-38 | О* | 1 | 1
648 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-113 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 8:57 | 14:06 | да | не установлена | Н | 2.3 | 4
649 | Лабинск | Лабинск-1 | в ЦРП-1-8 откл. В-10кВ→ф.Л-1-6 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 12:00 | 12:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-33→ТП-62 | КЛ | 1.2 | 8
650 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинск-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 13:00 | 15:50 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ КЭ | ВЛ* | 1.4 | 0
651 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 13:10 | 15:09 | да | не установлена | Н | 2 | 0
652 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-2 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 13:11 | 15:09 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
653 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ ф.РА-21 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 20:30 | 20:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-84→ТП-181 | КЛ | 0.08 | 3
654 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ ф.РА-17 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 20:30 | 20:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-224→ТП-163 | КЛ | 4.9 | 0
655 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 21:57 | 22:34 | да | не установлена | Н | 2.45 | 6
656 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4:14 | 6:20 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-2312п→ТП-2359п | ВЛ | 2.1 | 0
657 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-14 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 12:30 | 15:19 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1708п→ТП-375 | ВЛ | 2 | 3
658 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ф.КБ-4 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 13:10 | 13:10 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2-39→ТП-2-76п | КЛ* | 1.2 | 5
659 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. В-6кВ ф.№5 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 14:23 | 15:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КТП-230→ТП-225п | КЛ | 3 | 1
660 | Горячий ключ | Тяговая Горячий ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 16:34 | 16:34 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-2-2→ЛР-2-4 | ВЛ | 3.1 | 2
661 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф. ТМ-2 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 9:48 | 12:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-36 | КЛ | 1 | 3
662 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 каб. «А» | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 11:07 | 12:48 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-458→ТП-190 | КЛ | 2 | 1
663 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. №8 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 11:18 | 13:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-563→ТП-264 | КЛ | 5.8 | 6
664 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф. ПЧ-401 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 11:51 | 11:59 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-29→ ПЧ-401 | КЛ | 3.8 | 5
665 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 4:02 | 4:02 | да | эл. пробой проходных изоляторов к ТП-21 | ВЛ | 7.5 | 5
666 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф. ПН-7 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 10:41 | 11:58 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-311→ПН-7 | КЛ | 0 | 0
667 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф. Ю-16 КРУН» | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 15:09 | 20:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-17→Ю-16 КРУН | КЛ | 2.5 | 4
668 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-108 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 16:50 | 18:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5→ТП-19 | КЛ | 7.5 | 5
669 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 19:21 | 22:18 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-22→ТП-42 | КЛ | 2.7 | 1
670 | Геленджик | Толстый мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-2 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 22:47 | 1:51 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-61→ТП-1-8 | КЛ | 1.1 | 1
671 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-459 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2:32 | 4:31 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-447→РП-43 | КЛ | 1.7 | 2
672 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-1033п | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2:33 | 4:17 | да | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ РП-43→ТП-1033п | КЛ* | 0 | 1
673 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 4:13 | 7:00 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-2306п | О* | 1.5 | 0
674 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-7 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 5:50 | 7:20 | да | повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ ДГ-7→ВКПП | ВЛ | 0 | 0
675 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 9:55 | 12:56 | да | не установлена | Н | 6 | 1
676 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. В-6кВ | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 9:59 | 10:21 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-6 | КЛ (мех) | 2 | 0
677 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 17:10 | 18:06 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-209→ТП-84 | ВЛ | 0.67 | 7
678 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№13 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 8:29 | 10:26 | да | не установлена | Н | 1.2 | 2
679 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.ХА-24 (НГТЭ), ТП-241, 2401, 2403 (НЭСК); | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 16:50 | 21:10 | да | не установлена | Н | 0.45 | 0
680 | Краснодар | Пашковская | в РП-39 откл. В-10кВ→ТП-488 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 18:59 | 20:27 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-39→ТП-488 | КЛ | 0.5 | 0
681 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-1033п каб. «А» | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 20:41 | 20:41 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→ТП-1033п каб. «А» | КЛ | 0 | 1
682 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-10 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1:08 | 1:30 | да | повреждение в потребительской ТП-«Водозабор» | О* | 0 | 1
683 | Новороссийск | Шесхарис | откл. ПС 35/6 «Шесхарис» | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 4:10 | 22:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-207→ТП-557 | КЛ | 0.36 | 0
684 | Краснодар | Водозабор | откл. В-10кВ ф.ВЗ-3 – ОЗЗ | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 6:47 | 8:59 | да | повреждение изолятора на оп.№42 и обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ВР-81→ВР-2 | ВЛ | 0.5 | 0
685 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 7:20 | 9:53 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2611п→ВР-73 | КЛ | 2.9 | 0
686 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 7:20 | 8:04 | да | не установлена | Н | 4.5 | 2
687 | Краснодар | Почтовая | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1:12 | 3:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-512→ТП-690 | КЛ | 2 | 3
688 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374, по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ПС «Почтовая» ф.ПЧ-402 - (ОЗЗ) | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1:30 | 3:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-36→ПЧ-402 и в РП-36 повреждение ШР-10кВ | КЛ | 3.5 | 5
689 | Анапа | Анапская Джемете Джигинская | АП-7,9,19,4,10,12,14,20,23,26 ДМ-1,2,3,4,5,9,10,12,14,16,22,31,35,40,42,44 ДГ-2,3,7,10 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 15:15 | 16:50 | да | работа САОН | ЦП | 36.5 | 73
690 | Крымск | Крымская, Крымская птицефабрика 3-й подъем | К-2, 13 КП-2 КВ-10 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 15:15 | 15:50 | да | работа САОН | ЦП | 31 | 31
691 | Темрюк | ПС Темрюк, Консервный завод | откл. 1 - 2 с. ш. 10кВ; откл. В-10кВ ф.КЗ-8,11,10 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 15:15 | 15:40 | да | работа САОН | ЦП | 37.7 | 24
692 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 9:44 | 16:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ на КВЛ-10кВ ТП-148→ТП-1167 | КЛ | 4 | 3
693 | Кропоткин | Радуга | в ЦРП-«Микрорайон-1» откл. В-6кВ→ТП-157 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 11:35 | 11:53 | да | вывели из схемы КЛ-6кВ ЦРП-«Микрорайон-1»→ТП-157 | КЛ | 1.2 | 0
694 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-301 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 15:33 | 19:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-9→ТГ-301 | КЛ | 4 | 4
695 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-6 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 19:37 | 23:28 | да | не установлена | Н | 0 | 0
696 | Краснодар | Тургеневская | в ТП-297 откл. В-10кВ→ТП-271 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 21:00 | 22:56 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-290→ТП-656 | КЛ | 2 | 3
697 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№8 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 6:20 | 6:20 | да | эл пробой КЛ-6кВ ТП-126→ТП-146 | КЛ | 0 | 0
698 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-2, ДМ-4 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 7:55 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-82→ТП-5-69 | КЛ | 2 | 1
699 | Абинск | ПС Электроаппарат ПС Абинская ПС Бугундырь | ПС «Электроаппарат», ПС «Абинская», ПС «Бугундырь» | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 8:50 | 9:25 | да | откл. ВЛ-110 кВ «Крымская тяговая – Абинская» | ЦП | 36 | 44
700 | Краснодар | НПЗ | откл. В-6кВ ф. НПЗ-33 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 10:18 | 13:49 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-661→ТП-637п. | КЛ | 5 | 4
701 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-6кВ ф. Ю-7 ЗРУ | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 13:54 | 19:49 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-926→ТП-980п | КЛ | 5 | 8
702 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф. Ю-32 КРУН | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14:01 | 20:32 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6→Ю-32 КРУН | КЛ | 2 | 3
703 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф. РИП-109 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 14:38 | 19:03 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109→РП-32 | КЛ | 4 | 5
704 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1041 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 15:43 | 22:21 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-2223п | О* | 3 | 2
705 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 16:24 | 21:17 | да | не установлена | Н | 4 | 2
706 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф. ВК-8 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 17:31 | 20:27 | да | обрыв ВЛ-10кВ ВК-8→ТП-2721п | ВЛ | 6 | 1
707 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-11 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 19:06 | 0:41 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-883п→ТП-1056п→ТП-607 | КЛ | 4.7 | 7
708 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-5 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 19:50 | 20:40 | да | повреждение оборудования в ТП-5-1 | О | 12 | 11
709 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-14 | 2018-06-16 | 2018-06-15 | 1:05 | 5:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→АП-14, РП-6→ТП-184 | КЛ | 7 | 3
710 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-961 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 1:38 | 2:37 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-306→ТП-396 | КЛ | 0.4 | 2
711 | Краснодар | Центральная | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-980п | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 1:40 | 4:44 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-792п→ТП-80п→ТП346п→ТП-215п. | КЛ | 1.1 | 1
712 | Апшеронск | Хадыженская-1 | в ТП-156 (НГТЭ) откл. В-6кВ, откл. ТП-1511, 1516 (НЭСК) | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 7:32 | 8:23 | да | не установлена | Н | 0.36 | 0
713 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 (ОЗЗ) | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 8:15 | 8:15 | да | в ТП-216 эл. пробой проходного изолятора | О | 3.1 | 4
714 | Темрюк | Рыбзавод | в РП-2 откл. В-10кВ (ПС «Рыбзавод» ф.РЗ-1) | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 9:15 | 9:15 | да | повреждение на потребительском оборудовании ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0 | 0
715 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 9:49 | 12:00 | да | в КРН-4 пробой проходного изолятора 10кВ | О | 4 | 3
716 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 9:55 | 12:02 | да | не установлена | Н | 2.5 | 1
717 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 9:56 | 17:07 | да | не установлена | Н | 3 | 2
718 | Краснодар | Лорис | в КРУН-3 откл. В-10кВ | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 10:54 | 12:11 | да | не установлена | Н | 1 | 1
719 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 11:02 | 13:25 | да | не установлена | Н | 1 | 0
720 | Краснодар | Лорис | в РП-2192п откл. В-10кВ | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 11:47 | 18:48 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-2192п→ТП-2475 | КЛ* | 0.2 | 0
721 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 12:20 | 17:11 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-817п→К-4 | ВЛ | 0.8 | 1
722 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 12:20 | 14:50 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
723 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф.ХА-19 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 13:18 | 15:37 | да | не установлена | Н | 4.2 | 3
724 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 17:30 | 18:38 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-100→ТП-163 | КЛ | 3 | 6
725 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 18:33 | 18:33 | да | не установлена | Н | 1 | 0
726 | Геленджик | Тонкий Мыс | в ТП-3-54 откл.Т-1 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 22:45 | 22:45 | да | в ТП-3-54 внутреннее повреждение тр-ра Т-1 (160 кВА) | О | 0 | 0
727 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-95 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 22:58 | 23:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-51→ТП-5-71 | КЛ | 1.2 | 2
728 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 5:46 | 9:52 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1145п | КЛ | 2.5 | 1
729 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 7:22 | 9:11 | да | не установлена | Н | 3 | 2
730 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Р-Г5 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 11:31 | 11:42 | да | не установлена | Н | 4.5 | 1
731 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 11:25 | 12:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-30→ТП-283 | КЛ | 3 | 1
732 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 11:25 | 12:55 | да | не установлена | Н | 1 | 0
733 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 12:23 | 13:20 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
734 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 12:28 | 15:19 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-968п→ТП-1282п оп.№3 | ВЛ | 1 | 0
735 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 13:00 | 16:40 | да | повреждение в потребительской ТП-44п | О* | 1.4 | 0
736 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф. ПТ-11 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 0:38 | 2:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-654п→ТП-639 | КЛ | 1.5 | 2
737 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.КРН-8 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 7:23 |  | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
738 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 10:00 | 10:10 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
739 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. В-10кВ ф.№1,8 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 13:35 | 18:25 | да | повреждение оборудования РЖД | ЦП | 5.9 | 0
740 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ ф.РПУ-3 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 15:40 | 15:40 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
741 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-3 ОЗЗ | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 17:00 | 17:00 | да | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ ТП-5-105→ТП-5-62 | ВЛ* | 0.5 | 0
742 | Лабинск | Лабинск-1 | в РП-1-11 откл. В-10кВ→ТП-68 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 17:03 | 17:29 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-117→ТП-89 | КЛ | 3.4 | 4
743 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 17:16 | 22:25 | да | повреждение потребительской КЛ-10кВ ВР→ТП-2266п (установленным лицом, дорожно-ремонтная служба) | КЛ* | 4 | 2
744 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ ф.Аб-42,43 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 9:25 | 9:34 | да | отключение питающего центра ПС 35/6 кВ И-4 Абинская (КЭ) | ЦП | 17 | 1
745 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-317 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 16:00 | 18:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-901→ТП-1375 | КЛ | 1.2 | 1
746 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ячейки 2-39а | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 18:22 | 19:01 | да | не установлена | Н | 0 | 3
747 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф. ТГ-13 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 8:54 | 9:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 2.1 | 6
748 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-10кВ ф. №5 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 12:47 | 14:17 | да | мех. повреждение 2 КЛ-10кВ ТП-556→ТП-356, ТП-556→ТП-598 | КЛ (мех) | 2.6 | 1
749 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф. КБ-3 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 13:41 | 15:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-3→РП-2-02 | КЛ | 0.5 | 2
750 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-31а | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 13:41 | 17:03 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-31→ТП-2-44. Вывели из схемы для ВВИ КЛ-6кВ ТП-2-31→РП-2-01 | КЛ | 0.3 | 1
751 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | вывели из схемы ТП-433 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 16:22 | 21:35 | да | повреждение оборудования в ТП-433 | О | 0.3 | 2
752 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 17:00 | 18:59 | да | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1976п→ТП-1691п«Б» | КЛ* | 2.5 | 1
753 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 16:38 | 19:50 | да | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1858п→ТП-1772п | КЛ* | 3 | 1
754 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 16:45 | 18:32 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-816→СВ-327 | КЛ | 2.5 | 1
755 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-466 А | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 18:21 | 23:50 | да | не установлена | Н | 0.5 | 1
756 | Армавир | АЗПФИ | откл. В-6кВ А-Г1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 18:35 | 20:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ А-Г1→ТП-75 | КЛ | 5 | 0
757 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ Ю-37 и в ТП-1199п откл. В-6кВ→ТП-36п | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 19:25 | 21:35 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-36п | О* | 0.5 | 2
758 | Краснодар | Южная ЗРУ | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-796п | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 13:45 | 15:10 | да | повреждение оборудования в ТП-98 | О | 0.2 | 0
759 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-218 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 22:00 | 23:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218→РП-55 | КЛ | 4.1 | 5
760 | Армавир | Тепличная | вывели из схемы ТП-214 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 22:50 | 3:20 | да | повреждение оборудования в ТП-214 | О | 0.15 | 1
761 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 15:02 | 16:25 | да | не установлена | Н | 6 | 0
762 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-131 откл. В-6кВ ф.ГК-16 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 17:34 | 18:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-131→ТП-1-254 | КЛ | 0.3 | 0
763 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-1206 откл. В-10кВ→ТП-1316 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 21:16 | 21:40 | да | не установлена | Н | 1.9 | 0
764 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 21:20 | 23:39 | да | повреждение оборудования в ТП-1051→ТП-1231 | О | 1.5 | 1
765 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 23:40 | 0:00 | да | не установлена | Н | 1 | 0
766 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-14 откл. В-6кВ→ТП-932 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 5:58 | 6:37 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1383→ТП932 | КЛ | 0.6 | 1
767 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ ф.№15 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 10:50 | 12:08 | да | повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ РП-50→РП-8 | ВЛ | 3.3 | 0
768 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. В-10кВ ф.№1 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 10:53 | 14:30 | да | повреждение кабельного выхода в ТП-744 | КЛ | 1.3 | 0
769 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 10:53 | 14:30 | да | повреждение на РЛНД-10кВ РП-30→ТП-541 | ВЛ* | 4.6 | 0
770 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-15 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 11:09 | 13:04 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-119→ТП-50 и эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-23→ТП-045п | КЛ | 6.4 | 0
771 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2276п | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 13:08 | 15:12 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-47→ТП-2276п | КЛ* | 4 | 2
772 | Крымск | 3-й подъем | откл. В-6кВ ф.КВ-10 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 13:49 | 13:49 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-227→ТП-239 | КЛ | 6 | 10
773 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ I с.ш. (ф.М-1,2,3,6,8,12,13,14,15,18,20,21,34,35) | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 15:50 | 15:50 | да | повреждение оборудования в яч.№11→ТП-0-199 (АО «Тандер») | О | 19.6 | 40
774 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 16:40 | 19:00 | да | повреждение опоры №3/7 на участке ВЛ-10кВ Ц-7→ТП-Ц7-03 | ВЛ | 12.4 | 3
775 | Анапа | Анапская | в РП-1 откл. В-10кВ яч.11 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 17:40 | 17:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-4→ТП-463 | КЛ | 3.3 | 0
776 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф.МР-1 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 17:01 | 17:50 | да | повреждение на ВЛ-6кВ РЛН→ТП-3-66 | ВЛ | 0.35 | 0
777 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ ф.№15 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 17:12 | 23:30 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-50→РП-8 | ВЛ | 3.3 | 0
778 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ КРН-10→ТП-252 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 18:35 | 19:05 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-297п | О* | 0.2 | 0
779 | Тихорецк | Тихорецк | откл. В-10кВ ф.ТХ-8 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 18:40 | 19:20 | да | повреждение ЛР-№21 у ТП-122п | ВЛ | 6.5 | 11
780 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ ф.№15 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 3:35 | 10:00 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-705п | О* | 3.3 | 0
781 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 3:40 | 12:05 | да | повреждение оборудования в ТП-164 | О | 3.2 | 5
782 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ф.№14 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 4:20 | 10:00 | да | повреждения на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.5 | 1
783 | Новороссийск | ПС «РИП» ПС «Южная» | в РП-27 откл. В-10кВ II с.ш. (ПС «РИП» ф.РИП-46) и в РП-27 откл. В-10кВ I с.ш. (ПС «Южная» ф.№2) | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 11:00 | 8:51 | да | повреждение оборудования в РП-27 | О | 1 | 1
784 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ ф.Аб-42 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 12:35 | 13:50 | да | не установлена | Н | 9 | 1
785 | Апшеронск | Заводская | откл. В-10кВ ф.ЗВ-6 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 15:35 | 16:55 | да | не установлена | Н | 0 | 0
786 | Армавир | Стеблицкая | откл. В-10кВ ф.СТ-1 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 18:16 | 19:45 | да | не установлена | Н | 2.1 | 1
787 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ ф.№15 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 21:05 | 1:25 | да | самовольное включение потребителем РЛНД-10кВ→ТП-705п | ВЛ* | 3.3 | 0
788 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 6:35 | 6:35 | да | не установлена | Н | 1.5 | 2
789 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-8 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 16:45 | 17:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→РП-3-10 | КЛ | 0 | 0
790 | Геленджик | Тонкий Мыс | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-3-43→ТП-3-44 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 17:45 | 23:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-43→ТП-3-44 | КЛ | 0.5 | 1
791 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 19:30 | 0.9 | да | не установлена | Н | 1 | 0
792 | Тимашевск | Пенькозавод | откл. В-10кВ ф.ПЗ-6 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 21:30 | 0.125 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.57 | 1
793 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ ф.Т-8 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 21:30 | 21:30 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.1 | 3
794 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 5:42 | 6:50 | да | не установлено | Н | 2 | 7
795 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-20 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 7:30 | 14:30 | да | повреждение на ВЛ-6кВ РП-3→ТП-27п | ВЛ | 2 | 7
796 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 11:09 | 12:05 | да | повреждения оборудования в потребительской ТП-1912п | О* | 3 | 1
797 | Новороссийск | Гайдук | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-384 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 11:30 | 13:17 | да | не установлена | Н | 0.7 | 0
798 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 16:22 | 18:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-646→1331 | КЛ | 2.5 | 1
799 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-8 ОЗЗ | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 18:05 | 22:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-63→ТП-9 | КЛ | 3.6 | 1
800 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ А-6 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 20:40 | 21:10 | да | не установлена | Н | 3 | 2
801 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ Аб-42 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 21:10 | 22:35 | да | повреждене на ВЛ-6кВ | ВЛ | 9 | 4
802 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 19:10 | 23:30 | да | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-964п | ВЛ | 0.5 | 0
803 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-7 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 19:10 | 23:30 | да | повреждение оборудования в ТП-1341 | О | 1 | 0
804 | Краснодар | Лорис | в КРУН-3 откл. В-10кВ→Л-4 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 19:40 | 21:00 | да | не установлена | Н | 1 | 0
805 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-8 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 20:20 | 22:45 | да | не установлена | Н | 4.5 | 4
806 | Краснодар | Лорис | в ТП-2192п откл. → ТП-2475«Б» | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 20:20 | 23:59 | да | не установлена | Н | 0.3 | 0
807 | Краснодар | НС-4 | откл. В-6кВ НС-4-60 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 20:10 | 21:45 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
808 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-17 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 9:45 | 11:08 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-108 | КЛ | 5.1 | 4
809 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ГК-6 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 13:05 | 14:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-239→ТП-1-28б | Н | 2.2 | 4
810 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 13:30 | 16:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-644 | КЛ | 8.1 | 2
811 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-2 откл. В-6кВ→ГК-6 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 14;50 | 16:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-38→ТП-1-15 | КЛ | 2.2 | 4
812 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 19:30 | 23:00 | да | не установлена | Н | 3 | 2
813 | Армавир | Речная | в ТП-0102п откл. В-10кВ → Р-Г5 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 19:30 | 21:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-275→Р-94 | КЛ | 3 | 0
814 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. ПС «Туапсе-Город» | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 19:45 | 20:05 | да | повреждение высоковольтного СИП в КРН-22-1 Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-143→РП-6 | ВЛ | 43 | 59
815 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-1135 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 13:18 | 17:07 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1135→ТП-872 | КЛ | 3.2 | 1
816 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-11 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 13:18 | 18:38 | да | не установлена | Н | 2 | 0
817 | Геленджик | Совхозная | откл. В-10кВ ф.СХ-1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 13:22 | 16:10 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.28 | 0
818 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-3 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14:15 | 16:27 | да | не установлена | Н | 2.5 | 4
819 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-10 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 15:25 | 18:53 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132 | КЛ | 1 | 3
820 | Геленджик | Геленджик | в РП 1-6 откл. В-6кВ→ТП-1-125 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 15:25 | 19:47 | да | не установлена | Н | 0 | 0
821 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-10 откл. В-6кВ→ТП-1-53а | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 15:25 | 16:10 | да | не установлена | Н | 1 | 4
822 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-1206 откл. В-10кВ→ТП-1316 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 15:45 | 1:48 | да | не установлена | Н | 1.9 | 0
823 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-107 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 15:51 | 16:20 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 4 | 5
824 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№14 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 16:26 | 18:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-21→ТП-12 | КЛ | 4.7 | 8
825 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 16:32 | 19:00 | да | не установлена | Н | 4 | 2
826 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 16:32 | 17:30 | да | обрыв вязки провода на участке ВЛ-10кВ ТП-876→ТП-780п | ВЛ | 0 | 0
827 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-39а | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 16:44 | 20:20 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ ТП-2-37→ТП-2-74. | ВЛ* | 0 | 1
828 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 16:52 | 1:41 | да | повреждение оборудования в ТП-889 | О | 4.5 | 1
829 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-9 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 17:00 | 3:09 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.6 | 0
830 | Тимашевск | Теплицы | откл. В-10кВ ф.ТЦ-3 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 17:42 | 19:00 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.67 | 12
831 | Краснодар | Западная-2 | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-1089 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 17:48 | 20:26 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
832 | Апшеронск | Апшеронская | откл. В-6кВ ф.Г-5 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 18:50 | 18:50 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 10.2 | 6
833 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 19:05 | 21:05 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №45→ТП-5-86 | ВЛ | 0.6 | 4
834 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 19:40 | 19:40 | да | не установлена | Н | 1.7 | 9
835 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.ДСК-14 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 20:15 | 23:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-195→ТП-143 | КЛ | 3.6 | 2
836 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 20:38 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 | КЛ | 4.5 | 4
837 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ПШ-303 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 21:01 | 23:32 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-538 | КЛ | 3 | 1
838 | Краснодар | ХБК | в РП-54 откл. В-10кВ→ф.ХБК-351 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 21:30 | 2:33 | да | повреждение оборудования в ТП-1103п | О* | 0.2 | 0
839 | Краснодар | ХБК | в РП-54 откл. В-10кВ→ф.ХБК-153 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 21:30 | 2:36 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ХБК-153, ТП-957→Т-2 | КЛ | 0.2 | 0
840 | Крымск | Баканская | ф.БК-1,3,5 ОЗЗ | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 22:50 | 0:40 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 3 | 0
841 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-218 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 22:51 | 1:52 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-218 | КЛ | 4.5 | 5
842 | Геленджик | Геленджик | по распоряжению ДД ОДС в РП 1-6 откл. В-6кВ→ТП-1-125 - ОЗЗ | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 1:10 | 1:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-6→ТП-1-125 | КЛ | 0 | 0
843 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. В-10кВ→ТП-739 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 11:35 | 0:59 | да | не установлена | Н | 1.2 | 1
844 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-105 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 13:52 | 5:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-398→СВ-105 | КЛ | 2.5 | 4
845 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-12 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 14:19 | 18:10 | да | не установлена | Н | 3 | 3
846 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-23 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 14:44 | 19:20 | да | обрыв провода на участке ВЛ-6кВ ТП-81→ТП-209 | ВЛ | 1.4 | 5
847 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-305 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 15:26 | 6:01 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-389→ТП-911п | КЛ | 1.5 | 1
848 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-11 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 17:32 | 15:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1056п→ТП-607 | КЛ | 4.7 | 7
849 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-211 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 17:45 | 6:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ В-211→РП-26 | КЛ | 4 | 1
850 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ №8 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 19:05 | 22:56 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-633→ТП-533, ТП-63→ТП-263 | КЛ | 5.8 | 6
851 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. В-10кВ ф.КЦ-2 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 19:10 | 21:20 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №126→№127 | ВЛ | 6.2 | 10
852 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-20 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 19:20 | 22:15 | да | не установлена | Н | 3.3 | 0
853 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 20:45 | 0:56 | да | не установлена | Н | 3 | 0
854 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 20:56 | 1:20 | да | не установлена | Н | 1 | 0
855 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 7:15 | 9:35 | да | не установлена | Н | 2 | 2
856 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-109 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 7:15 | 9:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1091п→РП-49 | КЛ | 5 | 5
857 | Краснодар | Восточная | в РП-26 откл. В-6кВ→ТП-503 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 11:35 | 20:10 | да | не установлена | Н | 0.4 | 0
858 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-44 откл. В-6кВ→ТП-745 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 12:05 | 15:00 | да | не установлена | Н | 0.8 | 0
859 | Краснодар | Западная-2 | в ТП-760 откл. В-10кВ→ТП-1650п | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 13:00 | 23:10 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
860 | Краснодар | Юго-Западная | в ТП-741 откл. В-10кВ→ТП-743 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 14:00 | 0:47 | да | не установлена | Н | 0.6 | 0
861 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-111 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 17:00 | 23:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-111→РП-55 и повреждение привода МВ-10кВ ф.ЮЗ-111 | КЛ | 4.1 | 5
862 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 15:01 | 17:52 | да | не установлена | Н | 3 | 1
863 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 17:05 | 22:28 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-215→ТП-978 | КЛ | 2 | 2
864 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ №2 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 17:49 | 18:40 | да | повреждение оборудования в РУ-0,4кВ ТП-179 | О | 3.9 | 12
865 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ Ю-7 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 18:17 | 21:10 | да | повреждение оборудования в РУ-0,4кВ в ТП-268 | О | 2.2 | 3
866 | Краснодар | ХБК | в ТП-1022 откл. В-6кВ→ТП-1018 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 20:30 | 23:58 | да | не установлена | Н | 0.7 | 1
867 | Апшеронск | Хадыженская-2 | вывели из схемы участок ТП-292→ТП-288 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 8:05 | 9:45 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-368→ТП-369 | ВЛ | 1.5 | 3
868 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 3:56 |  | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
869 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 6:10 |  | да | не установлено | Н | 3 | 2
870 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-7 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 7:15 |  | да | повреждение оборудования в ТП-315 | О | 0 | 0
871 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 6:18 | 10:50 | да | не установлено | Н | 1.5 | 1
872 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-35 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 8:50 | 13:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-133→ТП-330 | КЛ* | 0.6 | 0
873 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 17:58 | 20:45 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
874 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ КРУН-3 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2:59 | 4:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-3→ТП-1199 | Н | 1 | 0
875 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 6:00 |  | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-1427п | О* | 2.9 | 0
876 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 8:55 | 12:48 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-68→ОБД-7 | КЛ | 6 | 1
877 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. В-6кВ ф.№9 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 13:45 | 13:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-75-9→ТП-153-9 | КЛ | 7.6 | 0
878 | Кропоткин | Радуга | в ЦРП МКР-№1 откл. В-6кВ яч.№10 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 16:00 | 16:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-203п-РА-7→ТП-57-10 | КЛ | 0 | 0
879 | Краснодар | Южная ЗРУ | в РП-10 откл. В-6кВ→ТП-1323 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 5:24 | 6:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-775→ТП-422 | КЛ | 1.5 | 0
880 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2276п | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 9:35 | 11:20 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
881 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-780 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 11:25 | 12:40 | да | повреждение ВН-10 в ТП-962→ТП-106 | О | 1.4 | 2
882 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-10 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 12:47 | 16:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-488п→ТП-1064 | КЛ | 3.5 | 12
883 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-407 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 19:38 | 1:09 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-407→РП-47 и КЛ-10кВ ТП-681→РП-42 | КЛ | 6 | 5
884 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 22:43 | 3:12 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
885 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 22:43 | 0:52 | да | не установлена | Н | 0.8 | 1
886 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0:43 | 4:53 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-889→ТП-1248 | КЛ | 4.5 | 2
887 | Армавир | Стеблицкая | откл. СМВ-10кВ ф.СТ-1 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 7:15 |  | да | не установлена | Н | 2.2 | 0
888 | Темрюк | ПС "Темрюк", ПС "Рыбзавод", ПС "Консервный завод", ПС "Курчанская", ПС "Стрелка" | откл. ПС "Темрюк", ПС "Рыбзавод", ПС "Консервный завод", ПС "Курчанская", ПС "Стрелка" | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 7:30 | 7:48 | да | перекрытие в РУ-35кВ на потребительской ПС-35/0,4 | ЦП | 37.88 | 28
889 | Темрюк | ПС "Темрюк", ПС "Рыбзавод", ПС "Консервный завод", ПС "Курчанская", ПС "Стрелка" | откл. ПС "Темрюк", ПС "Рыбзавод", ПС "Консервный завод", ПС "Курчанская", ПС "Стрелка" | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13:05 | 13:05 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 37.88 | 28
890 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 14:07 | 15:35 | да | ошибочные действия персоналом ЗАО «Тандер» в ТП-2891п | О* | 4.5 | 4
891 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 15:09 | 1:10 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
892 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 15:09 | 20:20 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №1→ К-4 | ВЛ | 0.8 | 1
893 | Апшеронск | Нефтегорская Х-1 | в РП-19 откл. В-6кВ | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 15:20 | 16:09 | да | повреждение на ВЛ-6кВ (ветки деревьев на оп.№29) | ВЛ | 4.2 | 3
894 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 17:15 | 17:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-13→ТП-361 | КЛ* | 4.7 | 2
895 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 21:35 | 11:32 | да | повреждение оборудования КЭ (МВ-10кВ ф.№8 на ПС «Северо-Западная») | ЦП | 5.8 | 3
896 | Новороссийск | Лесной Порт | в РП-26 откл. В-10кВ→ТП-165 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 22:10 | 6:00 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-24→ТП-627 | КЛ* | 2 | 2
897 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 7:20 | 8:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-31→ТП-110 и повреждение оборудования в ТП-110 (перекрытие на с.ш. в РУ-10кВ) | КЛ | 3 | 0
898 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-4 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 11:33 | 12:30 | да | не установлена | Н | 1.1 | 0
899 | Анапа | Джигинская | откл. ф-10кВ ДГ-10 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 19:00 | 19:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора№1→3 | ВЛ | 0 | 0
900 | Курганинск | Курганная | откл. ф-10кВ К-2 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 19:05 | 19:05 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора№21→22 | ВЛ | 3 | 4
901 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. ф-10кВ ТГК-2 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2:40 | 7:00 | да | повреждение оборудования в ТП-217 | О | 6.5 | 10
902 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 16:58 | 18:33 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1069п→ОБД-7 | О* | 6 | 1
903 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф. П-13 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 5:50 | 6:17 | да | не установлена | Н | 6.9 | 3
904 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф.Р-Г5 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 7:30 | 12:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ Р-Г5→ТП-272 | КЛ | 4.5 | 0
905 | Анапа | Джемете | в РП-11 яч. №3 откл. В-6кВ→ДМ-3 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 17:45 | 20:45 | да | не устанювлена | Н | 0.1 | 0
906 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-401 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 22:15 | 0:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-25→ТГ-401 | КЛ | 3.4 | 10
907 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 12:40 | 16:55 | да | не установлена | Н | 0.25 | 0
908 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-19 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 15:55 | 17:33 | да | не установлена | Н | 1 | 0
909 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-301 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 15:55 | 19:16 | да | обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ ТП-2272п→ТГ-301 оп.№9 | ВЛ | 4 | 4
910 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. В-6кВ ф.№25 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 15:07 | 15:50 | да | Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-100→ТП-25→ТП-113 | КЛ | 5.6 | 1
911 | Темрюк | Темрюк | вывели из схемы ТП-Т-5-83 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 16:55 | 20:15 | да | повреждение оборудования в ТП-Т-5-83 | О | 0.27 | 0
912 | Анапа | Джемете | в РП-11 откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 19:21 | 23:10 | да | не установлена | Н | 0.11 | 0
913 | Армавир | ЗТВС | вывели из схемы ТП-74 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 20:23 | 1:10 | да | повреждение тр-ра 250кВА в ТП-74 | О | 0.8 | 0
914 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-21 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 20:53 | 2:04 | да | эл. пробой на головном участке КЛ-10кВ РП-2→ПН-21 | КЛ | 0.8 | 0
915 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-5 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 21:26 | 22:10 | да | не установлена | Н | 2 | 2
916 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 21:40 | 0:26 | да | не установлена | Н | 4.5 | 2
917 | Анапа | Джемете | в ТП-112 откл. В-6кВ→ яч.№5 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 9:00 | 10:35 | да | не установлена | Н | 0.11 | 0
918 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 9:00 | 11:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-116→ТП-475 | КЛ | 2.5 | 1
919 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-385 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 10:45 | 13:50 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
920 | Курганинск | Восточная | откл. В-10кВ ВО-1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 12:35 | 12:55 | да | не установлена | Н | 1.1 | 4
921 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ С-8 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 13:50 | 17:40 | да | не установлена | Н | 0 | 0
922 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ С-7 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 14:35 | 17:40 | да | не установлена | Н | 1 | 1
923 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1041 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 14:25 | 17:05 | да | не установлена | Н | 2 | 1
924 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-4 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 16:15 | 3:47 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-4→ТП-36 и повреждение оборудования в ТП-36 | КЛ | 0 | 0
925 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ К-2 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 16:10 | 18:22 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора№12→13 | ВЛ | 9.5 | 10
926 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ А-8 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 15:45 | 18:00 | да | повреждение изолятора на опоре №5 | ВЛ | 3.8 | 3
927 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф.ПЧ-401 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 18:29 | 0:38 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-485→ТП-406 | КЛ | 3.8 | 5
928 | Краснодар | ОБД | в РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1819п | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 21:00 | 1:36 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
929 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-19 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 22:14 | 23:38 | да | в ТП-192 повреждение ВН→ТП-262 | О | 8.7 | 0
930 | Краснодар | Северная | в ТП-97п откл. В-6кВ→ТП-244п | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 22:32 | 22:32 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-16→ТП-122п | КЛ | 1.5 | 2
931 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 22:54 | 8:49 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-59→СВ-436 | КЛ | 7.5 | 8
932 | Новороссийск | ДСК | в ТП-233 откл. В-6кВ | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 23:41 | 23:41 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ | 2.3 | 10
933 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0:31 |  | да | не установлена | Н | 0 | 0
934 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0:31 |  | да | повреждение КВЛ-10кВ ТП-1425п→ТП-2405п | ВЛ | 3 | 0
935 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0:34 |  | да | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ ТП-883→ТП-563 | ВЛ | 2.1 | 0
936 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0:46 |  | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1972п | О* | 1.5 | 0
937 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0:50 | 3:55 | да | не установлена | Н | 1.2 | 0
938 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф. ПШ-205 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 9:00 | 14:14 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
939 | Краснодар | Восточная | в РП-15 откл. В-6кВ→ТП-615п | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 10:22 | 2:00 | да | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ РП-15→ТП-615п | КЛ* | 0 | 0
940 | Краснодар | Юго-Западная» | откл. вводной В-10кВ 2 с.ш. 10 кВ | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 12:33 | 12:33 | да | откл. в сети КЭ | ЦП | 16 | 25
941 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ ф. «Стрела», в КРН-1-1 откл. В-10кВ | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 12:35 | 13:23 | да | в ТП-1-167 эл. пробой проходных изоляторов ф. «А», «С» | О | 0.5 | 0
942 | Темрюк | Рыбзавод | откл. ПС «Рыбзавод» | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 14:15 | 15:10 | да | откл. в сети КЭ | ЦП | 0 | 2
943 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф. ВК-11 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 15:53 | 19:18 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-82→ТП-738п | ВЛ | 1.5 | 1
944 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф. ДМ-14 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 16:18 | 18:10 | да | не установлена | Н | 0.25 | 1
945 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813 каб. «А» | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 16:56 | 2:00 | да | не установлена | Н | 1.2 | 3
946 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 17:32 | 2:30 | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
947 | Краснодар | РИП | в РП-32 откл. В-6кВ→ТП-704 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 18:01 | 18:43 | да | не установлена | Н | 0.9 | 2
948 | Краснодар | РИП | в РП-32 откл. В-6кВ→ТП-2368п | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 18:31 | 8:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-32→РИП-109 | КЛ | 1.8 | 1
949 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 19:04 | 10:13 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1331→ ТП-646 | КЛ | 2.7 | 1
950 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ф.ДСК-20 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 19:20 | 20:14 | да | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-303→ТП-312 | КЛ* | 8 | 4
951 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 22:05 | 22:05 | да | не установлена | Н | 0.8 | 1
952 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 23:17 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ СВ-444→РП-59 | КЛ | 7.5 | 8
953 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 6:37 | 12:35 | да | не установлена | Н | 6 | 1
954 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-10 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 7:23 | 8:16 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132→РП-1-4 | КЛ | 1.6 | 3
955 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-67 откл. В-6кВ→ТП-817п – ОЗЗ | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 9:09 | 13:53 | да | не установлена | Н | 2.1 | 0
956 | Крымск | 3-й подъем | в ТП-712 откл. В-6кВ→ТП-288 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 10:40 | 14:18 | да | в ТП-288 к.з. на ВН-6кВ→ТП-237 | О | 5 | 10
957 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ф. ПБ-5 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 10:58 | 11:57 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2
958 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-8 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 11:39 | 16:32 | да | в ТП-951 повреждение ВН-10кВ → ТП-825 | О | 4.5 | 2
959 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф. СВ-105 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 11:57 | 12:38 | да | в ТП-364 Т-1 к.з. на ПК-держателях | О | 2.5 | 4
960 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14:37 | 15:31 | да | не установлена | Н | 2 | 2
961 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-12 откл. В-6кВ→ТП-1046 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14:59 | 22:40 | да | не установлена | Н | 0.8 | 0
962 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф. Е-6 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 15:27 | 20:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ потребит. ТП-130→ТП-176п | КЛ* | 1.8 | 8
963 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14:59 | 0:24 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-673→ТП-2439п | КЛ | 2 | 2
964 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14:59 | 23:02 | да | не установлена | Н | 1 | 0
965 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф. ВГ-10 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 19:08 | 6:00 | да | эл. пробой на головном участке КЛ-10кВ ТП-1025→ВГ-10 и повреждение изолятора на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-515п→ТП-1341п | КЛ | 1 | 1
966 | Краснодар | Калинино | откл. 1 с.ш. 10кВ наши ф.К-1,3,11 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 19:53 | 19:53 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 16 | 17
967 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф.Л-1-8 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 20:00 | 20:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-8→ТП-124, ТП-124→ТП-18 | КЛ | 11.6 | 5
968 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф.Л-1-6 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 20:00 | 21:03 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-62→ТП-40. | КЛ | 1.3 | 9
969 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТП-1-115 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 21:40 | 22:50 | да | не установлена | Н | 2.5 | 1
970 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 6:48 |  | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
971 | Анапа | Пионерская | в РП-2 откл. В-10кВ яч.№1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 9:55 | 9:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2→ТП-200 | КЛ | 0 | 0
972 | Новороссийск | Гайдук | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-556→ТП-598 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 11:35 | 11:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-556→ТП-598 | КЛ | 0.5 | 0
973 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-210 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 12:34 | 17:50 | да | эл. пробой на головном участке КЛ-10кВ РП-37→ЮЗ-210 | КЛ | 4.5 | 5
974 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ Ф.ПН-13 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 13:29 | 14:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-303→ТП-302 | КЛ | 0 | 0
975 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 15:01 | 19:35 | да | повреждение оборудования в ТП-331п, 774, 705, 305п, 330п | О* | 1.5 | 0
976 | Краснодар | Энка | I и II с.ш. - 10кВ (наши присоединения ЭН-1, ЭН-2) | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 15:45 | 19:10 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 6 | 2
977 | Новороссийск | РИП | в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-473 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 16:08 | 18:30 | да | повреждение оборудования в РП-4 (повреждение Т-1) | О | 2.5 | 0
978 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 16:24 | 22:15 | да | повреждение оборудования в ТП-173 | О | 2.3 | 3
979 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-3 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 16:29 | 5:00 | да | повреждение оборудования в ТП-998 | О | 1.8 | 2
980 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 16:29 | 22:00 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-817п и ТП-632п | О* | 0.8 | 1
981 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 16:29 | 5:00 | да | повреждение оборудования в ТП-1031 | О | 2.9 | 0
982 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-1574п | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 16:29 | 6:00 | да | не установлена | Н | 3.6 | 4
983 | Тихорецк | Мясокомбинат | откл. В-6кВ МК-1 и МК-9 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 20:00 | 22:00 | да | не установлена | Н | 0.2 | 2
984 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-1 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 10:12 | 12:25 | да | не установлена | Н | 2.3 | 3
985 | Крымск | 3-й подъем | откл. В-6кВ ф.КВ-9 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 16:27 | 16:27 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 6 | 1
986 | Новороссийск | Лесной Порт | откл. В-10кВ ф.№28 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 18:14 | 20:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-34→ТП-63 | КЛ | 2 | 2
987 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Т-5 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 20:01 | 20:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ оп№38/7→ТП-Т-5-58 | КЛ | 12 | 7
988 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1:10 | 2:20 | да | КВЛ-10кВ РИП-412→ТП-2587п/1759п | КЛ | 3 | 0
989 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-40 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 6:10 |  | да | эл. пробой КЛ-10 ТП-8→ТП-463 | КЛ | 0 | 0
990 | Краснодар | Почтовая | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-364 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 7:23 | 8:41 | да | повреждение оборудования в ТП-835 | О | 0.8 | 1
991 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-5 откл. В-6кВ→ТП-1-52 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 11:08 | 13:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-3→ТП-1-268 | КЛ | 0.5 | 0
992 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-5 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 11:08 | 12:39 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-5→ТП-1-121 | КЛ | 2.7 | 0
993 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-102 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 13:47 | 18:33 | да | не установлена | Н | 0 | 0
994 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 13:48 | 17:45 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
995 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 13:51 | 15:46 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ХЛ-7→ТП-876 | ВЛ | 0 | 0
996 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф. З-2-104 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 13:54 | 17:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-104→ТП-760 | КЛ | 2.9 | 2
997 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 14:10 | 16:40 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
998 | Краснодар | ОБД-7 | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 14:13 | 16:10 | да | не установлена | Н | 6 | 1
999 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-542 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 14:39 | 15:27 | да | не установлена | Н | 1.6 | 0
1000 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 15:58 | 21:47 | да | не установлена | Н | 4 | 2
1001 | Краснодар | Лорис | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-1353 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 17:17 | 21:37 | да | в РП-69 к.з. на В-10кВ→ТП-1353 | О | 1.3 | 0
1002 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 17:19 |  | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1607п→ТП-260, ТП-996→ТП-1113 | ВЛ | 3 | 2
1003 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 17:19 | 17:45 | да | не установлена | Н | 3 | 2
1004 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 17:21 | 1:53 | да | не установлена | Н | 3 | 0
1005 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 17:53 | 23:27 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1006 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-203 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 17:55 | 22:08 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203→РП-43 | КЛ | 5.7 | 6
1007 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 18:33 | 20:00 | да | обрыв ВЛ-10кВ ТП-1127→ТП-803 | ВЛ | 3.5 | 1
1008 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0:00 | 1:16 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
1009 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф. Е-3 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 19:10 | 20:53 | да | не установлена | Н | 5 | 5
1010 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф. КБ-2 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 19:28 | 20:23 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→РП-2-02 | КЛ | 0.3 | 3
1011 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-22 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 19:28 | 20:23 | да | повреждение в ТП-2-13 | О | 0.3 | 3
1012 | Кореновск | Кореновская центральная | откл. В-10кВ ф. КЦ-1 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1:04 | 3:03 | да | в ТП-990 внутреннее повреждение тр-ра 250кВА | О | 1 | 0
1013 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 05:17 | 6:36 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
1014 | Апшеронск | Нефтегорская | в РП-19 откл. В-6кВ откл. В-10кВ→НГ-19 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 6:30 | 15:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 4.2 | 5
1015 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 14:51 | 19:19 | да | не установлена | Н | 9.5 | 8
1016 | Краснодар | Лорис | в ТП-554 откл. ВН-10кВ→ТП-289п | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 22:24 | 22:24 | да | эл. пробой изолятора на участке ВЛ-10кВ ТП-554→ТП-289п | КЛ | 4.5 | 3
1017 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-379 откл. В-6кВ→ф. №10 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1:19 | 1:19 | да | не установлена | Н | 2 | 2
1018 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. В-10кВ→АП-20 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 4:20 | 6:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ф. АП-20→БКРП-7 | КЛ | 1.5 | 0
1019 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 5:07 |  | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-511п | О* | 3 | 2
1020 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 (ОЗЗ) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 5:24 |  | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1965п→ТП-997п | ВЛ | 1 | 0
1021 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф. ДЛ-12 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 15:15 | 17:10 | да | повреждение потр. оборудования в ТП-1722п | О* | 1 | 2
1022 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ф.№14 и в РП-50 откл. В-10кВ→ф.№15 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 18:29 | 19:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-200→ТП-252 | КЛ* | 7 | 1
1023 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ I с.ш | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 19:23 | 19:40 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.7 | 10
1024 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 20:46 | 22:21 | да | повреждение оборудования в ТП-289п | О* | 4.5 | 3
1025 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0:03 |  | да | ветки на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-997п | ВЛ | 1 | 0
1026 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 4:24 |  | да | повреждения кабельного выхода из ТП-971 | ВЛ | 3.1 | 0
1027 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 7:00 | 7:00 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.2 | 0
1028 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-102 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 11:15 | 13:00 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5 | 5
1029 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-101 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 11:15 | 14:10 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1356п→ТП-1625п | КЛ* | 3 | 3
1030 | Краснодар | Почтовая | в ТП-512 откл В-10кВ → ПЧ-3 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 14:10 | 15:30 | да | не установлена | Н | 4 | 6
1031 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ДГ-10 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 13:45 | 19:48 | да | повреждение изолятора на опоре №17 | ВЛ | 0 | 0
1032 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 19:00 | 19:40 | да | не установлена | Н | 5 | 5
1033 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 5:26 | 7:48 | да | обрыв вязки на ВЛ-10кВ ТП-184→ТП-38. | ВЛ | 1.3 | 3
1034 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф. ДМ-6 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 9:47 | 9:56 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1035 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф. ДМ-8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 9:47 | 9:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-8→РП-1-5 | КЛ | 0.4 | 0
1036 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 12:26 | 16:49 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-997п (повреждение изолятора) | ВЛ | 1 | 0
1037 | Краснодар | НПЗ | в РП-19 откл. В-6кВ ТП-700п | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 16:07 | 18:14 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1227→ТП-1324 (повреждение разрядников) | ВЛ | 2.1 | 1
1038 | Краснодар | ВЛ-110кВ «Западная-2 – Тургеневская-1 цепь» | откл. ВЛ-110кВ «Западная-2 – Тургеневская-1 цепь» | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 16:25 | 16:59 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.3 | 19
1039 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 16:36 | 18:01 | да | не установлена | Н | 3 | 2
1040 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 4:55 | 8:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№4→ТП-163, возле ТП-163 повреждение ЛР-10кВ | КЛ | 3 | 5
1041 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф. С-11 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 7:12 | 10:37 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-65п→ТП-268п | КЛ* | 2 | 0
1042 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№13 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 9:15 | 16:56 | да | повреждение оборудования в ТП-294 (повреждение проходных и опорных изоляторов) | О | 1.5 | 0
1043 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф. В-103 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 9:15 | 13:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-350п→ТП-2228п→ТП-774п | КЛ* | 1.5 | 0
1044 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-1 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 15:05 | 17:38 | да | вывели из схемы для ИПН КЛ-6кВ ТП-1-140→ТП-1-20а | КЛ | 2 | 2
1045 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-240 откл. В-6кВ→ф. ГК-16 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 15:05 | 17:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-142→ТП-1-131 | КЛ | 2 | 1
1046 | Краснодар | Лорис | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 16:48 | 11:10 | да | не установлена | Н | 0.7 | 0
1047 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 16:54 | 4:06 | да | повреждение на ВЛ-10кВ Л-3→ТП-1054 | ВЛ | 3 | 0
1048 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-8 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 17:10 | 23:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ (обрыв вязки провода ТП-809) | ВЛ | 4.5 | 3
1049 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-13 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 17:12 | 21:35 | да | не установлена | Н | 3.5 | 1
1050 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 18:14 | 22:21 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-1316п, ТП-998п | О* | 4 | 2
1051 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф. В-103 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 18:16 | 0:54 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-237п и ТП-1329п | О* | 1.5 | 0
1052 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф. В-104 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 18:25 | 6:19 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1331→ТП1530п, повреждение оборудования РУ-6кВ ТП-1530п | КЛ | 4.5 | 5
1053 | Краснодар | Восточная | ОЗЗ В-6кВ ф. В-115 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 19:11 | 21:11 | да | эл. пробой КЛ-6кВ В-115→ТП-1085п | КЛ | 2 | 1
1054 | Краснодар | Восточная | ОЗЗ В-6кВ ф. В-201 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 20:04 | 22:12 | да | эл. пробой КЛ-6кВ В-201→РП-1 | КЛ | 4 | 2
1055 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-7 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 7:11 | 11:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-43®ТП-3-44 | КЛ | 0.7 | 1
1056 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-19 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 7:11 | 7:39 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-30→ТП-1-59 | КЛ | 0.5 | 1
1057 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-11 откл. В-6кВ→яч.ГК-5 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 7:11 | 8:57 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-18→ТП-1-123 | КЛ | 3 | 3
1058 | Новокубанск | Новокубанская | откл. В-10кВ ф.НВ-4 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 7:31 | 11:35 | да | повреждение оборудования в ТП-140 | О | 6.6 | 0
1059 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф.МР-1 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 8:57 | 11:40 | да | не установлена | Н | 0.35 | 1
1060 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 9:31 | 9:31 | да | не установлена | Н | 0.9 | 2
1061 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-19 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 9:40 | 9:40 | да | не установлена | Н | 2.25 | 8
1062 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ®РП-8 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 11:20 | 11:20 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-774 | О* | 0.5 | 0
1063 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-3 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 12:50 | 15:52 | да | не установлена | Н | 1.8 | 2
1064 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 13:22 | 18:20 | да | обрыв проводов на участке ВЛ-10кВ РП-69→ТП-1416 | ВЛ | 3.5 | 1
1065 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-6кВ ф.Ю-10А | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 16:24 | 17:32 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→Ю-10А | КЛ | 2.5 | 5
1066 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-4 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 16:53 | 22:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ потребит. ТП-185→ТП-597п, повреждение оборудования в ТП-1011 | КЛ* | 2.6 | 2
1067 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 17:22 | 22:00 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-2367п | О* | 4.5 | 4
1068 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-301 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 18:13 | 0:19 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-2367п | О* | 2.5 | 4
1069 | Краснодар | Парфюмерная | откл. В-6кВ ПФ-11 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1:30 | 1:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ ПФ-11 | КЛ | 4 | 6
1070 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 9:46 | 10:57 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-8→ТП-1-61 | КЛ | 0.9 | 1
1071 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-2 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 15:05 | 15:05 | да | мех. повреждение 3-х КЛ-10кВ ТП-1-120п→ТП-1-205п (кабель «А»), ТП-1-120п→ТП-1-205п (кабель «Б»), ТП-1-120п→ТП-1-81 | КЛ (мех) | 0.5 | 0
1072 | Краснодар | Лорис | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 15:11 | 15:11 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-2575п | О | 0.7 | 0
1073 | Краснодар | КНИИСХ | по распоряжению ДД ОДС в ТП-716 (ПС «КНИИСХ» ф.КС-1) откл. В-10кВ→ВЗ-3 (ПС «Водозабор») – ОЗЗ | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 15:11 | 15:38 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ВЗ-3→ВР-81 | ВЛ | 0.2 | 0
1074 | Гулькевичи | Гулькевичи | откл. В-6кВ Г-14 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 19:00 | 19:35 | да | не установлена | Н | 11.5 | 12
1075 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-4 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 18:55 | 19:45 | да | повреждение на ВЛ-6кВ между ТП-511 и ТП-510 | ВЛ | 3.6 | 0
1076 | Белореченск | Очистные Сооружения | откл. В-10кВ ОС-3 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 16:30 | 20:00 | да | повреждение опорных изоляторов в ТП-171 и ТП-174 | О | 9.49 | 1
1077 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г-7 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 22:30 | 23:00 | да | не установлена | Н | 1.7 | 0
1078 | Новороссийск | РИП | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-454 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 22:20 | 2:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-452→ТП-453 | КЛ | 2 | 1
1079 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф-56 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 22:20 | 3:10 | да | на ПС «РИП» повреждение МВ-10кВ ф-56 | ЦП | 5.45 | 0
1080 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф-4 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 22:20 | 4:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-644 | КЛ | 1.5 | 5
1081 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г-7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 6:50 |  | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-0102п→ТП-275 | ВЛ | 5.6 | 3
1082 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-7 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 7:00 | 8:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ВКПП ДГ-10-1→ВКПП ДГ-10-2 | ВЛ | 0 | 0
1083 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 16:19 | 17:01 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1990п | О* | 3.5 | 2
1084 | Геленджик | Тонкий мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-5 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 17:30 | 17:32 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 0.5 | 1
1085 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 8:51 | 12:18 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172→ТП-2891п | КЛ | 4.5 | 4
1086 | Курганинск | Восточная | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 12:55 | 13:48 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 18.5 | 27
1087 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 13:40 | 16:20 | да | повреждение оборудования в ТП-176 | О | 4.3 | 4
1088 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→Т-1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 14:22 | 15:16 | да | не установлена | Н | 0.3 | 0
1089 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1000п | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 17:08 | 20:55 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ РП-48→ТП-1000п А, ТП-275→ТП-719п | КЛ | 2 | 1
1090 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ ф. БФ-3 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:04 | 22:13 | да | не установлена | Н | 3 | 0
1091 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф. МР-1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:48 | 0:03 | да | не установлена | Н | 0.35 | 0
1092 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ф. ДМ-2 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:48 | 0:03 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-5-81→ТП-5-66 | ВЛ* | 0.6 | 0
1093 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 21:48 |  | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-1-197п | О* | 1.5 | 2
1094 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ ф. А-1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:59 | 22:57 | да | не установлена | Н | 8.5 | 20
1095 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ ф. А-6 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:59 |  | да | эл. пробой КЛ-6кВ А-6→ТП-132 | КЛ | 3 | 2
1096 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ ф. А-8 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 21:59 | 22:57 | да | не установлена | Н | 3.8 | 4
1097 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ф. ПР-1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 22:03 | 1:20 | да | не установлена | Н | 10 | 5
1098 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф. К-2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 1:20 | 1:20 | да | не установлена | Н | 9.5 | 10
1099 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф. К-13 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 22:03 | 23:56 | да | не установлена | Н | 10 | 3
1100 | Крымск | Крымская птицефабрика | откл. В-10кВ ф. КП-2 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 23:56 | 23:56 | да | не установлена | Н | 12 | 4
1101 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 22:15 | 22:53 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1102 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-2 откл. В-6кВ | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 22:43 |  | да | обрыв вязки на ВЛ-6кВ у ТП-317 | ВЛ | 4.3 | 1
1103 | Абинск | Электроаппарат | в КРН-7 откл. В-6кВ | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 1:58 |  | да | не установлена | Н | 3.8 | 1
1104 | Апшеронск | Апшеронская | откл. В-6кВ ф. Г-4 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2:57 | 2:57 | да | не установлена | Н | 6.8 | 6
1105 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ф. ЗВ-4 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2:57 | 2:57 | да | не установлена | Н | 3.7 | 2
1106 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф. Х-2-21 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2:57 | 2:57 | да | не установлена | Н | 7.57 | 12
1107 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф. Х-1-13 – ОЗЗ (НГТЭ) | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2:57 | 2:57 | да | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.37 | 0
1108 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф. Х-1-12 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2:57 | 2:57 | да | не установлена | Н | 0.39 | 0
1109 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф. УВ-3 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0:00 | 0:31 | да | не установлена | Н | 8.6 | 7
1110 | Краснодар | НС-4 | откл. В-6кВ ф. НС-4-60 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 23:59 | 1:34 | да | не установлена | Н | 1.3 | 1
1111 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф. МР-1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2:13 |  | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-1-197п и повреждение изолятора на оп. №1 | О* | 0.35 | 0
1112 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ф. ПР-1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2:24 | 5:33 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-232→ТП-262 в пролёте оп. 12–13, 12–15 | ВЛ | 10 | 5
1113 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ С-11 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 10:45 | 13:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-623п → ТП-85 | КЛ | 2 | 0
1114 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-101 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 14:30 | 18:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-370 → ТП-1356п | КЛ | 3 | 3
1115 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ПШ-205 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 16:10 | 17:39 | да | повреждение на потребительском участке КВЛ-6кВ ТП-2165п → ТП-1373п | ВЛ* | 0 | 0
1116 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 8:15 | 11:15 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1117 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ БК-5 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 8:15 | 13:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ (ветка на опоре у ТП-5) | ВЛ | 5 | 4
1118 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ К-2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 11:30 | 2:14 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КРУН-2→К-2 | КЛ | 9.5 | 5
1119 | Кропоткин | Кавказская | откл. В-6кВ ф-4 ж.д. | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 15:00 | 16:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-184→опора№5/2 | КЛ | 6.9 | 0
1120 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 17:16 | 22:28 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1406→РП-65 | ВЛ | 6 | 1
1121 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-2 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 20:05 | 21:54 | да | перекрытие на ПК ТР-РА в ТП-1-96 | О | 2 | 1
1122 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф.К-13 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 4:00 | 7:20 | да | повреждение привода МВ-6кВ ф.К-13 (оборудование КЭ) | ЦП | 10 | 7
1123 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-35 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 11:55 | 11:55 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-375 | О | 0.6 | 0
1124 | Новороссийск | Новороссийская | откл. В-6кВ ф.№4 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 10:55 | 12:00 | да | повреждение оборудования в ТП-588 и повреждение в потребит. ТП-119п | О | 4 | 1
1125 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 14:30 | 16:30 | да | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ТП-200→ТП-220→ТП-299 | КЛ* | 1 | 0
1126 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-12 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 10:55 | 12:37 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-125→ТП-168. | КЛ | 0.6 | 5
1127 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ПР-1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 10:40 | 12:55 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора-3/37→3/36 | ВЛ | 10 | 2
1128 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 14:35 | 19:25 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-297п→ТП-890п | КЛ* | 1.5 | 0
1129 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ II с.ш. ф.ДСК-20 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 19:00 | 9:23 | да | повреждение оборудования «Оборонэнерго» | О* | 0.5 | 0
1130 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-8 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 21:54 | 23:20 | да | не установлена | Н | 1.3 | 0
1131 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-3 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 22:40 | 0:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Е-3→ТП-99 | КЛ | 5.64 | 6
1132 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-11 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 22:40 | 0:02 | да | не установлена | Н | 5.22 | 4
1133 | Ейск | Ейская-1 | в РП-9 откл. В-6кВ | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 22:40 | 1:18 | да | не установлена | Н | 6.6 | 3
1134 | Ейск | Ейская-1 | в ТП-90 откл. В-6кВ→ТП-89 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 22:40 | 1:18 | да | не установлена | Н | 1.1 | 6
1135 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2:46 | 3:55 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-115→ТП-1933п («Краснодарэнерго») | КЛ* | 3 | 2
1136 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 14:18 | 17:26 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ РП-65→ТП-1406, РП-65→ТП-2494п | КЛ | 6 | 1
1137 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф. ДГ-10 - ОЗЗ | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 14:20 | 19:40 | да | повреждение изолятора на ВЛ-10кВ оп. №28 | ВЛ | 0 | 0
1138 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 21:10 | 23:21 | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
1139 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-21 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 0:49 | 2:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-21→РП-2 | КЛ | 1 | 0
1140 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ →ТП-2868п | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 10:47 | 16:42 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1895п→ТП-2507п→ТП-2553п | КЛ* | 4.7 | 7
1141 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 11:47 | 22:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-673→ТП-2439п | КЛ | 2 | 2
1142 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-538/539 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 13:33 | 20:19 | да | 2 КЛ-10кВ ТП-543→ТП-538/ТП-665п, ТП-537→ТП-538/ТП-665п | КЛ | 1.5 | 0
1143 | Краснодар | Центральная | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-2590п | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 13:38 | 15:54 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-1620п | КЛ | 0.8 | 1
1144 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-1206 откл. В-10кВ→ТП-1316 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 13:39 | 20:24 | да | не установлена | Н | 1.9 | 0
1145 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ф. ПР-1 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 13:39 | 21:15 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-250→ТП-253 | ВЛ | 8 | 4
1146 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф. Х-2-25 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 13:39 | 17:19 | да | не установлена | Н | 5.4 | 6
1147 | Апшеронск | Хадыженская-2 | в ТП-255 откл. В-6кВ→ТП-256 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 20:30 | 21:00 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-256→ТП-260 | ВЛ | 1.4 | 0
1148 | Краснодар | Набережная | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-123 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 21:24 | 0:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-123 | КЛ | 0.6 | 0
1149 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-1206 откл. В-10кВ→ТП-1316 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 21:35 | 23:20 | да | не установлена | Н | 1.9 | 0
1150 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-6кВ ф.№5 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 10:41 | 22:00 | да | мех. повреждение потребительской КЛ-6кВ ТП-521→ТП-358 | КЛ*(мех) | 2.5 | 1
1151 | Новороссийск | НовоРЭС | в РП «октябрь» откл. В-6кВ | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 10:41 | 17:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-17→ТП-203 | КЛ | 3.3 | 3
1152 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-2 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 10:46 | 12:01 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-26→ТП-1-267 | КЛ | 2.5 | 1
1153 | Краснодар | Набережная | откл. В-10кВ ф.НБ-406 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 11:23 | 15:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1008→ТП-2283п | КЛ | 4 | 1
1154 | Краснодар | ЗИП | в КРН-10 откл. В-10кВ | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 13:50 | 23:11 | да | Не установлена | Н | 1.5 | 0
1155 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-201 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 15:36 | 23:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-201→РП-37 | КЛ | 6.5 | 16
1156 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 15:55 | 16:05 | да | Не установлена | Н | 6 | 5
1157 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-5 «нефтебаза» откл. В-6кВ | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 16:54 | 18:35 | да | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТП-96→ТП-140, ТП-96→РП-9 | КЛ | 1.2 | 1
1158 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. В-10кВ ф.№1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 17:40 | 20:45 | да | повреждение проходных изоляторов в ТП-447 | О | 1.2 | 3
1159 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | по распоряжению ДД ОДС на ПС «Тяговая Фанагорийская» откл. В-10кВ ф.№2 (ОЗЗ) | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 17:40 | 18:20 | да | повреждение в сети РЖД | ЦП | 0.6 | 2
1160 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ф.ПЗ-5 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 18:00 | 22:47 | да | повреждение концевой муфты в РП-2 | КЛ | 8.3 | 9
1161 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ ф.Т-2 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 19:25 | 21:00 | да | обрыв головного провода ВЛ-10кВ Т-2→ТП-4 | ВЛ | 10.2 | 0
1162 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-7 откл. В-10кВ→РП-9 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 20:30 | 20:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-1565п | КЛ | 1.5 | 3
1163 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№3 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 3:10 | 6:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-22→ТП-427 | КЛ | 1.7 | 4
1164 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№13 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 3:10 | 5:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-18→ТП-294 | КЛ | 1.4 | 2
1165 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 14:40 | 18:12 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-559п | О* | 1.5 | 0
1166 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-1135 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 15:15 | 17:29 | да | Не установлена | Н | 0.4 | 1
1167 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 17:48 | 23:30 | да | Не установлена | Н | 3.5 | 2
1168 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 18:14 | 23:31 | да | Не установлена | Н | 2.5 | 2
1169 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-301 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 21:45 | 2:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-9→ТГ-301 | КЛ | 4 | 4
1170 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ МР-3 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 19:15 | 21:20 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-3-63п | О* | 0.6 | 1
1171 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ТГ-303 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 23:55 | 1:40 | да | Не установлена | Н | 3.7 | 2
1172 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 12:39 | 18:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-877→ТП-27 | КЛ | 7.5 | 3
1173 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№7 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 12:39 | 16:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→ТП-124 | КЛ | 4.1 | 12
1174 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 13:36 | 13:53 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1502п | КЛ | 4.1 | 12
1175 | Геленджик | Толстый Мыс | в КРУН откл. В-6кВ→ТЛ-1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 13:40 | 15:54 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2
1176 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл.→ТП-1172п | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14:58 | 22:23 | да | повреждение ВН-10кВ в ТП-1691п→ТП-1534п каб. «Б» | О | 2.5 | 1
1177 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 14:58 | 23:02 | да | повреждение оборудования в ТП-897 | О | 2.9 | 0
1178 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18:03 | 23:12 | да | в ТП-822 к.з. на ПК-держателе | О | 2.5 | 2
1179 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-303 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 18:03 | 23:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-303→РП-46 | КЛ | 3 | 1
1180 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф. П-19 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1:57 | 3:23 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-123п | О* | 3.21 | 0
1181 | Новороссийск | РИП | В-10кВ ф. РИП-4 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 8:00 | 2:00 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-681→ТП-678 | КЛ* | 4.3 | 3
1182 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-12 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 8:05 | 10:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-235→ТП-35 | КЛ | 0 | 0
1183 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 10:03 | 10:57 | да | повреждения оборудования в ТП-189 | О | 5 | 4
1184 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | откл. В-10кВ ф.2ДРЦ | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 13:45 | 13:45 | да | повреждение в сети РЖД | ЦП | 0.7 | 0
1185 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-15 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 14:15 | 17:34 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-128→опора№ 2-15 | КЛ | 2.6 | 1
1186 | Краснодар | Почтовая | откл. В-10кВ ф.ПЧ-1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 17:43 | 23:34 | да | повреждения оборудования РП-29 | О | 3.8 | 5
1187 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-210 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 19:30 | 22:02 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-37→ ЮЗ-210 | КЛ | 2.5 | 2
1188 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | в РП-13 откл. В-10кВ→РП-31 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 10:00 | 10:35 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1189 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-624 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 11:55 | 19:57 | да | в ТП-328 повреждение на ПК-10кВ Т-1 | О | 1.5 | 1
1190 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. В-10кВ→ТП-2603п | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 14:55 | 20:34 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-25→ТП-2603п | КЛ (мех) | 1.7 | 1
1191 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-34 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 14:00 | 17:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1-34 | КЛ | 1.1 | 0
1192 | Анапа | Джемете | в ТП-112 откл. В-6кВ | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 20:40 | 23:54 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-112→ТП-408 | КЛ | 0.11 | 0
1193 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-14 (ОЗЗ) | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 22:42 | 23:51 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-43→ ТП-3-44 | КЛ | 0.8 | 1
1194 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-4 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 10:00 | 10:30 | да | повреждение на ВЛ-6кВ | ВЛ | 3.6 | 0
1195 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 12:00 | 20:42 | да | повреждение кабельного ввода в потребительской ТП-417 | КЛ* | 1 | 0
1196 | Краснодар | Парфюмерная | в ТП-776п откл. В-6кВ→ТП-748 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 16:20 | 20:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-149п→ТП-670 | КЛ | 1.5 | 0
1197 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 16:30 | 17:15 | да | повреждение оборудования в ТП-1-167 | О | 0.5 | 0
1198 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф. ТГК-2 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 7:11 | 11:45 | да | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №1 | ВЛ | 0 | 0
1199 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф. Ю-32 КРУН | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 10:11 | 14:32 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-101→ТП-261, ТП-653→ТП-135 | КЛ | 1.9 | 2
1200 | Новороссийск | Широкая Балка | вывели из схемы ТП-654 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 12:50 | 12:50 | да | внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.05 | 0
1201 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ Л-1-7 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 19:00 | 19:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-5→ТП-99 | ВЛ | 8.3 | 8
1202 | Краснодар | Набережная | откл. В-10кВ НБ-406 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 0:46 | 6:10 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ РП-60→ТП-2093п каб. «Б», ТП-2021п→ТП-1134 | КЛ | 6 | 2
1203 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-44 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 3:45 |  | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-10→ТП-190, повреждение оборудования в ТП-74 | КЛ | 4.1 | 0
1204 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 10:54 | 11:29 | да | эл. пробой изолятора на оп. Б3-6 фаза «А» на участке ВЛ-6кВ ТП-189–ТП-62 | ВЛ | 5.5 | 4
1205 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-302 – ОЗЗ | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 14:17 | 15:07 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-301→ТП-311 | КЛ* | 1 | 0
1206 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 яч. №15 откл. В-10кВ | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 17:25 | 18:23 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-199→ТП-131 | КЛ* | 1.5 | 0
1207 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 19:15 | 21:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2389п→ТП-2010п | ВЛ | 4.7 | 7
1208 | Горячий ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-1 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 6:00 | 10:45 | да | не установлена | Н | 3 | 2
1209 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф.ПТ-9 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 10:39 | 12:23 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-427→ПТ-9 | КЛ | 3 | 1
1210 | Краснодар | ВЛ-35кВ КТЭЦ→Путевая I цепь. ПС Центральная I С.Ш. - 6кВ, ПС Путевая I С.Ш. - 6кВ | откл. В-6кВ I с.ш. ПС "Центральная" откл. В-6кВ I с.ш. ПС "Путевая" | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 14:40 | 21:19 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 20 | 88
1211 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-3 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 14:52 | 15:35 | да | в ТП-5-71 повреждение на ПК Т-1 | О | 0.7 | 0
1212 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-414 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 18:29 | 21:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-413→ТП-414 | КЛ | 3 | 2
1213 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 19:07 | 21:33 | да | не установлена | Н | 4 | 1
1214 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 21:33 | 21:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-644 | КЛ | 8 | 5
1215 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф. СВ-444 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 19:33 | 6:23 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КЛ-10кВ СВ-444→РП-59 | КЛ | 9.5 | 8
1216 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 19:49 | 1:28 | да | в потребительской ТП-1691п повреждение на ПК-10кВ Т-1 | О* | 2.5 | 1
1217 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-15 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 7:20 | 10:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1389→ТП-906 | КЛ | 1.5 | 3
1218 | Краснодар | Правый Берег | в КРН-8 откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 9:07 | 9:07 | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
1219 | Краснодар | Южная | откл. В-6кВ ф.Ю-7 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 9:26 | 11:51 | да | не установлена | Н | 2.2 | 3
1220 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ф.ТМ-9 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 12:02 | 13:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТМ-9 | КЛ | 1.3 | 0
1221 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-305 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 12:27 | 0:54 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-305→РП-25 | КЛ | 4.5 | 6
1222 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-8 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 14:05 | 1:07 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-904→ТП-905 | КЛ | 1.6 | 9
1223 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 15:11 | 17:22 | да | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ ТП-1571п→ТП-717 | ВЛ | 3.6 | 4
1224 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ II с.ш. | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 16:33 | 17:27 | да | не установлена | Н | 1.2 | 1
1225 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ I с.ш. | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 16:33 | 3:57 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-573→ТП-79 | КЛ | 0.95 | 0
1226 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 16:33 | 22:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-534→ТП-315 | КЛ | 3 | 0
1227 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 17:16 | 18:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-234→ТП-1-110 | КЛ | 2 | 1
1228 | Кореновск | ПС «Кореновская», ПС «Завод сухой сыворотки», ПС «Элитная», ПС «Кореновская городская», ПС «Сахарный завод» | откл. присоединения АО НЭСК-электросети КЦ-1,2-3,5,12,13,7; ЗС-3,5; ЭТ-3; КГ-1,2,6; СЗ-5 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 17:35 | 20:50 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 22 | 14
1229 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 18:40 | 22:01 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-81→ВР-2 | ВЛ | 0.15 | 0
1230 | Апшеронск | Нефтегорская | в РП-19 откл. В-6кВ→ТП-191 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 18:55 | 19:36 | да | не установлена | Н | 3.2 | 3
1231 | Новороссийск | Южная | откл. В-6кВ ф. №22 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 18:55 | 22:17 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-295→ТП-297 | КЛ | 3 | 7
1232 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-3 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 20:39 | 21:50 | да | в ТП-52 к.з. на ПК-держателе | О | 7 | 8
1233 | Кореновск | Кореновская центральная | вывели из схемы ТП-822 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 20:55 | 21:42 | да | в ТП-822 эл. пробой проходных изоляторов | О | 0.5 | 0
1234 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф. №3 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 22:17 | 4:35 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ф. №3→ТП-243, ТП-143→ТП-836 | КЛ | 1.5 | 0
1235 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф. УВ-1, УВ-3 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 22:33 | 23:34 | да | повреждение оборудования в ТП-52 | О | 12.9 | 15
1236 | Краснодар | Калинино | откл. II с.ш. - 10кВ | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 8:15 | 12:00 | да | повреждение оборудования на ПС «Калинино» | ЦП | 9 | 7
1237 | Краснодар | РИП | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813 «Б» | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 11:00 | 15:00 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-565п→ТП-45п | КЛ* | 2.5 | 1
1238 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ПБ-5 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 11:50 | 12:40 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2
1239 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ РИП-210 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14:30 | 19:38 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-370п→1146п | КЛ* | 1 | 1
1240 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-14 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 10:10 | 13:45 | да | не установлена | Н | 4.2 | 4
1241 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14:25 | 18:00 | да | повреждение оборудования в ТП-295 | О | 3.1 | 10
1242 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14:25 | 16:45 | да | не установлена | Н | 0.5 | 4
1243 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Т-3 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16:05 | 16:30 | да | повреждение в потреб. ТП-128п | О* | 8 | 5
1244 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-51 откл.В-10кВ→РП-67 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 19:05 | 22:08 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1408→ТП-146п | КЛ | 2.4 | 0
1245 | Краснодар | Военгородок | откл В-10кВ ф.ВГ-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 0:51 | 2:17 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025 | КЛ | 1 | 1
1246 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-1 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 10:35 | 12:35 | да | обрыв провода на ВЛ-10кВ опора №149 | ВЛ | 3 | 0
1247 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ГК-4 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 13:10 | 15:20 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-1-248→ТП-1-152 | КЛ* | 1 | 4
1248 | Геленджик | Дивноморская | откл. I с.ш. - 10кВ | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 15:20 | 16:35 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.6 | 3
1249 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-7 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14:10 | 17:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1282п | ВЛ | 1 | 0
1250 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ КРН-4 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 15:25 | 15:40 | да | не установлена | Н | 4 | 3
1251 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 17:35 | 21:38 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1626п→ТП-1219 | КЛ | 1.5 | 0
1252 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-4 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14:55 | 16:35 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора №7/39→7/40 | ВЛ | 3.7 | 4
1253 | Апшеронск | Хадыженская-1 | в РП-19 откл. В-6кВ→НГ-19 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 16:35 | 17:10 | да | не установлена | Н | 4.2 | 3
1254 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-9 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 15:15 | 17:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→ТП-139 | КЛ | 5.1 | 1
1255 | Ейск | Ейская-1 | откл. ТП-101 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 15:20 | 18:40 | да | внутреннее повреждение тр-ра в ТП-101 | О | 0.5 | 0
1256 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 14:25 | 16:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-275 | КЛ | 0.5 | 0
1257 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-3 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 19:02 | 20:10 | да | в ТП-725 перекрытие на 3-х ПК-10кВ | О | 0.4 | 1
1258 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф.Х-1-19 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 12:45 | 13:54 | да | откл. в сети НГТЭ | ЦП | 4.2 | 3
1259 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф. ДМ-16 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 15:18 | 20:55 | да | повреждение оборудования в ТП-387 повреждение на РЛНД на опоре №17 | О | 0 | 0
1260 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 22:40 | 0:20 | да | повреждение оборудования в ТП-826 | О | 2.9 | 0
1261 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-218 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 3:20 | 4:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218→РП-55 | КЛ | 4.1 | 5
1262 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-4 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 0:50 | 4:58 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-4→ТП-93 | КЛ | 3.9 | 0
1263 | Краснодар | ПС «Западная-2»→ПС «Тургеневская» | откл. ВЛ-110кВ ПС «Западная-2»→ПС «Тургеневская» с отпайкой на ПС «Дальняя» | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 17:29 | 20:10 | да | откл. в сети КЭ | ЦП | 32 | 18
1264 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-44 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 11:13 | 12:42 | да | перекрытие на ПК в ТП-74 | О | 4.1 | 0
1265 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 14:17 | 17:44 | да | не установлена | Н | 0.25 | 0
1266 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф.№54 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 18:01 | 20:05 | да | повреждение разрядника на потребительской ТП-209п | О* | 0 | 0
1267 | Анапа | Анапа | вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ ТП-98→ТП-85 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 6:30 | 7:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-98→ТП-85 | КЛ* | 0.3 | 0
1268 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ОБД-7 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 7:30 |  | да | не установлена. | Н | 6 | 1
1269 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-2 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 10:45 | 12:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2192п→Л-2 | КЛ | 0.2 | 0
1270 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-4 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 10:46 | 13:10 | да | не установлена. | Н | 1 | 0
1271 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ДМ-31 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 10:40 | 17:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-362→ТП-127 | КЛ | 0 | 0
1272 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-3 откл. В-10кВ→ТП-3-43 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 21:52 | 22:34 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-43→ТП-3-44 | КЛ | 0.7 | 0
1273 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 8:00 |  | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-997п | ВЛ* | 1 | 0
1274 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-10кВ ф. Е-18 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 11:30 | 13:52 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-153→ТП-167, Е-2→ТП-138п | КЛ | 6 | 2
1275 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф. №5 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 15:14 | 19:05 | да | повреждение в ТП-461, ТП-462 | О | 9.3 | 14
1276 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-466 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 16:43 | 19:45 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1277 | Горячий Ключ | Тяговая Фанагорийская | откл. В-10кВ ф. Ф-1 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 17:57 | 19:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ опора №1-1→1-2 | КЛ | 1.2 | 3
1278 | Новороссийск | Новороссийск | откл. В-6кВ ф. №10 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 20:00 | 23:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-261→ТП-167 | КЛ | 1.5 | 3
1279 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-9 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 3:00 | 3:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-181→ТП-217 | КЛ* | 2.1 | 0
1280 | Краснодар | Калинино | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 11:34 | 19:25 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-154→ТП-2868п, ТП-718→ТП-890 | КЛ | 4.7 | 7
1281 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-11 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 8:50 | 10:50 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-93→ТП-659, оп. № 83 | ВЛ | 1.5 | 1
1282 | Краснодар | Витаминкомбинат | в ТП-375 откл. В-10кВ → ТП-1708п | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 10:00 | 12:10 | да | не установлена | Н | 3.7 | 2
1283 | Тимашевск | Тимашевская | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-30→ТП-31 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 12:15 | 17:05 | да | повреждение опоры №101 | ВЛ | 0.7 | 0
1284 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. В-10кВ → ТП-708 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 22:15 | 0:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-28→ТП-2603п→ТП-708п/ТП-2313п | КЛ | 1.5 | 0
1285 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-104, откл. В-10кВ З-2-109 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 5:55 | 9:26 | да | в РП-49 повреждение СВВ-10кВ | О | 7.2 | 4
1286 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ З-2-109 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 5:55 | 9:26 | да | в РП-49 повреждение СВВ-10кВ | О | 4 | 2
1287 | Краснодар | Лорис | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2475п | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 10:32 | 16:05 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2653п→ТП-2160п | КЛ* | 0.7 | 0
1288 | Геленджик | Тонкий Мыс | по распоряжению ДД ОДС откл. ф.ТМ-3 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 18:58 | 19:31 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-3→РП-3-10 | КЛ | 0 | 0
1289 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-402п (КТТУ) | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 12:40 | 12:40 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1290 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 14:58 | 17:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-01→ТП-2-63 | КЛ | 1.8 | 6
1291 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ (ВВ-70) | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 16:05 | 16:51 | да | КЛ-10кВ ТП-1770п→ТП-1478п | КЛ* | 1.3 | 0
1292 | Краснодар | Западная-1 | откл. ПС «Западная-1» | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 23:10 | 5:10 | да | КЛ-6кВ ТП-579→ТП-1350 | КЛ | 3.5 | 12
1293 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 15:09 | 16:23 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1976п | КЛ* | 2.5 | 1
1294 | Новороссийск | Гайдук | откл. ЛРН-6кВ РП-1→ТП-355 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 17:03 | 23:30 | да | повреждение опоры на участке ВЛ-6кВ РП-1→ТП-355 (оборонэнерго) | ВЛ* | 0.1 | 0
1295 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-7 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 21:50 | 23:30 | да | не установлена. | Н | 1 | 0
1296 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | в ТП-1001 откл. В-10кВ→ТП-1002 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 8:00 | 12:00 | да | повреждение опор ВЛ-10кВ № 20,21 | ВЛ | 2 | 0
1297 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ПБ-5 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 8:01 | 8:43 | да | не установлена. | Н | 3.5 | 2
1298 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.Ю-22 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 8:10 | 12:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→ТП-691 | КЛ | 3.1 | 10
1299 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.Ю-3 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 8:15 | 14:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-22→ТП-423 | КЛ | 3.4 | 5
1300 | Новороссийск | Южная | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 9:20 | 10:38 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-145→ТП-545 | КЛ | 0.4 | 3
1301 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф. РИП-53 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 9:20 | 11:22 | да | не установлена. | Н | 1.3 | 0
1302 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КС-2 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 10:00 | 12:43 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-729→ТП-593 | ВЛ | 0 | 1
1303 | Анапа | Анапская | в РП-6 откл. В-10кВ→ТП-183 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 16:00 | 16:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-183→ТП-152 | КЛ | 0.6 | 0
1304 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 21:34 | 1:59 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-260→ТП-1607п | ВЛ | 3.5 | 2
1305 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф. ТГ-303 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 21:44 | 0:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТП-735 каб. «А» | КЛ | 3.7 | 2
1306 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф. П-5 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 3:30 | 4:20 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-404 | О* | 4 | 11
1307 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 6:35 | 8:16 | да | не установлена. | Н | 1 | 0
1308 | Мостовской | Промышленная | откл. В-10кВ Пм-11 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 7:15 | 9:46 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-213→ТП-214 | КЛ | 0.4 | 1
1309 | Армавир | МЖК | откл. В-10кВ М-25 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 10:00 | 12:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-141→ТП-166 и ТП-125→ТП-249 | КЛ | 6.5 | 2
1310 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г-7 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 12:20 | 12:30 | да | не установлена | Н | 6.2 | 2
1311 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ →ТП-814 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 18:13 | 20:33 | да | повреждение на участке КВЛ-10кВ ТП-1583п→ТП-1607п | ВЛ | 3.5 | 2
1312 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-7 откл. В-10кВ→РП-9, в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-1566п | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 21:36 | 22:01 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-1566п | КЛ | 1.3 | 2
1313 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. Iс.ш. - 10кВ | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 12:45 | 13:10 | да | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ЦРП-1→ТП-113п и участок ВЛ-10кВ ТП-55→ТП-100 | КЛ* | 8.2 | 6
1314 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-3-33 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 13:12 | 14:45 | да | повреждение оборудования в ТП-3-5 | О | 0.5 | 1
1315 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ф.ПЗ-5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 16:01 | 19:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23а→ТП-113, ТП-23а→ТП-111 | КЛ | 8.3 | 9
1316 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-401 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1:09 | 3:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-25→ТП-385 | КЛ | 3.4 | 18
1317 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ ф. Р-Г-7 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 14:20 | 16:53 | да | повреждение изолятора на ВЛ-10кВ ТП-26→ТП-242 | ВЛ | 6.3 | 4
1318 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф. №12 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 14:16 | 15:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ №12→ТП-510 | КЛ | 2.8 | 3
1319 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф. КС-7 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 14:41 | 17:26 | да | обрыв на участке ВЛ-10кВ КС-7→ТП-730 | ВЛ | 2.5 | 2
1320 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф. №54 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 17:08 | 18:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №84→№90 | ВЛ | 0 | 0
1321 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф. ОБД-7 и в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 17:38 | 22:26 | да | не установлено | Н | 6 | 1
1322 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф. СГ-5 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 17:45 | 19:10 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора № б/н→ТП-СГ-5 29 | ВЛ | 7.3 | 2
1323 | Краснодар | Тургеневская | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 17:27 | 0:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172→ТП-2891п | КЛ | 4.5 | 4
1324 | Краснодар | Северо-Восточная | ОЗЗ ф. СВ-216 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 20:08 | 1:42 | да | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п | КЛ | 3 | 4
1325 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 нет одной фазы | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 21:55 | 23:20 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора №В-41→№В-42 | ВЛ | 0.7 | 4
1326 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф. ДЛ-10 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 13:34 | 15:55 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1064→ТП-488п | КЛ | 3.5 | 12
1327 | Новороссийск | Южная | откл. II с.ш. - 10кВ | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 22:35 | 22:57 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 26.8 | 47
1328 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-1,3,4 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 8:40 |  | да | в пролете опор №68→69 падение дерева на провода, схлёст проводов ВЛ | ВЛ | 9.93 | 6
1329 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 8:40 | 9:24 | да | не установлена | Н | 6.5 | 7
1330 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 14:21 | 14:45 | да | не установлена | Н | 2.7 | 3
1331 | Новокубанск | КНИИТиМ | откл. В-10кВ ф.КН-3 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 17:06 | 17:37 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5.2 | 1
1332 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-8 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 17:40 | 22:36 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-1248п→ТП-606 | ВЛ* | 3 | 1
1333 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-11 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 18:46 | 1:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-2868п→ТП-1571п→ТП-717 | ВЛ | 4.7 | 7
1334 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф. №54 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 21:45 | 16:01 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 0 | 0
1335 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ ф.РА-7 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 1:15 | 1:15 | да | не установлена | Н | 4.8 | 0
1336 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 7:22 | 14:11 | да | повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5 | 5
1337 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-101 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 10:51 | 13:26 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-271→ТП-297 | КЛ | 3 | 3
1338 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | вывели из схемы ВЛ-10кВ РП-3→Р-2 (ОЗЗ) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 15:25 | 19:16 | да | эл. пробой изолятора фаза «А» в пролёте опор №40 – №41 | ВЛ | 0 | 0
1339 | Кропоткин | Кропоткинская | откл. В-6кВ ф.№14 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 16:01 | 16:01 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-254→ТП-104 | КЛ | 1 | 0
1340 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВВ-65 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 16:07 | 19:24 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1341 | Абинск | Электроаппарат | откл. В-6кВ ф. КЛ-4 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 18:50 | 20:44 | да | обрыв провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №9 – №10, между ТП-1→ТП-2 | ВЛ | 0.3 | 0
1342 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ТП-1-56 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 19:12 | 20:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-56→ТП-1-6а | КЛ | 0.37 | 3
1343 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 23:39 | 0:59 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1344 | Тимашевск | Тимашевская | откл. В-10кВ ф.Т-2 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 17:34 | 17:34 | да | эл. пробой Кл-10кВ ТП-122→ТП-8 | КЛ | 11.4 | 0
1345 | Геленджик | Тонкий мыс | ОЗЗ ф.ТМ-5 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 17:22 | 17:22 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-35 | КЛ | 0 | 0
1346 | Краснодар | Северная | в ТП-97п откл. В-10кВ→ТП-244п | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 23:18 | 2:19 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-355п→ТП-349 | КЛ* | 0.7 | 1
1347 | Новороссийск | Западная | откл. с 1 по 6 с. ш. | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 9:30 | 9:30 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 27.5 | 60
1348 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-11 откл. В-6кВ→ТП-1-309 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 12:25 | 13:00 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1
1349 | Ейск | Ейская-1 | вывели из схемы ТП-96 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 4:02 |  | да | повреждение в ТП-96 | О | 0.1 | 0
1350 | Ейск | Ейская-1 | вывели из схемы ТП-155 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 6:15 |  | да | повреждение в ТП-155 | О | 0.5 | 0
1351 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ → ТП-1370 и откл. В-10кВ СВ-444 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 16:15 | 18:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1163→ТП-1370 | КЛ | 9.5 | 8
1352 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 10:25 | 10:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-2→ТП-1-124 | КЛ | 1.5 | 1
1353 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-7 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 11:00 | 14:00 | да | не установлена | Н | 3.9 | 3
1354 | Краснодар | Витаминкомбинат | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ РП-67→ТП-2947п | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 14:10 | 14:20 | да | КЛ-10кВ РП-67→ТП-2947п | КЛ* | 0 | 0
1355 | Ейск | Ейская-2 | в ТП-179 откл. В-6кВ→ТП-63п | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 17:10 |  | да | не установлена | Н | 0 | 0
1356 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 3:27 | 4:18 | да | для ОМП вывели из схемы 2 КЛ-10кВ ТП-5-85→ТП-5-87, ТП-5-85→РП-5-2 | КЛ | 0.58 | 3
1357 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. В-6кВ → ф. ГК-12 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 10:15 | 12:12 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-1-74→ТП-1-83 | КЛ (мех) | 2.9 | 0
1358 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-6 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 10:39 | 11:09 | да | не установлена | Н | 4 | 0
1359 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-9 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 3:50 | 4:57 | да | не установлена | Н | 5 | 1
1360 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 5:20 | 11:13 | да | повреждение в потребительской ТП-135 | О* | 0.1 | 0
1361 | Армавир | Южная | в ТП-39 откл. В-6кВ→Тр-р. | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 5:50 | 11:18 | да | в ТП-39 внутреннее повреждение тр-ра 250кВА | О | 3 | 0
1362 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.Ю-15 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 6:24 | 7:31 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1363 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-440 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 7:31 | 9:11 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ РП-28→ТП-440 1 с.ш., ТП-99→ТП-122 | КЛ | 1.33 | 0
1364 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф. ГК-6 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 7:31 | 8:38 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-99→ТП-1-273 | КЛ | 0.7 | 1
1365 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 12:15 | 15:02 | да | эл. пробой потребительской КВЛ-6кВ РП-13→ТП-370 | КЛ* | 4.7 | 2
1366 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф. ОС-15 – ОЗЗ | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 16:10 | 17:41 | да | эл. пробой изолятора ШФ-10 фаза «В» оп. №14 на участке ВЛ-10кВ ОС-15→ТП-166 | ВЛ | 6 | 1
1367 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18:13 | 18:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-6 →ТП-5-87 | КЛ | 0.2 | 0
1368 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-2 откл. В-10кВ→ТП-5-95 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18:13 | 18:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95 | КЛ | 0 | 1
1369 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-113 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 20:38 | 23:10 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1117п→ТП-2613п/ТП-1552п. | О* | 3.5 | 4
1370 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф.№16 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 20:40 | 20640 | да | Вывели участок КЛ-6кВ ф.№16→РП-21 | КЛ | 0 | 0
1371 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 21:00 | 0:00 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-575 | О* | 1 | 0
1372 | Новороссийск | Широкая балка | по распоряжению ДД ОДС в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253, в РП-50 откл. В-10кВ→КРУН-19 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 23:17 | 12:25 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-200→ТП-252 (ВТ Ресурс) | КЛ* | 0 | 0
1373 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 5:03 | 15:04 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-79→ТП-5-92 | КЛ | 0.6 | 1
1374 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 4:50 | 17:12 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-113→ТП-214 | КЛ | 0.35 | 0
1375 | Анапа | Пионерская | в РП-8 откл. В-10кВ→ТП-320 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 4:50 | 5:34 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-40 | О* | 0.02 | 0
1376 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-7 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 5:49 | 8:12 | да | в ТП-7-50 подтопление в шахте | О | 9.7 | 1
1377 | Темрюк | Темрюк | в ТП-Т-3-40 откл. В-10кВ→ТП-Т-3-32 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 5:49 | 11:47 | да | не установлена | Н | 2.6 | 3
1378 | Новороссийск | Западная | откл. В-6кВ ф.№2 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 6:00 | 6:00 | да | эл пробой КЛ-6кВ ТП-77→ТП-157 | КЛ | 1.5 | 0
1379 | Новороссийск | Широкая балка | откл. В-10кВ ф.№14 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 6:10 | 7:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ (возле ТП-606, дерево на проводах) | ВЛ | 1 | 0
1380 | Новороссийск | Широкая балка | откл. В-10кВ ф.№15 - ОЗЗ | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 6:10 | 12:25 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-200→ТП-252 (ВТ Ресурс) | КЛ* | 0.5 | 0
1381 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 7:21 | 8:01 | да | не установлена | Н | 2.5 | 1
1382 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 7:42 | 13:37 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-210→ТП-212 | КЛ | 0.15 | 2
1383 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 8:12 | 11:47 | да | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№14/16 (повреждение изолятора на разъединителе Р-2) | ВЛ | 8 | 2
1384 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-5 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 8:15 | 12:20 | да | повреждение кабельного выхода в ТП-25 | КЛ | 2.2 | 1
1385 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 8:30 | 13:37 | да | не установлена | Н | 0.25 | 2
1386 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-10 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 9:10 | 11:29 | да | повреждение на ВЛ-10кВ (падение дерева на ВЛ) | ВЛ | 0 | 0
1387 | Крымск | Крымская Птицефабрика | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 10:07 | 10:59 | да | повреждение оборудования в ТП-242 (разрядник) | О | 6 | 3
1388 | Темрюк | Темрюк | откл. В-35кВ Т-2 (ф.Т-7, Т-8, Т-10, Т-12), откл. ПС «Рыбзавод»» (ф.РЗ-1, 3, 5 ,7), откл. ПС «Консервный завод» (ф.КЗ-8, 10, 11) | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 10:50 | 11:29 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 16.4 | 10
1389 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-10 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 11:45 | 19:06 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1390 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 11:50 | 15:36 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2
1391 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 11:50 | 14:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-148→ТП-1167 | ВЛ | 4 | 3
1392 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 12:20 | 19:11 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-Т-3-2→ТП-Т-3-52 | КЛ | 6.2 | 5
1393 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 14:50 | 17:45 | да | схлест проводов ВЛ-10кВ ТП-597→ТП-1083 оп.№29-30 | ВЛ | 3.7 | 2
1394 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф.ПТ-2 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 16:04 | 17:58 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-299→ПТ-2 | КЛ | 1.8 | 2
1395 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 17:12 | 23:42 | да | не установлена | Н | 0.25 | 2
1396 | Туапсе | Туапсе-Город | в ТП-202 откл. В-6кВ и откл. ф.ТГ-16 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 20:55 | 23:43 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-34 | КЛ | 0.5 | 0
1397 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 19:10 | 21:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 4.1 | 5
1398 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-3 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 20:33 | 22:35 | да | не установлена | Н | 1.8 | 2
1399 | Новороссийск | Кирилловская | откл. В-6кВ ф.№8 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 20:33 | 21:37 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-510→ф. №8 | КЛ | 5 | 2
1400 | Абинск | Абинская | откл. В-6кВ КРН-3 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 20:33 | 0:17 | да | не установлена | Н | 0.74 | 7
1401 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-8 откл. В-6кВ ф.ТГ-2 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 8:17 | 8:36 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ РП-8→ТП-193 | ВЛ* | 1 | 0
1402 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 11:33 | 12:55 | да | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ КРУН-18→ТП-699, ЯКНО-4→ТП-288 | КЛ | 7.5 | 3
1403 | Белореченск | Промзона | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-22 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 20:10 | 20:10 | да | в ТП-22 повреждение в камере тр-ра Т-2 | О | 4 | 1
1404 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф. СВ-444, в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 20:14 | 0:20 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-939п→ТП-814, ТП-290п→ТП-2223п→ТП-2714п | КЛ | 9.5 | 8
1405 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 23:19 | 2:00 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-826→ТП-146п/ТП-1345/ТП-1298/ТП-89 | ВЛ | 2.9 | 0
1406 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→РП-39 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14:13 | 21:15 | да | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ РП-43→РП-62 (каб. «Б» - ПШ-203, каб. «А» - ПШ-301) | КЛ | 1 | 0
1407 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ ф.К-2 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14:45 | 16:15 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора №3→КРУН-К-2 | ВЛ | 9.5 | 10
1408 | Краснодар | Правый берег | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 16:01 | 22:13 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2
1409 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 21:15 | 23:02 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ КРН-3→РЛН-12 (участок КЭ) | ВЛ* | 0.3 | 0
1410 | Новороссийск | Южная | в РП-6 откл. В-10кВ ф.№7 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1:03 | 2:59 | да | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ ТП-274→ТП-174, КРУН-12→ТП-420 каб. «Б» | КЛ | 1 | 2
1411 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 1 с. ш. | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1:03 |  | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1412 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.Ю-7 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1:03 |  | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-420 | О* | 0.3 | 4
1413 | Краснодар | Лорис | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-1353 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 20:40 | 9:21 | да | потребительской | КЛ* | 1.9 | 0
1414 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-624п | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 3:30 | 8:40 | да | эл. пробой 2 КЛ-10кВ и РП-25 → ТП-411, ТП-411→ТП-145 | КЛ | 1.5 | 1
1415 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-210 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 3:31 | 5:32 | да | не установлена | Н | 0.5 | 1
1416 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2911п | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 5:38 | 6:32 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-872 ТП-1135 каб. «А» | КЛ | 0.5 | 0
1417 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-218 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 3:32 | 4:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-218 | КЛ | 4.1 | 5
1418 | Краснодар | Калинино | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 4:11 | 6:25 | да | вывели участок КЛ-10кВ ТП-990→ТП-1221п→ТП-515 | КЛ | 2.9 | 0
1419 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 8:20 | 14:07 | да | повреждение в потребительской ТП-1427п | О* | 2.8 | 0
1420 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-4 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 8:22 | 14:07 | да | не установлена | Н | 0.8 | 1
1421 | Геленджик | Дивноморская | в ТП-5-88 откл. В-10кВ → ф. ДМ-4 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 9:07 | 11:16 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-82→ТП-5-69 | КЛ | 0.7 | 2
1422 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. В-10кВ → ТП-1-155 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 9:07 | 11:41 | да | эл. пробой концевой муфты оп. №5/38 к ТП-1-160 | КЛ | 0.3 | 1
1423 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-14 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 12:39 |  | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-794п | О* | 2 | 3
1424 | Армавир | АТЭЦ | откл. В-6кВ ф. №69 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 13:27 | 16:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-255→ТП-291 | КЛ | 0.9 | 0
1425 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 19:48 | 21:31 | да | не установлена | Н | 2.1 | 0
1426 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444 и в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 20:28 | 23:48 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-939п→ТП-814 | О* | 9.5 | 8
1427 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф. ХБК-317 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 11:54 | 15:31 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-2882п | О* | 2.9 | 3
1428 | Краснодар | Западная-1 | откл. В-35кВ ввод №1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 14:49 | 15:02 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 3.5 | 12
1429 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-240 откл. В-6кВ→ГК-16 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 19:10 | 19:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-142→ТП-1-131 | КЛ | 0.5 | 0
1430 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ф.ХБК-305 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 22:59 | 3:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-977→ТП-2395п | КЛ | 1.5 | 1
1431 | Крымск | Баканская | откл. В-35кВ | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1:10 | 1:10 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 7 | 5
1432 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 13:06 | 15:09 | да | повреждение на ВЛ-10кВ (обрыв провода в пролете опор №38-39) | ВЛ | 0.7 | 0
1433 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-8 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 13:40 | 15:46 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-8→РП-2 | КЛ | 0.81 | 0
1434 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-4 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 14:02 | 18:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-313→ТП-311 | КЛ | 0.1 | 2
1435 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-12 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 14:02 | 15:31 | да | не установлена | Н | 0.17 | 5
1436 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 17:26 | 21:36 | да | повреждение в потребительской ТП-24п | О* | 0.7 | 0
1437 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-10кВ ф.№54 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 18:46 | 10:21 | да | обрыв проводов на участок ВЛ-10кВ оп. №91–93 | ВЛ | 0 | 0
1438 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | в РП-3 откл. В-10кВ→Р-2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 19:21 | 14:08 | да | повреждение на ВЛ-10кВ в пролете опор №31-32 (падение дерева) | ВЛ | 0 | 0
1439 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 22:37 | 23:17 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-10→ТП-1025 | КЛ | 1 | 1
1440 | Геленджик | Тонкий Мыс | вывели из схемы ТП-3-27 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 6:26 | 9:27 | да | перекрытие 3-х ПК трансформатора в ТП-3-27 | О | 0.1 | 0
1441 | Мостовской | Бесленеевская | откл. В-10кВ ф.БС-1 – ОЗЗ | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 6:21 | 9:36 | да | не установлена | Н | 0.081 | 0
1442 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 7:41 | 9:42 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-163→ТП-100 | КЛ | 3.6 | 0
1443 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.С-9 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 8:38 | 9:10 | да | повреждение кабельного выхода в потребительской ТП-С9-01п (ОАО «Строймаш», кабель потребительский) | КЛ* | 0.3 | 0
1444 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 11:10 | 18:19 | да | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ РП-59→РП-35, РП-59→СВ-444 | КЛ | 7 | 8
1445 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-450 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 11:10 | 11:58 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-989→ТП-1230п | КЛ | 4.5 | 6
1446 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-353 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 11:10 | 11:26 | да | не установлена | Н | 8 | 10
1447 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ ф.СВ-347 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 11:32 | 11:32 | да | не установлена | Н | 0 | 1
1448 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-44 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 12:48 | 14:32 | да | повреждение кабельной разделки на участке КВЛ-10кВ | КЛ | 3.2 | 4
1449 | Крымск | 3-й подъем | откл. В-10кВ ф.КВ-10 - ОЗЗ | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 13:43 | 14:29 | да | повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ оп.№40 | ВЛ | 6 | 10
1450 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-7 откл. В-10кВ→ТП-3-100 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 18:05 | 19:48 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-100→ТП-3-41 | КЛ | 1 | 1
1451 | Новокубанск | ПС «Прочнокопская» | в РП «Капланово» откл. В-10кВ ф.КП-1 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 18:29 | 19:18 | да | не установлена | Н | 2.6 | 0
1452 | Армавир | Речная | откл. В-6кВ ф.Р-Г1 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 18:26 | 22:24 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-153→ТП-151 | КЛ | 3.6 | 1
1453 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | откл. В-10кВ ф.№1, №8 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 18:26 | 20:11 | да | отключение в сети РЖД | ЦП | 5.9 | 0
1454 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 18:26 | 20:11 | да | повреждение оборудования в ТП-1-162 (повреждение опорных изоляторов, перекрытие на ПК трансформатора) | О | 1.5 | 0
1455 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-2 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 2:59 | 13:13 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-593→ТП-728 | ВЛ | 0 | 1
1456 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф.З-2-109 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 5:16 | 6:59 | да | в РП-49 к.з. на ЛР СВВ-10кВ | О | 1.5 | 1
1457 | Крымск | Пролетарская | откл. В-6кВ ф.ПР-1 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 7:15 | 7:15 | да | не установлена | Н | 10 | 9
1458 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | откл. В-10кВ ф.П-5 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 12:30 | 13:25 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-414→ТП-406 | ВЛ | 1.3 | 0
1459 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 15:15 | 17:08 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0
1460 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 3:05 | 6:40 | да | повреждение в потребительской ТП-1533п | О* | 0.5 | 0
1461 | Мостовской | Бесленеевская | откл. В-10кВ ф.БС-1 – ОЗЗ | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 5:39 |  | да | повреждение оборудования в ТП-БС-1-373 | О | 0.081 | 0
1462 | Новороссийск | Лесной порт | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 11:50 | 14:50 | да | эл пробой КЛ-10кВ ТП-90→ТП-762 | КЛ | 0.7 | 5
1463 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-4 (ОЗЗ) | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 18:49 | 19:57 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-644 | КЛ | 2 | 2
1464 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф.З-2-108 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 6:53 | 10:54 | да | повреждение кабельной разделки в потребительской ТП-2483п → ТП-621 | КЛ | 2 | 5
1465 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф.З-2-105 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 6:53 | 9:19 | да | повреждение кабельной разделки в потребительской ТП-2483п → ТП-621 | КЛ | 1.8 | 4
1466 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-218 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 7:20 | 10:16 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-218→РП-55 | КЛ | 4.1 | 5
1467 | Краснодар | Юго-Западная | в РП-37 откл. В-10кВ → ТП-624 каб. «А» | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 7:34 | 14:26 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-145→ТП-433 | КЛ | 2.8 | 2
1468 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф. ТЧ-1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 9:31 | 10:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-248→ф. ТЧ-1 | КЛ | 3.6 | 1
1469 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф. РИП-210 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 13:23 | 19:44 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2191п→ТП-370п | КЛ | 2 | 1
1470 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 9:02 | 11:10 | да | не установлена | Н | 0.7 | 0
1471 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 10:11 | 14:10 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ на участке КВЛ-10кВ ТП-978→ТП-215 (отпайка в сторону ТП-2907п) | КЛ | 2 | 2
1472 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-12 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 13:46 | 14:43 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→ГК-12 | КЛ | 2 | 2
1473 | Армавир | Речная | откл. В-6кВ ф.Р-Г2 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 15:03 | 16:06 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-72→ТП-153 | КЛ | 6.2 | 1
1474 | Анапа | Анапская | в БКРП-7 откл. В-10кВ | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 9:43 | 14:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-325→ТП-335 | КЛ | 4.8 | 2
1475 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-7 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 11:10 | 14:10 | да | отключение в сети КЭ по заявке «Нефтестрой Индустрия ЮГ», без уведомления НЭСК | ЦП | 0.8 | 3
1476 | Краснодар | Набережная | откл. В-10кВ ф.НБ-406 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 11:41 | 17:02 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-328п→ТП-1694п | КЛ* | 6 | 2
1477 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-15 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 14:28 | 16:27 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-129→ТП-124 | КЛ | 2.5 | 1
1478 | Краснодар | Центральная | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-2590п | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 17:11 | 18:21 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-1620п | КЛ | 0.8 | 1
1479 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№20 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 11:55 | 14:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-412→ТП-415 | КЛ | 3.4 | 4
1480 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 11:55 | 15:28 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-163→ТП-561 | КЛ | 3.2 | 3
1481 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-2 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 15:12 | 16:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-11→ТП-2-57 | КЛ | 1 | 0
1482 | Анапа | Анапская | в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-108, в РП-9 откл. В-10кВ→АП-7 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 20:39 | 5:57 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-110→ТП-108 | КЛ | 5 | 3
1483 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 9:40 | 22:25 | да | повреждение оборудования в ТП-435 | О | 0.15 | 0
1484 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-13 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 17:30 | 17:30 | да | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №8/16 | ВЛ | 6 | 4
1485 | Мостовской | Бесленеевская | откл. В-10кВ ф.БС-1 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 19:20 | 19:25 | да | не установлена | Н | 0.08 | 0
1486 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 23:49 |  | да | Повреждение на уч-ке ВЛ-10кВ ТП-1373п - ТП-467п | ВЛ* | 0.5 | 0
1487 | Краснодар | Восточная | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-665 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 11:44 | 13:35 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-84→ТП-665 | КЛ | 1.5 | 0
1488 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-6кВ→ТП-1739п | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 6:10 |  | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1739п | КЛ | 0 | 0
1489 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ РИП-412 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 6:20 |  | да | не установлена | Н | 3.7 | 2
1490 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-6кВ→ТП-534 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 8:54 | 9:46 | да | не установлена | Н | 0.25 | 0
1491 | Армавир | АТЭЦ | откл. В-6кВ ф.№69 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 9:01 | 14:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-255→ТП-291 | КЛ | 0.9 | 1
1492 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 14:33 | 21:30 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1606п→ТП-1626п | КЛ* | 1.5 | 0
1493 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-7 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 15:28 | 16:15 | да | повреждение кабельной разделки в ТП-4 яч.№7 | КЛ | 3 | 1
1494 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 10:46 | 14:20 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1495 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-4 откл. В-6кВ→ТП-137 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 16:50 | 19:06 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ РП-1-4→ТП-1-137 | КЛ (мех) | 0.5 | 0
1496 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-10 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 10:28 | 13:01 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-610п→С-10 | КЛ | 2.7 | 5
1497 | Новороссийск | Кирилловская | в РП-21 откл. В-6кВ→ТП-380 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 10:35 | 16:40 | да | эл пробой потребительского КЛ-6кВ опора №21→ТП-580 | КЛ* | 0.51 | 0
1498 | Новороссийск | Северо-Западная | ф.№8 ОЗЗ | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 11:37 | 14:46 | да | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-5→ТП-234 | КЛ | 5.8 | 6
1499 | Абинск | Абинская | в КРН-3 откл. В-6кВ→ф.А-1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 15:20 | 16:50 | да | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ТП-127→ТП-187 | КЛ (мех) | 5.1 | 12
1500 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 16:25 | 21:37 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ЗИП-302→ТП-1759п | КЛ | 3 | 2
1501 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ ТП-646 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 20:44 | 21:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1331→ТП-646 | КЛ | 1.5 | 1
1502 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф.РИП-210 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 22:48 | 2:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-370п→ТП-2191п | КЛ | 1.5 | 1
1503 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-3 откл. В-6кВ→ТП-3-43 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 3:00 | 3:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-43→ТП-3-44 | КЛ | 0.5 | 2
1504 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-67→ТП-2947п | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 8:23 | 10:56 | да | эл. пробой КЛ-10кВ в РП-67→ТП-2947п | КЛ | 0 | 0
1505 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 15:42 | 19:25 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2587п→ТП-1571п | КЛ | 3 | 2
1506 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-6 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 19:30 | 20:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-47→ТП-169 | КЛ | 4 | 1
1507 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-15 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 19:30 | 22:07 | да | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТТ-15→ТП-139, КЛ-6кВ ТП-24→ТП-129 | КЛ | 4.2 | 2
1508 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-1065 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 2:45 | 3:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1065→РП-8 | КЛ | 1.8 | 6
1509 | Новороссийск | Широкая Балка | в ТП-183 откл. В-10кВ→КРУН-20 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 10:10 | 10:25 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1510 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф-4 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 15:40 | 18:05 | да | перекрытие на в РУ-10кВ в КРУН-4 | О | 3 | 0
1511 | Армавир | МЖК | вывели из схемы ТП-241 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 9:15 | 17:15 | да | повреждение тр-ра 400кВА в ТП-241 | О | 1.5 | 0
1512 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№10 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2:00 | 3:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК-10→РП-13 | КЛ | 4.7 | 1
1513 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 6:40 | 10:17 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1514 | Армавир | АЗПФИ | откл. В-6кВ ф. А-Г1 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 10:18 | 13:07 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-165→ТП-169 | КЛ | 5.5 | 0
1515 | Абинск | Электроаппарат | откл. В-6кВ ф. ВС-1 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 14:18 | 15:23 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
1516 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф. Ю-7 КРУН | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 17:29 | 22:32 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП2862п→ТП-113п | КЛ | 1.8 | 2
1517 | Краснодар | ХБК | откл. В-10кВ ф.ХБК-351 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 0:31 | 1:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ХБК-351 | КЛ | 0.2 | 0
1518 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. В-10кВ ф.КЗ-4 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 7:17 | 7:55 | да | повреждение опоры №25 (ДТП) на участке ВЛ-10кВ КЗ-4→ТП-216 | ВЛ | 0 | 0
1519 | Краснодар | Западная-1 | откл. МВ-35кВ ввод №1 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 14:47 | 15:58 | да | отключение в сети сторонней организации | ЦП | 3.5 | 12
1520 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-8 (ОЗЗ) | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 9:15 | 14:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ на участке КВЛ-6кВ ТП-61→КТП-156, эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-98 | КЛ | 1.75 | 1
1521 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-3 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 10:15 | 11:53 | да | не установлена | Н | 5.25 | 5
1522 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-12 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 12:58 | 15:43 | да | не установлена | Н | 1.8 | 6
1523 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-16 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 13:05 | 16:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-17→Ю-16 | КЛ | 2.5 | 4
1524 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 13:38 | 20:00 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-552п | О* | 1.5 | 1
1525 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 14:45 | 20:10 | да | не установлена | Н | 0.15 | 0
1526 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ф.ЗВ-4 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 18:02 | 18:32 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 3.7 | 4
1527 | Белореченск | Очистные Сооружения | откл. В-10кВ ОС-3 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 19:10 | 19:32 | да | не установлена | Н | 9.4 | 1
1528 | Белореченск | Очистные Сооружения | откл. В-10кВ ОС-15 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 19:10 | 22:25 | да | повреждение оборудования в ТП-171, 174, 104, 140 | О | 6.1 | 1
1529 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ ПС «Широкая Балка» ф-15 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 22:15 | 23:50 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-705п | О* | 1.5 | 0
1530 | Краснодар | Калинино | в ТП-993п откл. В-10кВ→ТП-988 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2:00 |  | да | пробой изолятора в ТП-988 | О | 0.6 | 0
1531 | Темрюк | Темрюк | в ТП-3-40 откл. В-10кВ | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 7:28 | 7:54 | да | не установлена | Н | 1.25 | 5
1532 | Анапа | Джигинская | откл. В-10кВ ф.ДГ-7 и ф.ДГ-10 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 7:32 | 7:37 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1533 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-300 откл. ВВ-10кВ→ТП-1204 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 13:45 | 13:58 | да | повреждение ВР-10кВ у ТП-604 | ВЛ | 2.5 | 2
1534 | Краснодар | Правый Берег | откл. В-10кВ ПБ-4 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 20:00 | 21:10 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1535 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ → ТП-283, в РП-50 откл. В-10кВ →КРУН-19, в РП-50 откл. В-10кВ → РП-8 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 19:05 | 19:05 | да | не установлена | Н | 2.5 | 0
1536 | Курганинск | Восточная | откл. В-10кВ ВО-4 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 20:35 | 20:35 | да | не установлена | Н | 6.6 | 7
1537 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ТЧ-3 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 0:28 | 1:30 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ТП-245 | КЛ | 1.5 | 0
1538 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ → ТП-283 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 1:00 | 1:00 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-529п | О* | 0.2 | 0
1539 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф-3 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 6:15 | 7:30 | да | не установлена | Н | 4.3 | 10
1540 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 7:00 | 12:30 | да | в ТП-2 повреждение проходных изоляторов | О | 8 | 0
1541 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ ПС «Широкая Балка» ф-15,14 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 7:52 |  | да | не установлена | Н | 2 | 0
1542 | Краснодар | Витаминкомбинат | ОЗЗ ф.ВК-12 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 13:45 | 17:57 | да | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ ВК-12→ТП-2534п | ВЛ* | 3.1 | 0
1543 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-35 КРУН | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 9:59 | 12:36 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→ТП-294/776 | КЛ | 2.7 | 15
1544 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-210 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 15:39 | 18:45 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-933п→ТП-159п | КЛ* | 3.5 | 2
1545 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-1321 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 22:43 | 22:43 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-649→ТП-647 | КЛ | 2 | 2
1546 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-204 (К-6) | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 3:38 | 5:40 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1203п→ТП-1345 | ВЛ | 2.9 | 0
1547 | Краснодар | Почтовая | в РП-21 откл. В-10кВ→ТП-907 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 10:10 | 12:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-500→ТП-546 | КЛ | 2 | 0
1548 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-1 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 11:00 | 11:25 | да | не установлена | Н | 2 | 0
1549 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-895 откл. ВН-10кВ→ТП-1206 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 17:20 | 17:43 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1316→ТП-1269 | ВЛ | 1 | 1
1550 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 22:28 | 23:34 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-819→ТП-1809п | КЛ | 3.5 | 3
1551 | Краснодар | Витаминкомбинат | в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 4:22 | 6:38 | да | не установлена | Н | 2.1 | 0
1552 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-16 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 4:55 | 5:51 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-24→ДЛ-16 | КЛ | 3.2 | 4
1553 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ ф.ТЛ-4 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 20:49 | 22:06 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-3→ТП-1-34 | КЛ | 3.5 | 0
1554 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 16:42 | 21:35 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1583п→ТП-572 | ВЛ | 3.5 | 2
1555 | Новороссийск | Новороссийская | в ТП-268 откл. В-6кВ→ПС «Новороссийская» ф.№10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 19:30 | 22:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-298→ТП-226 | КЛ | 7.1 | 2
1556 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-654 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 21:45 | 22:40 | да | не установлена | Н | 0.1 | 1
1557 | Краснодар | ЗИП | в КРН-10 откл. В-10кВ | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 16:46 | 19:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2488п→ТП-1850п | КЛ* | 1.5 | 0
1558 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№3 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 17:36 | 19:20 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-426→ТП-422 | КЛ | 1.7 | 4
1559 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-101 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 17:45 | 21:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-271→ТП-297 | КЛ | 3 | 3
1560 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 19:35 | 21:35 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-819→ТП-1809п | КЛ | 1.5 | 1
1561 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ХЛ-4 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 23:19 | 23:19 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1277→ТП-884 | ВЛ | 0 | 0
1562 | Краснодар | Тургеневская | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-874 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 21:40 | 0:06 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1008→ТП-2283п | КЛ | 0.8 | 1
1563 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-42 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 13:37 | 17:12 | да | повреждение оборудования в ТП-141→ТП-170 | О | 0.1 | 7
1564 | Краснодар | Дальняя | откл. I с. ш. 6кВ | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 15:10 | 16:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ДЛ-3→РП-34 | КЛ | 9.5 | 13
1565 | Новороссийск | Новороссийск | в ТП-105 откл. В-6кВ→ПС Новороссийск ф.№2 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 17:30 | 21:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-82→ТП-211, ТП-75→ТП-57 | КЛ | 5.1 | 1
1566 | Краснодар | Хутор Ленина | в ТП-1654п откл. ВН-10кВ→ТП-1842п | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 1:40 | 12:17 | да | вывели из схемы по заявке МЧС, повреждение потребительской ВЛ-10кВ | ВЛ* | 0.1 | 0
1567 | Краснодар | Северная | откл. В-6кВ ф.С-19 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 12:33 | 13:39 | да | эл. пробой КЛ-6кВ С-19→ТП-664п | КЛ | 1 | 0
1568 | Краснодар | Правый берег | в КРН-8 откл. В-10кВ | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 13:49 | 14:16 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1806п→ТП-911 | ВЛ | 3.5 | 2
1569 | Армавир | АТЭЦ | на участке КЛ-6кВ ТП-255→ТП-291 «ОЗЗ» | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 15:50 | 15:50 | да | эл пробой КЛ-6кВ ТП-291→ТП-255 | КЛ | 0 | 0
1570 | Краснодар | ЗИП | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 23:39 | 1:23 | да | повреждение ВЛ-10кВ на участке КВЛ ЗИП-302→ТП-1759п→ТП-2587п (торсада) | ВЛ | 2.5 | 2
1571 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 7:15 | 10:45 | да | эл пробой КЛ-10кВ ТП-1341п→ВР-26 | КЛ | 1 | 1
1572 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 7:15 | 8:25 | да | не установлена | Н | 0.8 | 0
1573 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ ф.АП-4 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 13:10 | 15:10 | да | повреждение оборудования в ТП-74 | О | 3.4 | 0
1574 | Лабинск | Лабинск - 1 | в РП-1 откл. В-10кВ | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 21:05 | 21:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-86→ТП-117 | КЛ | 3.4 | 3
1575 | Краснодар | Тургеневская | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 12:45 | 14:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-21→ТП-636 | КЛ | 2 | 2
1576 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-35 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 13:40 | 15:30 | да | повреждение потребит. оборудования в ТП-247п | О* | 0.6 | 0
1577 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№3 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 4:53 | 6:08 | нет | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-232→ТП-542 | КЛ | 4.3 | 11
1578 | Ейск | Ейская-2 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-11п | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 14:07 | 14:44 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-11п | КЛ | 0 | 1
1579 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф. К-205 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 16:08 | 0:15 | да | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-2488п→ТП-1963п | КЛ* | 3.5 | 2
1580 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф. ПШ-203 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 16:14 | 18:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203→РП-43 | КЛ | 5.7 | 6
1581 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф. № 7 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 7:35 | 10:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-194→ТП-27 | КЛ | 3.4 | 4
1582 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-7 – ОЗЗ | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 7:55 | 10:06 | да | эл. пробой изолятора на участке ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1048п | ВЛ | 1 | 0
1583 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 21:10 | 0:14 | нет | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-99 | КЛ | 4 | 3
1584 | Краснодар | Южная КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-32 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 10:23 | 10:40 | да | ошибочные действия персонала в потребительской ТП-4п | О* | 1.9 | 2
1585 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-10 откл. В-10кВ → ТМ-3 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 19:55 | 19:55 | нет | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-10→ТМ-3 | КЛ | 0 | 0
1586 | Армавир | МЖК | откл. I, II с.ш. - 6кВ | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 11:38 | 11:51 | нет | повреждение ВВ-6кВ Т-1 | О | 16.8 | 12
1587 | Краснодар | Юго-Восточная | откл. В-6кВ ф.ЮВ-15 (ОЗЗ) | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 14:00 | 14:42 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1389→ЮВ-15 | КЛ | 1.5 | 3
1588 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 18:19 | 22:21 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1145п→ТП-1085п квб. «Б» | КЛ | 3.5 | 1
1589 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф.РИП-412 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 15:09 | 22:37 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РИП-412→ТП-1759п/ТП-2587п | КЛ | 4.7 | 4
1590 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ СТ-4 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 7:30 | 7:40 | нет | не установлена | Н | 1.6 | 7
1591 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-205 | 2018-10-22 |  | 13:00 |  | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1927п→ТП-2570п | КЛ* | 3.5 | 2
1592 | Краснодар | Юго-Западная | откл. Т-1 110кВ | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 16:40 | 17:10 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.5 | 13
1593 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-204 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 21:20 | 22:20 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
1594 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-102 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 3:15 | 3:52 | да | повреждение оборудования в ТП-1346 | О | 0.5 | 0
1595 | Краснодар | ХБК | откл. В-6кВ ХБК-317 | 2018-10-23 |  | 7:19 |  | да |  |  | 2.9 | 3
1596 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ЕСК-19 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 16:00 | 16:00 | да | не установлена | Н | 3.1 | 2
1597 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | в КРУН-43 откл. В-6кВ→ТП-44 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 13:44 | 16:23 | да | повреждение оборудования в потребительской ТП-45п | О* | 0.4 | 0
1598 | Новокубанск | Новокубанская | в ТП-2 откл. В-10кВ→НВ-5 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 15:18 | 20:50 | да | Вывели участок ВЛ-10кВ ТП-2→ТП-3 | ВЛ | 5.1 | 0
1599 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф. ТГ-18 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 15:33 | 21:43 | нет | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1113→34→202 | ВЛ | 2.8 | 3
1600 | Новокубанск | Новокубанская | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф. НВ-6 – ОЗЗ | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 18:21 | 20:00 | да | Вывели участок ВЛ-10кВ Р-3→ТП-124 | ВЛ | 0.3 | 0
1601 | Новороссийск | Лесной порт | в РП-26 откл. В-10кВ→ПС «Лесной порт» ф.№28 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 20:20 | 21:20 | нет | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-34→ТП-129 | КЛ | 2 | 2
1602 | Краснодар | Пашковская | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-462 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 21:24 | 22:29 | да | не установлена | Н | 1.1 | 0
1603 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | ф.Ф-2ПЭ откл. В-10кВ→ТП-28 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 21:30 | 22:20 | да | Вывели участок ВЛ-10кВ РЛНД-17→ТП-28 | ВЛ | 0.4 | 1
1604 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.Х-2-25 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 21:30 | 22:20 | да | Вывели участок ВЛ-6кВ РЛНД-7→ТП-261 | ВЛ | 5.4 | 4
1605 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-16 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 23:08 | 0:57 | нет | не установлена | Н | 6 | 2
1606 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-17 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 23:08 | 1:18 | нет | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-114→ТП-227 | КЛ | 5 | 3
1607 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.Х-2-23 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1:24 | 12:30 | да | повреждение оборудования в ТП-232 | О | 0.1 | 0
1608 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.Х-2-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 1:24 | 14:50 | да | повреждение оборудования в ТП-2403, 2401 | О | 0.4 | 0
1609 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-35кВ наши ф.Х-1-12,13,15,16,17 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 1:24 | 1:24 | да | не установлена | Н | 10.3 | 6
1610 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-13 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2:50 | 3:15 | нет | повреждение в ТП-112 | О | 1.5 | 0
1611 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-19 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2:50 | 3:15 | нет | повреждение в ТП-193 | О | 4.9 | 0
1612 | Апшеронск | Хадыженская-2 | по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ ф.Х-2-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 3:30 | 13:30 | да | обрыв проводов ВЛ-6кВ оп.№183а→№183б | ВЛ | 5.4 | 4
1613 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл.В-10кВ ф.ТГК-2 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2:57 | 9:37 | да | повреждение оборудования в ТП-222 | О | 6.5 | 10
1614 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ ф.Х-2-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 16:08 | 18:30 | да | не установлена | Н | 5.4 | 5
1615 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№5 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 4:09 | 4:55 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№5→РП-19 | КЛ | 9.3 | 14
1616 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-5 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 13:12 | 13:12 | да | не установлена | Н | 3.2 | 1
1617 | Краснодар | Юго-Восточная | в РП-40 откл. В-6кВ→ТП-510/511 – ОЗЗ | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14:20 | 16:31 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1618 | Крымск | Крымская | откл. В-6кВ К-13 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 16:50 | 16:50 | нет | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-243→ТП-247 | КЛ | 10 | 1
1619 | Новороссийск | Новороссийская | откл. В-6кВ ф.-51 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 4:30 | 7:00 | нет | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-101→ТП-98, ТП-54→ТП-267 | КЛ | 4.6 | 4
1620 | Армавир | АЗРИ | откл. В-6кВ ф.РИ-3 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 12:00 | 14:00 | нет | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-12→ РИ-3 | КЛ | 13.2 | 0
1621 | Ейск | Ейская-1 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-159 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 12:06 | 12:50 | да | повреждение оборудования в ТП-18 | О | 0.6 | 5
1622 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 12:55 | 12:55 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-587п→ТП-695 | ВЛ | 3.5 | 2
1623 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 16:21 | 18:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-196→ТП-867/65 | КЛ | 1.5 | 1
1624 | Апшеронск | Тяговыя-Куринская | ОЗЗ ф.Ф-2 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 17:30 | 17:30 | да | не установлена | Н | 1.4 | 2
1625 | Апшеронск | Тяговыя-Куринская | ОЗЗ ф.Ф-2ПЭ | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 17:30 | 17:35 | да | не установлена | Н | 0.7 | 1
1626 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф. КС-5 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 22:38 | 4:05 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1206→ТП-895 | КЛ | 2.7 | 1
1627 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-6 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 17:39 | 22:27 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-68→ТП-39 | КЛ | 0.5 | 1
1628 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-542/ТП-2056п | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 7:40 | 10:50 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-694п→ТП-1669п | КЛ* | 0.1 | 0
1629 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-7 ЗРУ | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 9:15 | 9:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-6→ Ю-7 ЗРУ | КЛ | 1.8 | 15
1630 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | откл. В-10кВ ГК-9 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 11:50 | 11:55 | да | не установлена | Н | 2.7 | 6
1631 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-220 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 3:36 | 4:19 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5.5 | 11
1632 | Краснодар | Восточная | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 11:10 | 12:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2499п→ТП-867 | КЛ | 1.5 | 1
1633 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-13 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 11:55 | 14:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-129→ТП-61 | КЛ | 1.4 | 1
1634 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ→КБ-1 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 12:00 | 12:00 | да | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-2-10→ТП-2-42 | КЛ* | 0.3 | 0
1635 | Мостовской | Промышленная | откл. В-10кВ Пм-9 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 14:30 | 17:20 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №3 | ВЛ | 2 | 0
1636 | Мостовской | Промышленная | откл. В-10кВ Пм-11 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 19:52 | 20:22 | да | повреждение ТН-10кВ ф. «Б» на оп. №4. | ВЛ | 2.5 | 1
1637 | Белореченск | Промзона | откл. В-10кВ ф.ПЗ-5 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 6:50 | 6:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-13→ТП-23а | КЛ | 8.7 | 9
1638 | Краснодар | Южная ЗРУ | откл. В-10кВ Ю-10 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 5:51 | 7:10 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-113п→ТП-152п | КЛ* | 3 | 5
1639 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ТГ-13 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 5:34 | 9:52 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТГ-13→ТП-107 | КЛ | 6.4 | 5
1640 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-204 (К-6) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 8:57 | 15:05 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
1641 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-202 (К-4) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 8:59 | 12:53 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1300→ТП-375 | КЛ | 2.5 | 1
1642 | Краснодар | Восточная | в РП-14 откл. В-6кВ→ТП-666 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 13:00 | 14:58 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-223п→ТП-670 | КЛ | 0.5 | 3
1643 | Новороссийск | РИП, Широкая балка | откл. ПС 110 кВ | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 18:40 | 21:20 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 9.8 | 10
1644 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. В-6кВ→ТП-97 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 11:27 | 14:14 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→ТП-97 | КЛ | 3.5 | 1
1645 | Анапа | Джемете | в ТП-79 откл. В-6кВ→ТП-168 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 22:10 | 1:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-92→ТП-12 | КЛ | 0.25 | 3
1646 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 6:26 | 12:07 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ПБ-5→ТП-1514п | КЛ | 3.5 | 2
1647 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-441 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 6:53 | 8:25 | да | не установлена | Н | 0.7 | 1
1648 | Краснодар | Западная-2 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-279 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 6:55 | 8:27 | да | КЛ-10кВ РП-23→ТП-279 испытание выдержал | Н | 0 | 0
1649 | Краснодар | Западная-2 | откл. В-10кВ ф.З-2-107 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 7:14 | 10:11 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2047п→ТП-1059п | КЛ* | 3.5 | 2
1650 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 8:27 | 10:05 | да | не установлена | Н | 6 | 1
1651 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 10:59 | 14:20 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ВР-10кВ→ТП-2310п | КЛ* | 3.5 | 2
1652 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ф.ВК-11 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 15:10 | 16:54 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ВК-11→ТП-1205 | ВЛ | 1.5 | 1
1653 | Краснодар | ОБД | откл. В-10кВ ф.ОБД-7 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 8:21 | 9:50 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1406→ТП-2501п | КЛ* | 6 | 1
1654 | Краснодар | Западная-2 | в РП-33 откл. В-10кВ→ТП-1577п | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 11:51 | 13:58 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-621→ТП-229 | КЛ (мех) | 1 | 1
1655 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-204 (К-6) | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 13:03 | 15:22 | да | не установлена | Н | 2.9 | 0
1656 | Краснодар | Почтовая | откл.В-10кВ ф.ПЧ-3 - (ОЗЗ) | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 17:03 | 17:45 | да | неправильное действие РЗА (устройства ТМ) | ЦП | 3.5 | 5
1657 | Краснодар | Почтовая | откл.В-10кВ ф.ПЧ-1 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 17:56 | 18:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-787→ТП-390п | КЛ | 1.2 | 1
1658 | Новороссийск | Западная | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-83 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 14:40 | 16:50 | да | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-23→ТП-83 | КЛ (мех) | 0.1 | 4
1659 | Краснодар | КНИИСХ | в КРНС-15 откл. В-10кВ | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 19:23 | 0:17 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-10→ТП-1522п | ВЛ | 1.5 | 0
1660 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-6 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 15:15 | 16:16 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1661 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ СВ-444 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 9:00 | 12:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1370→РП-35 | КЛ | 5 | 5
1662 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ СВ-444 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 14:45 | 17:15 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172п→РП-35«Б» | КЛ | 4 | 5
1663 | Курганинск | Восточная Кавказ | ПС «Восточная» откл. I и II с.ш. 10кВ и ПС «Кавказ» откл. Т-1 35кВ | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 9:00 | 9:30 | да | повреждение оборудования в сети КЭ | ЦП | 4.9 | 21
1664 | Крымск | Крымская | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-218 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 11:45 | 11:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-291→ТП-247 | КЛ | 7 | 7
1665 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ДМ-16 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 14:25 | 17:12 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-6→ТП-8 и ТП-6→ТП-387 | КЛ | 0 | 0
1666 | Краснодар | КНИИСХ | в КРНС-15 откл. В-10кВ | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 20:15 | 23:47 | да | Для продолжения ОМП, вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ВР-10→ТП-1522п | КЛ | 1.5 | 0
1667 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 0:56 | 4:51 | да | повреждение ВЛ-10кВ РП-69→ТП-1416 | ВЛ | 3.5 | 1
1668 | Лабинск | ПС «Лабинск-1», ПС «Лабинск-2», ПС «Родниковская» | откл. ПС «Лабинск-1», ПС «Лабинск-2», ПС «Родниковская» | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 9:10 | 9:35 | да | повреждение оборудования в сети КЭ | ЦП | 31 | 20
1669 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ВГ-7 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 11:45 | 14:15 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-660→ТП-1402→ТП-1915п | ВЛ | 1.8 | 0
1670 | Славянск | Центральная | в ТП-22 откл. В-10кВ | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 20:15 | 21:24 | нет | в ТП-Ц7-22 самопроизвольное отключение ВВ-10кВ ВН157 | О | 11.5 | 2
1671 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-8 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 6:34 | 10:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-61→ТП-156 | КЛ | 3.6 | 1
1672 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ ф.ЭН-1 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 8:39 | 21:13 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВР-10→ТП-1265 | КЛ | 2.9 | 2
1673 | Ейск | Ейская-2 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-3 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 11:02 | 11:55 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-108п→РП-1 | КЛ* | 5.4 | 10
1674 | Краснодар | Тургеневская | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-441 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 13:20 | 15:34 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-23→ТП-441 | КЛ | 0.7 | 1
1675 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 16:04 | 17:07 | да | обрыв ВЛ-10кВ ТП-876→ТП-780п | ВЛ | 0 | 0
1676 | Краснодар | КНИИСХ | ОЗЗ ф.КС-1 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 3:37 | 3:37 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-1→ТП-716 | ВЛ | 0 | 0
1677 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 1:10 | 2:37 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-681→ТП-678 | КЛ* | 0.5 | 0
1678 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2:50 | 6:25 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №15 | ВЛ | 12 | 0
1679 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ ф.РА-13 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 9:19 | 10:10 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-94→ТП-50 | КЛ | 2.8 | 2
1680 | Краснодар | Путевая | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-202 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 12:49 | 14:00 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-460→ТП-908п | КЛ* | 1.2 | 8
1681 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 20:10 | 1:40 | да | повреждение на потребит. участке ВЛ-10кВ у ТП-1522п | ВЛ* | 2.5 | 2
1682 | Краснодар | Западная-2 | в ТП-760 откл. В-10кВ→ТП-1650п | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 21:10 | 23:59 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1683 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-294/ТП-776 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 22:35 | 0:49 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-294→РП-5→ТП-776 | КЛ | 0.7 | 4
1684 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 12:35 | 17:20 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1219→ТП-350 | КЛ* | 1.5 | 0
1685 | Краснодар | Южная КРУН | в ТП-472п откл. ВН-6кВ→ТП-268 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 15:22 | 15:22 | да | несогласованные действия персонала ТП-472п «Краснодарводстрой» | О* | 0.5 | 1
1686 | Краснодар | ОБД | в РП-68 откл. В-10кВ→ТП-1069п | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 18:45 | 21:10 | да | не установлена | Н | 6 | 1
1687 | Геленджик | Тонкий Мыс | откл. В-10кВ ТМ-14 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3:59 | 5:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-44→ТП-3-43 | КЛ | 0.8 | 0
1688 | Краснодар | Южная КРУН | ОЗЗ ф.Ю-32 КРУН | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 7:08 | 10:10 |  | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1047п→ТП-161. | КЛ | 1.9 | 2
1689 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 7:30 | 8:50 | да | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД №8 | ВЛ | 1.6 | 4
1690 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-1-10 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 11:18 | 12:10 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-22→РП-2 | ВЛ | 5.6 | 7
1691 | Анапа | Джемете | откл. В-6кВ ф.ДМ-1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 11:15 | 17:40 | нет | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.07 | 0
1692 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ →ТП-283 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14:00 | 16:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ РЛНД опора №83→ТП-822 | ВЛ | 1.5 | 0
1693 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-214 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14:20 | 15:39 | да | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→РП-48 | КЛ | 5.5 | 6
1694 | Курганинск | Кавказ | ОЗЗ ф.КВ-5 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 16:50 | 17:50 | нет | повреждение на ВЛ-10кВ опора № 24 | ВЛ | 0 | 0
1695 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-107 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 20:56 | 23:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-9→ ЮЗ-107 | КЛ | 2.3 | 2
1696 | Тимашевск | Пенькозавод | откл. ТП-165 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 21:56 | 1:45 | да | в ТП-165 внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.18 | 0
1697 | Краснодар | Северо-Восточная | откл В-10кВ КРНС-6 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 9:10 | 9:53 | да | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-1850п→ТП-2488п | КЛ* | 1 | 1
1698 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 17:40 | 20:50 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1699 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ КРНС-15 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 21:28 | 23:48 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1700 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. 2 с.ш.-10кВ | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 9:22 | 9:46 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.6 | 5
1701 | Анапа | Джемете | откл. 3 с.ш.-10кВ | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 9:33 | 9:40 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.6 | 0
1702 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ЮЖ-17 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 10:08 | 11:03 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Р-21→ТП-3→СМВ-3 | КЛ | 6.9 | 0
1703 | Крымск | Баканская | откл. ПС «Баканская» | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 14:46 | 22:38 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 6.3 | 6
1704 | Краснодар | КНИИСХ | в КРНС-15 откл. В-10кВ | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 20:21 | 23:30 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1705 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-12 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 23:04 | 23:04 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-2-02→ТП-2-11 | ВЛ | 0.25 | 0
1706 | Геленджик | ПС «Марьина роща», ПС «Совхозная» | откл. ВЛ-35кВ "Геленджик-Пинайская" | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 1:55 | 6:15 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.7 | 0
1707 | Краснодар | КНИИСХ | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1204 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 9:00 | 9:35 | да | не установлена | Н | 2.5 | 2
1708 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-5 откл. В-6кВ→ф.Аб-42 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 9:15 | 9:34 | да | в ТП-206 повреждение ВН-6кВ, в ТП-200п КЗ в РУ-6кВ | О* | 9.1 | 6
1709 | Новороссийск | Южная | в РП-6 откл. В-10кВ→ф.№7 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 20:40 | 20:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-437→РП-6 | КЛ | 0.38 | 4
1710 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в РП-9 откл. В-6кВ→ТП-39/97/114 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 10:50 | 13:55 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-28→ТП-97, РП-9→ТП-114 | КЛ | 3 | 3
1711 | Краснодар | Юго-Восточная | в ТП-1692п откл. В-6кВ→ЮВ-6 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 15:20 | 16:24 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-914→ТП-2337п | КЛ | 0 | 2
1712 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 22:43 | 1:14 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1691п→ТП-1534п | КЛ | 3.5 | 1
1713 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВф.ВГ-3 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 3:00 | 3:00 | да | эл. пробой повреждение на потребительском КЛ-10кВ ВГ-3→ТП-2836п→ТП-1147 | КЛ* | 0.5 | 0
1714 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф. ХЛ-2 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 8:54 | 13:40 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1425п→ТП-884 | КЛ | 0.5 | 0
1715 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф. ХЛ-4 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 8:56 | 10:13 | да | повреждение ВЛ-10кВ ТП-514→ТП-564 | ВЛ | 1.2 | 2
1716 | Усть-Лабинск | Сахарный завод | откл. В-6кВ ф.№6 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 20:10 | 20:30 | да | повреждение оборудования на ПС «Сахарный завод» | ЦП | 4.5 | 4
1717 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф. ПШ-205 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 22:04 | 0:00 | да | повреждение потребит. каб. разделки в КРН-3 | КЛ* | 0.5 | 0
1718 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-3 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 23:20 | 0:08 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-3→ТП-1-127 | КЛ | 1 | 1
1719 | Геленджик | Толстый Мыс | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-34 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 14:12 | 15:14 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-262→ТП-1-282 | КЛ* | 0.8 | 0
1720 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-2 (Р-2) | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 18:25 | 22:55 | да | повреждение оборудования в потребительских ТП-Р-2-6, ТП-Р-2-7 | О* | 0 | 0
1721 | Краснодар | Энка | откл. ПС «Энка» | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 1:30 | 1:45 | да | повреждение оборудования в сети КЭ | ЦП | 4.6 | 4
1722 | Краснодар | Восточная | откл. В-6кВ В-103 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 4:15 | 6:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350п→ТП-1219 | КЛ | 1.5 | 0
1723 | Тимашевск | Комбикормовый Завод | откл. В-10кВ КЗ-7 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 4:30 | 4:30 | да | повреждение оборудования в потреб. ТП-224 | О* | 3.5 | 0
1724 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ТГК-2 (Р-2) | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 8:00 | 10:10 | да | повреждение на ВЛ-10кВ в пролете опор №30→№31 | ВЛ | 0 | 0
1725 | Краснодар | Водозабор | откл. В-10кВ ВЗ-3 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 8:24 | 16:40 | да | обрыв проводов в пролете оп.№43-№44, повреждение оп. изоляторов на оп.№43, №95 | ВЛ | 0.3 | 0
1726 | Геленджик | Геленджик | откл. В-6кВ ф.ГК-8 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 8:45 | 12:33 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-1-51 РЛН оп.№198. | ВЛ | 0.7 | 1
1727 | Абинск | Абинская | в КРН-4 откл. В-6кВ | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 9:04 | 11:29 | да | не установлена | Н | 3.8 | 2
1728 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф.Л-1-7 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 8:50 | 8:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5→РП-1 | КЛ | 8.2 | 8
1729 | Лабинск | Лабинск-1 | откл. В-10кВ ф.Л-1-7 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 8:50 | 8:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5→РП-1 | КЛ | 8.2 | 8
1730 | Новороссийск | Кирилловская | в РТП-379 откл. В-6кВ→ф.№10 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 13:10 | 15:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-383→ТП-572 | КЛ | 3.5 | 3
1731 | Абинск | Абинская | в ТП-843 откл. В-6кВ→Тр-р | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 15:20 | 16:15 | да | в ТП-843 внутреннее повреждение тр-ра 100кВа | О | 0.2 | 0
1732 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 16:04 | 22:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172→ТП-2981п→ТП-1149 к. «Б» | КЛ | 4 | 3
1733 | Краснодар | Тургеневская | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2340п | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 16:07 | 18:10 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2624п→ТП-1378. | КЛ | 2.9 | 2
1734 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 10:00 | 11:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ КРН-2-22→РП-13 | КЛ | 4.4 | 5
1735 | Краснодар | Военгородок | в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 10:26 | 12:06 | да | повреждение в сети «Оборонэнерго» | ЦП | 1 | 0
1736 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 11:03 | 15:01 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ВР (б/н)→ТП-1248 | КЛ | 4.7 | 7
1737 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№7 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 17:25 | 18:37 | да | не установлена | Н | 0.3 | 4
1738 | Новороссийск | Южная | в РП-7 откл. В-10кВ→ф.№11 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 17:25 | 19:30 | да | не установлена | Н | 7.9 | 3
1739 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф.СГ-5 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 17:40 | 18:20 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 7.3 | 0
1740 | Краснодар | Парфюмерная | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 каб. «А» | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 18:48 | 21:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-50→ТП-749 каб. «А» | КЛ | 1.4 | 1
1741 | Новороссийск | Кирилловская | в ТП-379 откл. В-6кВ→ф. №10 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 19:15 | 21:08 | да | повреждение РЛНД-6 на участке ВЛ-6кВ ТП-569 →ТП-882 | ВЛ | 1.5 | 3
1742 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 9:22 | 10:14 | да | не установлена | Н | 2 | 0
1743 | Краснодар | Центральная | ОЗЗ на ф.Ц-7 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 13:42 | 13:42 | да | эл.пробой КЛ-6кВ РП-2→ТП-176 | КЛ | 0 | 0
1744 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 16:12 | 19:04 | да | не установлена | Н | 2 | 0
1745 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-303 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 16:40 | 20:55 | да | повреждение на потребительском участке КЛ-6кВ ТП-303→ТП-312→612 | КЛ* | 0 | 0
1746 | Новороссийск | Гайдук | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-384; откл .В-6кВ ф.№5 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 9:15 | 19:58 | нет | эл.пробой КЛ-6кВ ПС «Гайдук» ф.№5→ТП-367 | КЛ | 2.5 | 1
1747 | Новороссийск | ДСК | откл. В-6кВ ф.№9 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 12:59 | 15:10 | нет | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-507→РП-КПД | КЛ | 0 | 0
1748 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ СГ-5 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 10:55 | 11:10 | да | не установлена | Н | 7.3 | 2
1749 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-10 откл. В-6кВ→ПС «Геленджик» ГК-7 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 13:40 | 13:40 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-137→ТП-1-255 | КЛ | 0.5 | 1
1750 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-105 откл. В-6кВ→ТП-1-131 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 17:00 | 17:00 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1-136→ТП-1-150 | КЛ* | 0.3 | 0
1751 | Краснодар | Военгородок | ОЗЗ на ВГ-10 (без откл.) | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 18:07 | 18:07 | да | повреждение ВР-10кВ на участке ВЛ-10кВ ТП-1026→ТП-1028п | ВЛ* | 0 | 1
1752 | Новороссийск | РИП | в РП-28 откл. В-10кВ | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 21:28 | 22:17 | нет | не установлена | Н | 1.3 | 0
1753 | Армавир | АЗРИ | откл. В-6кВ ф.РИ-3 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 20:20 | 23:39 | нет | эл. пробой 2 КЛ-6кВ РИ-3→ТП-12, ТП-152→ТП-170 | КЛ | 13.3 | 2
1754 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. В-10кВ | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 0:35 | 4:05 | да | обрыв линейного провода на участке ВЛ-10кВ ТП-1334→ВР-21 | ВЛ | 3.5 | 2
1755 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф. УВ-4 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 17:00 | 17:22 | да | не установлена | Н | 0.77 | 5
1756 | Апшеронск | Хадыженская-1 | откл. В-6кВ ф.Х-1-15 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 8:43 | 9:37 | да | не установлена | Н | 7 | 6
1757 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 8:53 | 9:21 | да | не установлена | Н | 6.4 | 7
1758 | Новороссийск | Южная | в РП-19 откл. В-10кВ ф.№6 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 10:55 | 11:44 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-137→ТП-138 | КЛ | 4.2 | 4
1759 | Краснодар | Лорис | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2201п | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 13:01 | 21:05 | да | дерево на участке ВЛ-10кВ ТП-1259→РП-65→ТП-1406 | ВЛ | 3.5 | 0
1760 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-3 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 13:36 | 16:10 | да | не установлена | Н | 2.2 | 1
1761 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 14:29 | 15:24 | да | не установлена | Н | 12.2 | 3
1762 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-9 откл. В-6кВ ф.Аб-42 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 16:35 | 17:25 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
1763 | Новороссийск | Широкая Балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 17:44 | 17:44 | нет | повреждение РЛНД-10кВ (сгорел) | ВЛ | 2 | 2
1764 | Новороссийск | Гайдук | откл. В-6кВ ф.№5 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 20:00 | 23:20 | нет | Вывели из схемы потребительскую КЛ-6кВ КРУН-14→ТП-387 Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-388→ТП-556 | КЛ* | 2.5 | 1
1765 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-10кВ СВ-450 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 22:10 | 3:15 | да | повреждение оборудования в ТП-1040 | О | 4.5 | 6
1766 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ХЛ-2 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 22:20 | 23:20 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1767 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 0:10 | 15:33 | да | Повреждение оборудования в ТП-1583п (повреждение изоляторов, течь кровли) | О | 3.5 | 2
1768 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 0:25 | 3:20 | да | повреждение оборудования в ТП-1040 | О | 2.5 | 1
1769 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ХЛ-2 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1:50 | 3:00 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1770 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2:50 | 6:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-807п→ТП-1145п→ТП-1085«А» | КЛ | 3.5 | 1
1771 | Новороссийск | НовоРЭС | откл. В-6кВ ф-33 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 5:10 | 6:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-206→ТП-207 | КЛ | 3.3 | 3
1772 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ ф.КБ-4 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 7:50 | 9:40 | да | не установлена | Н | 2.2 | 1
1773 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-6 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 7:50 | 10:55 | да | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТП-2-38→ТП-2-62, ТП-2-21→2-50 | КЛ | 2.1 | 0
1774 | Анапа | Джемете | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 9:08 | 12:32 | да | повреждение оборудования в потреб. ТП-212 яч.№3 | О* | 0.15 | 1
1775 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-20а откл. В-6кВ ф.ГК-1 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 16:15 | 17:14 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-74→ТП-1-231 | КЛ | 1.2 | 2
1776 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-8 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 18:25 | 19:05 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-189→ТП-116 | КЛ | 5.5 | 3
1777 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Т-10 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 18:25 | 19:15 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.9 | 4
1778 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Т-12 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 19:40 | 0:30 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.6 | 0
1779 | Славянск | Птицефабрика | откл. В-10кВ ПФ-5 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 22:40 | 1:45 | да | не установлена | Н | 3.6 | 3
1780 | Абинск | И-4 Абинская | вывели из схемы ТП-304 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 22:50 | 0:40 | да | повреждение изолятора на опоре у ТП-304 | О | 0.1 | 0
1781 | Армавир | Речная | откл. В-10кВ Р-Г7 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 4:55 |  | да | не установлена | Н | 4.8 | 0
1782 | Новокубанск | КНИИТиМ | откл. В-10кВ КН-3 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 4:50 | 5:25 | да | повреждение на РЛНД-10кВ у ТП-151 | ВЛ | 4.8 | 0
1783 | Новокубанск | Новокубанская | откл. В-10кВ НВ-7 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 4:50 | 5:45 | да | не установлена | Н | 8.1 | 1
1784 | Усть-Лабинск | Распределительный пункт Усть-Лабинский-10кВ | откл. В-10кВ РПУ-3 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 5:55 | 7:20 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1785 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 8:10 | 8:50 | да | не установлена | Н | 1.6 | 7
1786 | Армавир | Стеблицкая | откл. В-10кВ ф.СТ-11 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 8:40 | 9:45 | да | не установлена | Н | 3 | 0
1787 | Новороссийск | ДСК | в ТП-195 откл. В-6кВ→ДСК №14 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 9:10 | 13:00 | да | не установлена | Н | 3.6 | 2
1788 | Усть-Лабинск | АГНСК | откл. В-10кВ ф.АС-1 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 9:40 | 10:10 | да | не установлена | Н | 8.9 | 9
1789 | Усть-Лабинск | Откормбаза | откл. В-10кВ ф.ОБ-9 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 10:10 | 10:40 | да | не установлена | Н | 0.3 | 3
1790 | Анапа | Пионерская | откл. В-10кВ ф.ПН-8 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 10:25 | 15:30 | да | повреждение оборудования в ТП-40 | О | 0.8 | 0
1791 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-3-33 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 11:10 | 14:55 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-3-107 | О* | 0.5 | 0
1792 | Ейск | Ейская | откл. В-6кв ф.Е-5 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 11:45 | 13:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ Е-5→ТП-131 | КЛ | 2.5 | 6
1793 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 12:12 | 13:57 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-541→ТП-1502 | КЛ | 1.2 | 0
1794 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 12:21 | 13:09 | да | не установлена | Н | 0.5 | 0
1795 | Краснодар | Правый берег | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 13:00 | 13:59 | да | не установлена | Н | 1.5 | 0
1796 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ Р-192 опора №75 «ОЗЗ» | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 17:00 | 17:15 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.5 | 0
1797 | Новороссийск | Гайдук | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-355 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 17:05 | 20:19 | да | повреждение на потребительской ВЛ-6кВ ТП-355→ТП-369 | ВЛ* | 0.3 | 0
1798 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 17:50 | 18:35 | да | не установлена | Н | 1 | 2
1799 | Новороссийск | Широкая балка | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 19:25 | 20:19 | да | не установлена | Н | 1 | 2
1800 | Новороссийск | ДСК | в ТП-195 откл. В-6кВ→ДСК №14 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 20:19 | 20:58 | да | не установлена | Н | 3.6 | 2
1801 | Новороссийск | Широкая балка | в ТП-30 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 20:19 | 20:58 | да | вывели из схемы для ВВИ КЛ-10кВ КРУН-9→ТП-337 | КЛ | 1 | 2
1802 | Армавир | Южная | откл. В-6кВ ф.Ю-11 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 21:32 | 0:35 | да | на участке ВЛ-10кВ ТП-1193→ТП-216 оп. №40 | ВЛ | 7.2 | 0
1803 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-4 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 23:57 |  | да | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ | ВЛ | 0.77 | 3
1804 | Абинск | И-4 Абинская | в КРН-9 откл. В-10кВ→ КРН-11 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0:30 | 0:51 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1805 | Геленджик | Дивноморская | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф. ДМ-11 – ОЗЗ | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 4:04 | 5:17 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-1→ТП-5-7 каб. «А» | КЛ | 0.6 | 0
1806 | Армавир | МЖК | откл. 1 с. ш. 35 кВ | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 9:21 | 11:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-025→ТП-87 | КЛ | 19.6 | 7
1807 | Армавир | ЗТВС | откл. В-6кВ ф.ТВ-9 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 10:50 | 11:50 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-204→ТП-45 | ВЛ | 3.2 | 0
1808 | Новороссийск | Южная | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-411 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 14:30 | 15:50 | да | не установлена | Н | 7.1 | 3
1809 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 15:05 | 15:35 | да | не установлена | Н | 0.4 | 0
1810 | Новокубанск | КНИИТиМ | в ТП-81 откл. В-10кВ→ТП-82 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 15:30 | 16:30 | да | повреждение оборудования в ТП-164 | О | 1.8 | 0
1811 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 15:52 | 11:00 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1282п→ТП-1968п | ВЛ | 1 | 2
1812 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-10 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 16:55 | 18:30 | да | не установлена | Н | 7.5 | 6
1813 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-3 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 18:15 | 21:20 | да | обрыв линейного провода СИП-3 фаза «А» на участке ВЛ-10кВ КРН-1→ОС-3 опора №34 | ВЛ | 9.4 | 1
1814 | Армавир | Тепличная | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4, ф.ТЧ-6 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 21:40 | 21:40 | да | в РП-4 повреждение в ячейке тр-ра | О | 3.5 | 0
1815 | Тимашевск | АПК | в ТП-147 откл. В-10кВ→ТП-233 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 22:06 | 1:25 | да | повреждение разрядника в ТП-233 | О | 1.7 | 0
1816 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 4:22 | 4:22 | да | не установлена | Н | 1 | 0
1817 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 4:22 | 15:54 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-876→ХЛ-7 | ВЛ | 0 | 0
1818 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-109 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 11:15 | 13:50 | да | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 1.8 | 2
1819 | Геленджик | Геленджик | в РП-1-5 откл. В-6кВ→ГК-19 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 15:35 | 16:30 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-32→ТП-1-59 | КЛ | 1 | 0
1820 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 17:00 | 0:01 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-862→ТП-806 | ВЛ | 3.1 | 0
1821 | Белореченск | Промзона | в РП-2 откл.В-10кВ→ТП-110 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 22:20 | 0:40 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №9-23→КРН-5ПЗ | ВЛ | 2.7 | 4
1822 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-25 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 23:30 | 1:30 | да | эл. пробой 3 КЛ-6кВ ТП-121→ТП-13, ТП-134→ТП-85, ТП-134→М-25 | КЛ | 6.5 | 5
1823 | Армавир | МЖК | откл. В-6кВ ф.М-26 | 2018-12-01 |  | 23:30 |  | да | повреждение потреб. оборудования в ТП-097 | О* | 0 | 0
1824 | Краснодар | Калинино | откл. В-10кВ К-109 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 2:28 | 3:18 | да | не установлена | Н | 1.8 | 2
1825 | Краснодар | Витаминкомбинат | откл. В-10кВ ВК-3 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 9:55 | 13:10 | да | повреждение оборудования в ТП-266→ТП-1080/ТП-1262п | О | 2.8 | 2
1826 | Темрюк | Темрюк | вывели из схемы ТП-65 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 8:40 | 11:20 | да | повреждение оборудования в ТП-65 | О | 0.15 | 0
1827 | Краснодар | Лорис | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-1353 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 22:10 | 22:26 | да | не установлена | Н | 0.6 | 0
1828 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 22:25 | 0:21 | да | в ТП-1054 повреждение на ПК-10кВ | О | 3.1 | 0
1829 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-14 (Е-41) | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 6:28 | 6:28 | да | не установлена | Н | 1.8 | 4
1830 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 9:59 | 10:50 | да | повреждение ВЛ-10кВ ВР-10кВ→ТП-1054 | ВЛ | 3.1 | 0
1831 | Краснодар | Тургеневская | откл. В-10кВ ф.ТГ-602 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 10:50 | 12:27 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТГ-602 | КЛ | 7 | 7
1832 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ф.ОС-1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 10:59 | 13:56 | да | мех. повреждение КЛ-10кВ РЛК-10-2→ТП-175 | КЛ (мех.) | 4.3 | 7
1833 | Краснодар | РИП | откл. В-10кВ ф. РИП-412 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 13:52 | 15:34 | да | повреждение потребительской КЛ-10кВ ТП-1858п→ТП-2023п | КЛ* | 3 | 1
1834 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-12 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 13:53 | 14:49 | да | откл. в сети КЭ | ЦП | 0.67 | 0
1835 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ф.ЗВ-4 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 14:01 | 15:42 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-425→ТП-428 | ВЛ | 4 | 6
1836 | Краснодар | РИП | откл. В-6кВ ф. РИП-214 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 19:40 | 21:45 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-214→РП-32 | КЛ | 1.2 | 3
1837 | Тимашевск | Тимашевская | в ТП-4 откл. В-10кВ ф.Т-2 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0:30 | 1:35 | да | не установлена | Н | 10.7 | 1
1838 | Темрюк | Темрюк | откл. В-10кВ ф.Т-12 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 10:14 | 10:42 | да | откл. в сети КЭ | ЦП | 0.67 | 0
1839 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф. СВ-216 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 12:33 | 15:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п | КЛ | 2.5 | 4
1840 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ф.ДЛ-7 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 19:36 | 21:22 | да | повреждение потребительского оборудования в ТП-1718п | О* | 0.5 | 0
1841 | Новороссийск | РИП | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 20:20 | 22:12 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-10→ТП-441 | КЛ | 4.5 | 4
1842 | Краснодар | Северо-Восточная | в ТП-816 откл. В-10кВ→ТП-989 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 0:55 | 3:33 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-819→ТП-1809п | КЛ | 1.2 | 1
1843 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-105 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 13:26 | 20:20 | да | эл. пробой КЛ 6кВ ф.СВ-105→ТП-398 | КЛ | 2.5 | 8
1844 | Краснодар | Пашковская | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 21:00 | 22:00 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-524→ТП-541/ТП-1502п | КЛ | 1.2 | 0
1845 | Кропоткин | Кропоткин | откл. В-6кВ ф.№23 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 8:41 | 8:41 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-57-10→ТП-126-10 | КЛ | 0.6 | 3
1846 | Краснодар | Хутор Ленина | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 12:14 | 16:10 | да | повреждение оборудования в ТП-1160 | О | 1 | 0
1847 | Мостовской | Промышленная | откл. В-110кВ ПС «Промышленная» | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 9:40 | 14:50 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 2.5 | 3
1848 | Абинск | Абинская | КРН-4 откл. В-6кВ→ТП-838 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 11:00 | 12:41 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора № 213→ТП-812 | ВЛ | 2.7 | 3
1849 | Апшеронск | Нефтегорская Х-1 | откл. В-6кВ ф. НГ-16 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 22:16 | 10:52 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-1602→ТП-1604 | ВЛ | 1.65 | 0
1850 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-6 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 2:48 | 3:39 | да | не установлена | Н | 0 | 0
1851 | Новороссийск | Северо-Западная | откл. В-10кВ ф.№8 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 9:10 | 12:50 | да | мех повреждение КЛ-10кВ ТП-633→ТП-533, ТП-533→ТП-67, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-67→ТП-278 | КЛ мех | 5.8 | 5
1852 | Горячий ключ | Х-3 Широкая балка | откл. В-6кВ ф.№35 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 8:20 | 13:55 | да | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 0.4 | 0
1853 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 11:00 | 13:00 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-116→ТП-60 | ВЛ | 7.5 | 6
1854 | Краснодар | Биофабрика | откл. В-10кВ БФ-3 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 19:07 | 19:33 | да | не установлена | Н | 1 | 6
1855 | Новокубанск | Новокубанская | вывели из схемы ТП-140 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 23:53 | 17:00 | да | повреждение оборудования в ТП-140 | О | 0.24 | 1
1856 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 6:30 | 13:00 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1334→ ТП-1514п | ВЛ | 3.5 | 2
1857 | Краснодар | НПЗ | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-954п | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 15:05 | 15:20 | да | повреждение оборудования ТП-755 | О | 1.5 | 1
1858 | Апшеронск | Нефтегорская Х-1 | откл. В-6кВ ф.НГ-15 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 19:25 | 21:03 | да | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 7.25 | 3
1859 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 21:26 | 22:44 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1174→ТП-1194п | КЛ | 2.5 | 3
1860 | Геленджик | Марьина Роща | откл. В-6кВ ф. МР-1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 17:55 | 18:40 | да | не установлена | Н | 0.35 | 0
1861 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ТП-5-89 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 19:40 | 21:30 | да | не установлена | Н | 0.4 | 0
1862 | Геленджик | Стрела | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 22:15 | 22:22 | да | не установлена | Н | 1.8 | 1
1863 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 22:40 | 0:09 | да | не установлена | Н | 0.7 | 0
1864 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 22:40 | 0:09 | да | не установлена | Н | 5 | 5
1865 | Крымск | 3-й подьём | в ТП-701 откл. В-6кВ→ТП-206 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 22:40 | 23:20 | да | повреждение оборудования в ТП-703 | ТП | 6 | 7
1866 | Темрюк | Темрюк | откл. ПС «Темрюк» 110/10кВ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 23:30 | 23:30 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 37 | 24
1867 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. 2 с.ш. | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 23:14 | 23:15 | да | повреждение в сети КЭ | ЦП | 24.8 | 20
1868 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-20 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 1:05 | 1:38 | да | не установлена | Н | 3.5 | 0 |  | 2.08 | 0.4
1869 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 3:25 | 3:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-315→ТП-534 | КЛ | 2 | 0 |  | 4.15 | 3.19
1870 | Тимашевск | Комбикормовый завод | откл. В-10кВ ф.КЗ-9 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 7:33 | 10:26 | да | повреждение изолятора оп.1-4 на потребительском участке ВЛ-10кВ ТП-142п | ВЛ* | 3.37 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.46
1871 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-7 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 7:48 | 7:48 | да | не установлена | Н | 0 | 2 |  | 2.85 | 1.31
1872 | Ейск | Ейская-1 | вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ТП-116→ТП-60 – ОЗЗ | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 11:05 | 15:41 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-116→ТП-60 | ВЛ | 0 | 0 |  | 3.68 | 1.92
1873 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-117 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 22:20 | 13:16 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1018п→СВ-117 | КЛ | 0.5 | 2 | н/д | 2.5 | 0.83
1874 | Краснодар | Западная-1 | откл. В-35кВ Т-1 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 11:36 | 11:59 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 3.5 | 12
1875 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-4 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 19:00 | 19:08 | да | отключение в сети КЭ | ЦП | 2 | 5
1876 | Краснодар | Лорис | откл В-10кВ ф.Л-7 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 13:04 | 14:54 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1034п | ВЛ | 1 | 2 |  | 3.546 | 0.351
1877 | Краснодар | Лорис | откл В-10кВ ф.Л-3 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 22:30 | 1:40 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0 | н/д | 4.5 | 1.9
1878 | Усть-Лабинск | Откормбаза | откл. В-10кВ ОБ-9 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 1:30 | 2:45 | да | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ Р-38→ТП-80п | КЛ* | 2.2 | 2 |  | 2 | 2.96
1879 | Усть-Лабинск | АГНКС | в ТП-133 откл. В-10кВ→ТП-80п | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 13:30 | 13:30 | да | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-130→ТП-80п | КЛ* | 3.1 | 1 |  | 1 | 0.92
1880 | Кропоткин | Кавказкая | откл. В-6кВ ф. 3 ж.д. | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 2:30 | 2:30 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-63→ТП-101 | ВЛ | 3.9 | 5 |  | 2.8 | 2.32
1881 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-18 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 8:55 | 11:55 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-162→Е-18 | ВЛ | 0.15 | 0 | 0 | 3.11 | 1.64
1882 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№4 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 18:05 | 19:57 | да | повреждение в потребительской ТП-170п | О* | 3.2 | 2 |  | 6.14 | 2.01
1883 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№14 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 19:17 | 19:17 | да | не установлена | Н | 3.2 | 2 |  | 6.14 | 1.64
1884 | Абинск | И-4 Абинская | откл. В-6кВ КРН-2 – ОЗЗ | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 20:17 | 21:30 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-304→РЛНД-33 | ВЛ | 8.7 | 8 |  | 2.65 | 1.55
1885 | Кропоткин | Кавказкая | откл. В-6кВ ф. 4 ж.д | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 20:17 | 22:20 | да | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-114→ТП-20 | ВЛ | 6.9 | 0 |  | 2.8 | 2.3
1886 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→КБ-2/ТП-2-57 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 4:57 | 5:33 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-57 | КЛ | 0.9 | 0 |  | 4.05 | 2.2
1887 | Новороссийск | Южная | откл. В-10кВ ф.№13 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 11:16 | 11:16 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-18→НТУ-7 | КЛ | 0.9 | 1 |  | 6.141 | 1.064
1888 | Краснодар | Южная КРУН | в РП-30 откл. В-10кВ→ТП-1000 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 11:24 | 12:26 | да | не установлена | Н | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д
1889 | Кропоткин | Радуга | откл. В-6кВ РА-11 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 12:03 | 5:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Радуга» РА-11→ПС «Кропоткинская» яч.№20 | КЛ | 0 | 0 |  | 3.64 | 2.76
1890 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ПТ-10 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 14:49 | 16:51 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-10→ТП-1863п | КЛ | 2 | 4 |  | 3.9 | 1.726
1891 | Геленджик | Дивноморская | в РП-5-2 откл. В-10кВ→ДМ-3 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 23:40 | 23:40 | да | не установлена | Н | 0.2 | 3
1892 | Анапа | Анапа | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0:07 | 3:08 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-11→ТП-97 | КЛ | 2.7 | 1
1893 | Краснодар | Военгородок | откл В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 9:53 | 12:46 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0
1894 | Краснодар | Военгородок | откл В-10кВ ф.ВГ-6 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 10:17 | 12:53 | да | не установлена | Н | 0.8 | 0
1895 | Белореченск | Очистные сооружения | откл. В-10кВ ОС-10 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 12:05 | 12:30 | да | повреждение оборудования в КРН-1→ОС-10 | О | 4.1 | 5
1896 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 18:41 | 18:53 | да | не установлена | Н | 5.5 | 4 | #REF! | 3.68 | 1.9
1897 | Крымск | Крымская | в ТП-230 откл. В-6кВ №32, в ТП-251 откл. В-6кВ №42 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 19:05 | 20:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-245→ТП-238 | КЛ | 9.5 | 8 | #REF! | 4.7 | 3.8
1898 | Краснодар | Набережная | в РП-60 откл. В-10кВ→ТП-2094п | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 11:21 | 12:14 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-60→ТП-2094п | КЛ* | 0.3 | 0
1899 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 11:30 | 13:10 | да | повреждение оборудования в ТП-258 | О | 2.7 | 2
1900 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 11:30 | 12:55 | да | не установлена | Н | 2.9 | 2
1901 | Краснодар | Энка | в ТП-258 откл. В-10кВ→ТП-1192–ОЗЗ | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 15:14 | 16:57 | да | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-586→ТП-2579п | ВЛ | 0.5 | 0
1902 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 10:41 | 12:27 | да | не установлена | Н | 1.8 | 0 |  | 3.55 | 2.03
1903 | Краснодар | Юго-Западная | откл. В-10кВ ЮЗ-103 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 0:45 | 2:45 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1554п→ТП-328п | КЛ | 3.5 | 4 |  | 4.7 | 1.1
1904 | Геленджик | Тонкий Мыс | в РП-37 откл. В-6кВ→ТП-3-100 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 7:10 | 8:25 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-20→ТП-3-13 | КЛ | 0.2 | 0 |  | 2.5 | 0.8
1905 | Краснодар | ОБД | в РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1406 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 11:55 | 14:40 | да | повреждение каб. разделки на опоре у ТП-2300п | КЛ | 3.6 | 0 |  | 4.6 | 4.4
1906 | Геленджик | Кабардинка | откл. В-6кВ ф.КБ-3 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 12:22 | 15:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-12→ТП-2-15 | КЛ | 0.05 | 0 |  | 4 | 1.8
1907 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-01 откл. В-6кВ | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 12:22 | 15:59 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-10→ТП-2-82 | КЛ | 0.6 | 1 |  | 3.5 | 1.8
1908 | Краснодар | Военгородок | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 14:36 | 16:29 | да | повреждение потребит. каб. выхода ТП-1907п | КЛ* | 1.8 | 0 |  | 3.55 | 2.03
1909 | Краснодар | Энка | откл. В-10кВ ЭН-1 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 18:59 | 20:40 | да | не установлена | Н | 2.9 | 2 |  | 3.4 | 3
1910 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ф.ТТ-6 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 12:20 | 8:00 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-16→ТП-152 | КЛ | 5 | 0 |  | 3.5 | 1.3
1911 | Горячий ключ | Х-4 Абузы | откл. В-6кВ ф.№41 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 16:45 | 16:00 | да | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 0.14 | 0 |  | 1.3 | 1
1912 | Новороссийск | ДСК | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374, РП-25→ТП-303 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 18:40 | 19:12 | да | не установлена | Н | 1.5 | 1 |  | 7.57 | 3.19
1913 | Кропоткин | Кавказкая ПТФ | откл. В-10кВ ф.КП-9 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 20:17 | 20:17 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-144→ТП-30 | КЛ | 5.5 | 0 |  | 2.48 | 1.07
1914 | Славянск | Славянская | откл. В-10кВ ф. С-9, ф. С-11 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 21:48 | 23:00 | да | не установлена | Н | 9 | 0 |  | 9.4 | 3.4
1915 | Ейск | Ейская-1 | ОЗЗ на ф. 6кВ Е-10 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1:09 | 2:04 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-35→ТП-115 | КЛ | 0 | 0 |  | 3.22 | 1.81
1916 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | откл. В-10кВ ф.Ф-2ПЭ | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 11:05 | 18:20 | да | повреждение в сети РЖД | ЦП | 0.7 | 1 |  | 4.6 | 0.26
1917 | Краснодар | Северо-Восточная | откл. В-6кВ ф.СВ-210 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 11:17 | 13:12 | да | эл. пробой 2 КЛ 6кВ ТП-933п→ТП-159п, ТП-933п→ТП-58 | КЛ | 4 | 2 |  | 4 | 1.78
1918 | Анапа | Джемете | ОЗЗ ф.ДМ-5 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 17:10 | 19:23 | да | повреждение в потребительской ТП-68п | О* | 0.2 | 0 |  | 3.61 | 2.14
1919 | Новороссийск | Северо-Восточная | в ТП-105 откл. В-6кВ→ф.№2 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 17:10 | 19:47 | да | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-75→ТП-102, ТП-132→ТП-58 | КЛ | 4.5 | 0 |  | 2.69 | 2.04
1920 | Анапа | Джемете | в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-453 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 20:56 | 21:31 | да | не установлена | Н | 0.1 | 0 |  | 3.8 | 1.14
1921 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф. БК-5 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 1:53 | 5:26 | да | не установлена | Н | 5 | 5 |  | 2.75 | 1.76
1922 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф. БК-5 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 7:00 | 14:30 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора №40→41 | ВЛ | 5 | 5
1923 | Крымск | Баканская | откл. В-10кВ ф. БК-1 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 8:10 | 15:20 | да | Вывели из схемы потребительский участок ВЛ-10кВ опора№1-7→ТП-24п | ВЛ* | 0.7 | 0
1924 | Анапа | Анапская | откл. В-10кВ АП-7 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 8:17 | 9:44 | да | повреждение оборудования в ТП-145 | О | 5 | 4
1925 | Краснодар | Дальняя | откл. В-6кВ ДЛ-10 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 8:27 | 17:00 | да | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-1620п→ТП-1900п | КЛ* | 3 | 7
1926 | Геленджик | Тонкий Мыс | ОЗЗ на I с.ш.-10кВ, откл. В-10кВ ТМ-5 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9:20 | 9:50 | да | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 0.8 | 2
1927 | Геленджик | Тонкий Мыс | ОЗЗ на I с.ш.-10кВ, откл. В-10кВ ТМ-9 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9:20 | 9:50 | да | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2 | КЛ | 1 | 0
1928 | Геленджик | Дивноморская | ОЗЗ на I с.ш.-10кВ, откл. В-10кВ ДМ-1 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9:20 | 13:15 | да | вывели участок КВЛ-10кВ ДМ-1→опора№39→кабельный ввод ТП-5-92 | КЛ | 0.6 | 3
1929 | Геленджик | Дивноморская | ОЗЗ на I с.ш.-10кВ, откл. В-10кВ ДМ-7 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9:20 | 12:38 | да | повреждение ВЛ у ТП-1-178 | ВЛ | 0.3 | 0
1930 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. В-6кВ ф.№43 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 10:02 | 17:35 | да | повреждение на ВЛ-10кВ опора№79 | ВЛ | 0.7 | 0
1931 | Ейск | Ейская-1 | откл. В-6кВ Е-20 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 9:20 | 10:50 | да | не установлена | Н | 3.5 | 0
1932 | Краснодар | Тургеневская | РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 13:30 | 17:00 | да | повреждение потребит. оборудования на ВЛ-10кВ у ТП-1491п | ВЛ* | 3 | 2
1933 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14:00 | 16:45 | да | не установлена | Н | 4.5 | 5
1934 | Апшеронск | «Нефтегорская Х-1» | откл. В-6кВ НГ-15 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14:00 | 16:45 | да | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 2 | 1
1935 | Крымск | Баканская | откл. Т-1 35кВ | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 15:10 | 15:50 | да | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.2 | 6
1936 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-5 откл. В-6кВ→ТГ-18 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 15:00 | 18:02 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-162→ТП-146 и повреждение в потребит. ТП-191, ТП-220, ТП-225. | КЛ | 1 | 3
1937 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | откл. В-6кВ ф.№41 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 16:55 | 13:30 | да | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.14 | 0
1938 | Туапсе | Туапсе-Город | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-155 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 18:12 | 20:38 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-155→ТП-9 | КЛ | 2.5 | 0
1939 | Туапсе | Туапсе-Город | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 22:12 | 23:03 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-107→ТП-1 | КЛ | 6.5 | 3
1940 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0:40 | 3:37 | да | повреждение ПК-10кВ в ТП-1054 | О | 3.1 | 0
1941 | Краснодар | Лорис | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2:19 | 2:50 | да | не установлена | Н | 1.3 | 0
1942 | Апшеронск | Апшеронская | откл. В-6кВ ф.Г-2 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 4:28 | 4:28 | да | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ у ТП-201 | ВЛ* | 0 | 0
1943 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | в ТП-139 откл. В-6кВ | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 5:22 | 13:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-57→ТП-139 | КЛ | 1 | 1
1944 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-21 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 7:10 | 13:10 | да | на ВЛ-6кВ ТП-213→ТП-221 РЛНД-1→ТП-222 | ВЛ | 7.9 | 12
1945 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 7:10 | 8:05 | да | не установлена | Н | 3.8 | 5
1946 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | откл. В-10кВ Ф-2 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 8:30 | 12:30 | да | не установлена | Н | 1.4 | 1
1947 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-24 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 10:10 | 12:30 | да | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.9 | 0
1948 | Крымск | Пролетарская | в ТП-264 откл. ВН-6кВ→ТП-55 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 12:10 | 12:55 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора№9-2 | ВЛ | 6 | 5
1949 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | откл. В-10кВ ф.№2 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 8:30 | 12:30 | да | не установлена | Н | 1.4 | 1
1950 | Апшеронск | Хадыженская-2 | откл. В-6кВ Х-2-24 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 10:10 | 12:30 | да | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 0.9 | 0
1951 | Крымск | Пролетарская | в ТП-264 откл. ВН-6кВ→ТП-55 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 12:10 | 12:55 | да | повреждение на ВЛ-6кВ опора №9-2 | ВЛ | 6 | 5 | 3.1 | 3.3
1952 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№46 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 14:43 | 16:41 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-452→ТП-455 | КЛ | 4.9 | 1 | 4.15 | 3.01
1953 | Новороссийск | Южная | в ТП-135 откл. В-10кВ→ф.№9 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 15:10 | 16:41 | да | не установлена. | Н | 3.2 | 7 | 6.14 | 2.37
1954 | Апшеронск | Заводская | откл. В-6кВ ЗВ-4 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 15:15 | 18:40 | да | повреждение на ВЛ-6кВ ЗВ-4→опора№2→ТП-419п | ВЛ | 4.4 | 6 | 3.2 | 2.1
1955 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | откл. В-6кВ ТТ-8 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 15:24 | 5:23 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТТ-8 | КЛ | 6 | 14 | 3.85 | 2.76
1956 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№52 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 15:27 | 17:50 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-644→КРУН-4 | КЛ | 4 | 2 | 6.92 | 2.12
1957 | Краснодар | Правый Берег | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 откл. В-10кВ в КРН-8 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 17:40 | 17:40 | да | не установлена | Н | 3.5 | 2 | 5.1 | 3.4
1958 | Краснодар | Центральная | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-2271 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 22:09 | 23:34 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1065 ТП-2271п | КЛ | 1.6 | 2 | 5.9 | 3.6
1959 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0:27 | 2:13 | да | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ оп.№ 43/1 РЛН-46-В→ТП-5-86п | КЛ* | 0.6 | 1 | 4.15 | 1.3
1960 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ ф.ДМ-3 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 0:27 | 2:13 | да | повреждение оборудования в ТП-5-2 | О | 0.5 | 3 | 5.9 | 1.75
1961 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | откл. В-10кВ ф.УВ-1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2:27 | 9:57 | да | эл. пробой подвесного изолятора фаза «В» оп. №21/6 на участке ВЛ-10кВ ТП-187→УВ-1 | ВЛ | 8.4 | 14 | 4.35 | 3.2
1962 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-3 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 9:53 | 11:26 | да | повреждение оборудования в ТП-1054 | О | 3.1 | 0 | 3.03 | 1.71
1963 | Краснодар | ЗИП | в КРНС-10 откл. В-10кВ | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 11:13 | 3:19 | да | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1240п→ТП-2170п | КЛ* | 1.8 | 0 | 8.24 | 1
1964 | Краснодар | Энка | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 14:54 | 17:28 | да | не установлена | Н | 2.9 | 2 | 4.76 | 3
1965 | Краснодар | КНИИСХ | откл. В-10кВ ф. КС-7 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 17:48 | 20:18 | да | не установлена | Н | 2.9 | 2 | 4.58 | 4.32
1966 | Геленджик | Кабардинка | ОЗЗ 2 с.ш. | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1:00 | 2:20 | да | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-157 | КЛ | 0 | 0 | 7.7 | 4.9
1967 | Новороссийск | РИП | откл. В-10кВ ф.№26 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 3:05 | 3:05 | да | эл. пробой потребителькой КЛ-10кВ ТП-412→ТП-415 | КЛ* | 3 | 3 | 5.1 | 3.8
1968 | Краснодар | Путевая | откл. В-6кВ ф. ПТ-8 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 7:18 | 12:05 | да | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-74п→ТП-933п | КЛ* | 1.9 | 5 | 2.6 | 2
1969 | Краснодар | Пашковская | откл. В-10кВ ф. ПШ-301 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 13:11 | 15:38 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→РП-39 каб. «А» | КЛ | 4.3 | 7 | 6.74 | 5.96
1970 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ ф. Л-3 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 16:51 | 19:28 | да | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-862→ТП-806 | ВЛ | 3.1 | 0 | 3.03 | 1.71
1971 | Армавир | Речная | ОЗЗ ф.Р-УБР | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 23:15 | 0:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-035→ТП-209 | КЛ | 0.4 | 0 | 3.64 | 1.41
1972 | Геленджик | Кабардинка | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-22 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 21:50 | 22:50 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-13→ТП-2-14 | КЛ | 0.5 | 0 | 4 | 1.8
1973 | Краснодар | Тургеневская | в РП-25 откл. В-10кВ→ТП-2603п | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 6:20 | 8:54 | да | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2603п→ТП-708→ТП-2313п | КЛ | 2 | 0 | 6.1 | 3.5
1974 | Славянск | Центральная | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 6:45 | 8:02 | да | не установлена | Н | 12.4 | 2 | 3 | 2.3
1975 | Геленджик | Геленджик | в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ГК-12 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 16:56 | 17:48 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-134→ТП-1-132→ГК-12 | КЛ | 2.1 | 0 | 4 | 2.37
1976 | Геленджик | Дивноморская | откл. В-10кВ→ВЛ-10кВ «Керамик» | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 22:30 | 23:05 | да | потребит. участок ВЛ-10кВ ТП-1-172→ТП-1-130 | ВЛ* | 0.4 | 0 | 3.4 | 1.2
1977 | Краснодар | Лорис | откл. В-10кВ Л-3 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 3:10 | 3:30 | да | не установлена | Н | 3.1 | 0 | 4.5 | 1.9
1978 | Новороссийск | Северо-Западная | в РП-27 откл. В-10кВ →ТП-887 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 21:15 | 23:04 | да | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-275 | КЛ | 5 | 2 | 4.49 | 1.6
1979 | Краснодар | Северо-Восточная | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 21:38 | 22:29 | да | повреждение изолятора на ТП-1583п→ТП-1607п | ВЛ | 3.5 | 2 | 5.88 | 1.75
1980 | Геленджик | Толстый Мыс | откл. В-6кВ ф.ТЛ-1 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 23:31 | 0:15 | да | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-68→ТП-1-78 | КЛ | 1.5 | 0 | 3.53 | 1.59
*потребительское оборудоваие, центр питания