## Лист1
Таблица по технологическим нарушениям в электрических сетях 6-10кВ по филиалам АО "НЭСК-электросети" с 01.01.19 г. до 01.01.20 г.
№ п/п | Наименование филиала, (город) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС) | Диспетчерское наименование присоединения питающего центра | Диспетчерское наименование отключившегося эл.оборудования | Дата возникновения ТН | Дата устранения ТН | Наименование поврежденного эл.оборудования, приичина ТН | Классификатор оборудования | Кол-во отключившегося населения (тыс.чел.) | Кол-во отключившихся СЗО (шт.)
1 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ КС-5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | не установлена | Н | 2.1 | 0
2 | Краснодар | КНИИСХ | КС-2 | откл. В-10кВ КС-2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | не установлена | Н | 0 | 1
3 | Туапсе | Туапсе-Город | ф. Агой | откл. В-6кВ ф. Агой | 2019-01-01 | 2019-01-01 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.03 | 0
4 | Новороссийск | ДСК | №10 | в РП-13 откл. В-6кВ →ТП-486 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350→ТП-510 | КЛ | 2 | 2
5 | Новороссийск | Западная | №22 | откл. В-6кВ ф. №22 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-158→ТП-68 | КЛ | 1.6 | 7
6 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-4 | откл. В-10кВ УВ-4 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | повреждение оборудования в ТП-182 | О | 2.7 | 5
7 | Белореченск | Промзона | ПЗ-10 | в ТП-81 откл. В-10кВ →ТП-3 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-19→ТП-78 | КЛ | 0.95 | 0
8 | Новороссийск | Южная | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | повреждение оборудования в ТП-164 | О | 3.2 | 3
9 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-13 | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1→КРН-161-1 | КЛ | 6.5 | 2
10 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-105 | в ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-955 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-364→ТП-910 | КЛ | 1.7 | 2
11 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-542/2056п | 2019-01-03 | 2019-01-03 | повреждение оборудования в ТП-1052 | О | 1.1 | 0
12 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-214 | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1000п «Б» | 2019-01-03 | 2019-01-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-156п→ТП-216/ТП-1346п и повреждение ВН-6кВ в ТП-425п | КЛ* | 1.9 | 1
13 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2,6,16,18,22 | откл. II с.ш. - 6кВ | 2019-01-03 | 2019-01-03 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 19 | 39
14 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | СТ-8 | откл. В-10кВ ф.СТ-8 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | повреждение оборудования в ТП-180 | О | 0.6 | 0
15 | Анапа | Пионерская | ПН-13 | откл. В-10В ф.ПН-13 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-370→ТП-410 | КЛ | 0.27 | 0
16 | Ейск | Ейская-1 | Е-13 | откл. В-6кВ ф.Е-13 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-143→ТП-151 | КЛ | 1.4 | 2
17 | Крымск | Баканская | БК-5 | откл. В-10кВ ф. БК-5 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | не установлена | Н | 5 | 5
18 | Кореновск | Кореновская Тяговая | КТ-1 | откл. В-10кВ ф.КТ-1 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | эл. пробой изоляторов на РП-845 | О | 1.4 | 0
19 | Новороссийск | РИП | №53 | в РП-28 откл. В-10кВ→РИП-53 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | вывели из схемы потребительские 2 КЛ-10кВ ТП - 99→ТП-680, ТП-465→ТП-468 | КЛ* | 1.3 | 0
20 | Анапа | Джемете | ДМ-2 | вывели из схемы ТП-195 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | в ТП-195 внутреннее повреждение тр-ра 160кВА | О | 0.2 | 0
21 | Новороссийск | Южная | №9 | в ТП-135 откл. В-10кВ→ф.№9 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-231→ТП-31 | КЛ | 3.2 | 7
22 | Новороссийск | Южная | №7 | откл. В-10кВ ф. №7 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-530→ТП-430 | КЛ | 0.38 | 3
23 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-3 | откл. В-10кВ ф.ТМ-3 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | не установлена | Н | 0.5 | 0
24 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ Л-3 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | эл. пробой КЛ-10кВ Л-3→ТП-862 | КЛ | 3.1 | 0
25 | Ейск | Ейская-1 | Е-13,11,8,3,9 | откл. В-6кВ ф.Е-13,11,8,3,9 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | повреждение в сети КЭ, эл. пробой КЛ-6кВ ТП-14п→ТП-30 | КЛ | 19.6 | 17
26 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | не установлена | Н | 0.5 | 0
27 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в ТП-1403п откл. В-10кВ→ТП-970 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1403→ТП-970 | ВЛ | 2 | 1
28 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-4,6 | откл. 2 с.ш. | 2019-01-04 | 2019-01-04 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 3.5 | 6
29 | Краснодар | Военгородок | ВГ-4 | откл. В-10кВ ф. ВГ-4 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | не установлена | Н | 0.15 | 0
30 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-4 | откл. В-10кВ УВ-4 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-96 | ВЛ | 2.7 | 5
31 | Краснодар | Восточная | В-105 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-212 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-671→ТП-1067 | КЛ | 1.1 | 2
32 | Краснодар | Лорис | Л-13 | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | в ТП-1127 перекрытие в шахте 10кВ→ТП-1245 и в ТП-1127 повреждение 3-х изоляторов на ВН-10кВ | О | 3.5 | 1
33 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | Х-43 | откл. В-6кВ ф.Х-43 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | повреждение на ВЛ-6кВ, обрыв провода оп.№123 | ВЛ | 0.77 | 0
34 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | СТ-4 | откл. В-10кВ ф.СТ-4 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | повреждение оп. изолятора в потреб. ТП-11п | О* | 1.65 | 7
35 | Новороссийск | Гайдук | №5 | в ТП-356 откл. В-6кВ→ТП-556 | 2019-01-06 | 2019-01-06 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ КРУН-14→ТП-387 | КЛ* | 2.6 | 0
36 | Крымск | Крымская Птицефабрика | КП-2 | откл. В-10кВ КП-2 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 12 | 4
37 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-17 | откл. В-6кВ ТТ-17 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТП-39 | КЛ | 5 | 0
38 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф.А-8 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 3.8 | 1
39 | Крымск | Баканская | БК-5 | откл. В-10кВ ф.БК-5 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 5 | 2
40 | Краснодар | Калинино | К-202 | откл. В-10кВ ф.К-202 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 0.9 | 0
41 | Краснодар | Калинино | К-204 | откл. В-10кВ ф.К-204 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 2.3 | 0
42 | Краснодар | Калинино | К-202 | откл. В-10кВ ф.К-202 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 0.9 | 0
43 | Краснодар | Калинино | К-204 | откл. В-10кВ ф.К-204 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | не установлена | Н | 2.3 | 0
44 | Крымск | Баканская | БК-1 | откл. В-10кВ ф.БК-1 (ОЗЗ) | 2019-01-07 | 2019-01-07 | повреждение потребит. оборудования в ТП-28,23 | О* | 0.5 | 0
45 | Крымск | Баканская | БК-1 | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№-2-2 (пробой изолятора) | ВЛ | 0.5 | 0
46 | Новороссийск | Новороссийская | №51 | в ТП-101 откл. В-6кВ→ф.№51 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-752→ТП-765 | КЛ | 4 | 2
47 | Анапа | Анапская | АП-10 | в РП-9 откл. В-10кВ яч.№12 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-107→ТП-62, ТП-62→ТП-189, ТП-189→ТП-49 | КЛ | 3.5 | 0
48 | Анапа | Джигинская | ДГ-7 | откл. В-10кВ ДГ-7 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ДГ-7→ВКПП-ДГ-7 | КЛ | 0 | 0
49 | Краснодар | Пашковская | ПШ-303 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-912«Б» | 2019-01-07 | 2019-01-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1893п→ТП-912«Б» | КЛ | 1.2 | 0
50 | Геленджик | Совхозная | СХ-1 | откл. В-10кВ СХ-1 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
51 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-9 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-218 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | повреждение потребит. оборудования в ТП-193 | О* | 3 | 3
52 | Новороссийск | ДСК | №3 | ОЗЗ ф.№3 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ДСК ф.№3→ТП-243 | КЛ | 1 | 1
53 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | не установлена | Н | 7 | 0
54 | Новороссийск | Западная | №21 | откл. В-6кВ ф. №21 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-636 | КЛ | 4 | 7
55 | Новороссийск | Западная | №32 | откл. В-6кВ ф. №32 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-140→ЦРП-1 | КЛ | 0.36 | 2
56 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | не установлена | Н | 3 | 2
57 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | откл. В-6кВ ф.ДЛ-16 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | повреждение оборудования в РП-24 | О | 4 | 4
58 | Краснодар | Калинино | К-202 | откл. В-10кВ ф.К-202 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | не установлена | Н | 0.9 | 0
59 | Краснодар | Калинино | К-204 | откл. В-10кВ ф.К-204 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-2221п→ТП-575 | КЛ | 2.3 | 0
60 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | в ТП-545 повреждение оборудования | О | 0.8 | 0
61 | Новороссийск | ДСК | №2 | откл. В-6кВ ф. №2 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-25 каб. №1→ф. №2 | КЛ | 7.5 | 4
62 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-12 | откл. В-10кВ ф.ТМ-12 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-12→ РП-3-7 | КЛ | 1.4 | 2
63 | Новороссийск | Южная | №2 | откл. В-10кВ ф.№2 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | мех.повреждение потреб. КЛ-10кВ ТП-545→ТП-547 | КЛ* (мех) | 1 | 5
64 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ф.ЭН-1 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | не установлена | Н | 2.9 | 2
65 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-9 | откл. В-10кВ ф.ОБ-9 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | повреждение потреб. оборудования в ТП-173п | О* | 0.277 | 1
66 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-3 | откл. В-6кВ ф.НПЗ-3 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-923→ТП-961 | КЛ | 4.5 | 12
67 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-66→ТП-586 и повреждение оборудования в ТП-66 | КЛ | 7.5 | 3
68 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-862→ТП-806 | ВЛ | 3.1 | 0
69 | Краснодар | Калинино | К-205, КРНС-5 | откл. В-10кВ К-205, КРНС-5 (ВР-36) | 2019-01-11 | 2019-01-11 | эл. пробой потребит. кабельного выхода ТП-2369п | КЛ* | 3.5 | 2
70 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-542/2056п | 2019-01-11 | 2019-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1052→ТП-641 | КЛ | 1.1 | 0
71 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172п→ТП-1740п каб. «А» | КЛ | 4 | 5
72 | Краснодар | Набережная | НБ-406 | откл. В-10кВ ф.НБ-406 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1953п→ТП-1892п | КЛ* | 3 | 0
73 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-2 | откл. В-6кВ ф.ТЛ-2 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-61→ТП-1-8 | КЛ | 1.8 | 1
74 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | СТ-3 | откл. В-10кВ ф.СТ-3 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | не установлена | Н | 1.4 | 3
75 | Анапа | Джемете | ДМ-44 | откл. В-10кВ ф.ДМ-44 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-175→опора № б/н | КЛ | 4.2 | 1
76 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-103 | в ТП-1225п откл. В-10кВ→ЮЗ-103 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-1133→ТП-1554, ТП-1641п→ТП-328п | КЛ | 4 | 5
77 | Краснодар | Лорис | Л-2 | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2200п | 2019-01-13 | 2019-01-13 | эл. пробой конц. разделки 10кВ ВР-10→ТП-1396 | КЛ | 0.9 | 0
78 | Краснодар | Лорис | Л-8 | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2019-01-13 | 2019-01-13 | не установлена | Н | 1.3 | 0
79 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-208 | в РП-58 откл. В-10кВ→СВ-208 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-58→СВ-208 | КЛ | 1.3 | 0
80 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-5 | откл. В-10кВ ф.ТМ-5 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 0.7 | 0
81 | Геленджик | Кабардинка | КБ-3 | откл. В-6кВ ф.КБ-3 | 2019-01-13 | 2019-01-13 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-3→РП-2-02 | КЛ | 0.7 | 1
82 | Новороссийск | Западная | №17 | в РП-2 откл. В-6кВ ф.№17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-23→ТП-169 | КЛ | 0.5 | 0
83 | Новороссийск | Южная | №16 | откл. В-6кВ ф.№16 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-48→ТП-168 | КЛ | 4.5 | 5
84 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-16 | откл. В-6кВ ф.ТТ-16 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-150→ТТ-16 | КЛ | 6.3 | 1
85 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-210 | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-624 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1249→ТП-2411п каб. «Б» | КЛ | 2.3 | 5
86 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | откл. В-6кВ КБ-2 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→РП-2-02 | КЛ | 1 | 1
87 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-279→ТП-275 | КЛ* | 7.5 | 3
88 | Краснодар | КНИИСХ | КС-3 | откл. В-10кВ КС-3 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | не установлена | Н | 1.5 | 1
89 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-9 | откл. В-10кВ ТМ-9 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-9→РП-3-2 | КЛ | 1.2 | 1
90 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-141 | в РП-48 откл. В-6кВ → ТП-466«А» | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение оборудования в сетях «Филип Моррис Кубань» | О* | 0.2 | 0
91 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-214 | в РП-48 откл. В-6кВ → ТП-466«Б» | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение оборудования в сетях «Филип Моррис Кубань» | О* | 0.2 | 0
92 | Ейск | Ейская-1 | Е-20 | откл. В-6кВ Е-20 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Вывели из схему участок ВЛ-6кВ ТП-56→ТП-97п | ВЛ | 3.5 | 0
93 | Анапа | Джигинская | ДГ-7 | откл. В-10кВ ДГ-7 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 0 | 0
94 | Анапа | Джемете | ДМ-2 | откл. В-6кВ ДМ-2 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.85 | 0
95 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | откл. В-10кВ ВК-8 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 1 | 1
96 | Славянск | Птицефабрика | ПФ-5 | откл. В-10кВ ф.ПФ-5 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 5 | 2
97 | Крымск | Крымская | К-7 | откл. В-6кВ К-7 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 1 | 0
98 | Крымск | ККК | ЛЭП-1 | откл. В-6кВ ЛЭП-1 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети ККК | ЦП | 0.6 | 1
99 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В6кВ→ДСК-20 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ ТП-303→ТП-312 | КЛ* | 9.2 | 10
100 | Ейск | Ейская-1 Ейская-2 | Е-2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 ЕСК-3,17,19,23 | ПС «Ейская-1» откл. 1 с.ш., ПС «Ейская-2» откл. 1 с.ш. | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 43 | 61
101 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1102п | О* | 2.9 | 2
102 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 1 | 0
103 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 0 | 0
104 | Тимашевск | АПК | АПК-19 | откл. В-10кВ АПК-19 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
105 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 3.5 | 2
106 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 1 | 0
107 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 0 | 0
108 | Тимашевск | АПК | АПК-19 | откл. В-10кВ АПК-19 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
109 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | не установлена | Н | 3.5 | 2
110 | Краснодар | Центральная | Ц-12 | откл. В-6кВ ф.Ц-12 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение оборудования в РП-8 | О | 3.4 | 17
111 | Краснодар | Центральная | Ц-1 | в РП-8 откл. В-6кВ→Ц-1 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение оборудования в РП-8 | О | 6 | 18
112 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-22 | ОЗЗ ф.ТГ-22 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | повреждение на ВЛ-6кВ КРН 22-1→КРН 22-2 | ВЛ | 5 | 3
113 | Краснодар | Восточная | В-202 | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-646 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-646→ТП-1331 | КЛ | 1.7 | 1
114 | Новороссийск | РИП | №4 | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-648 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-473→ТП-484 | КЛ | 3 | 2
115 | Анапа | Анапа | АН-12 | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-163→ТП-175а | КЛ | 2.7 | 1
116 | Краснодар | Тургеневска | ТГ-305 | в РП-25 откл. В-10кВ→ТП-2603п | 2019-01-17 | 2019-01-17 | вывели из схемы участок КВЛ-10кВ ТП-1061→ТП-1136→ТП-1347 | КЛ | 2 | 0
117 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-3 | откл. В-10кВ ф.ВК-3 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | эл.пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2534п→ТП-266 | КЛ* | 2.8 | 2
118 | Краснодар | ХБК | ХБК-351 | откл. В-10кВ ф.ХБК-351 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | повреждение оборудования в сети КЭ | ЦП | 1.5 | 1
119 | Новороссийск | Новороссийская | ф.№2 | откл. В-6кВ ф.№2 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.№2→ТП-105 | КЛ | 2.4 | 3
120 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-11 | в РП-14 откл. В-6кВ→ТП-932 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-932→ТП-1383 | КЛ | 1.5 | 2
121 | Туапсе | Туапсе Тяговая | ТТ-8 | откл. В-6кВ ф. ТТ-8 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТТ-8 | КЛ | 6.9 | 4
122 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-51 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2019-01-20 | 2019-01-20 | повреждение в потребительской ТП-1698п→ТП-1843п | О* | 1.9 | 0
123 | Новороссийск | Лесной Порт | №28 | откл. В-10кВ ф. №28 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№28→РП-26 | КЛ | 2.4 | 2
124 | Анапа | Анапская | АП-20 | ОЗЗ ф.АП-20 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-327→ТП-321 | КЛ | 1.5 | 0
125 | Анапа | Анапская | АП-10 | откл. В-10кВ ф.АП-10 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-62→ТП-189, ТП-62→ТП-107 | КЛ | 7.14 | 1
126 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-13 | откл. В-10кВ ф. П-13 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | эл. пробой КЛ-10кВ П-13→РЛНД-15 | КЛ | 6.9 | 3
127 | Армавир | Южная | ЮЖ-14 | откл. В-6кВ ф. ЮЖ-14 – ОЗЗ | 2019-01-21 | 2019-01-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-14→РП-6 | КЛ | 0 | 1
128 | Новороссийск | Новороссийск | №10 | в ТП-268 откл. В-6кВ→ф.№10 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-733→ТП-141 | КЛ | 7.1 | 11
129 | Славянск | Центральная | Ц-13 | ткл. В-10кВ ф.Ц-13 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №20/10 | ВЛ | 6 | 2
130 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | повреждение оборудования в ТП-595 | О | 3 | 2
131 | Краснодар | Западная-2 | З-2-109 | в ТП-760 откл. В-10кВ→ТП-1650п | 2019-01-22 | 2019-01-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1385→ТП-193 | КЛ | 1 | 2
132 | Анапа | Анапа | АН-8 | ОЗЗ ф.АН-8 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-377→АН-8 | КЛ | 3.6 | 1
133 | Краснодар | Западная-2 | З-2-107 | откл. В-10кВ ф.З-2-107 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-1777п→ТП-483п | КЛ* | 3.5 | 2
134 | Славянск | Славянская | С-11 | откл. В-10кВ ф.С-11 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 11.4 | 1
135 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-8 | откл. В-10кВ ф.ДМ-8 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-8→РП-5-1 | КЛ | 0.7 | 0
136 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-4 | откл. В-10кВ ф.ДМ-4 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ ТП-5-51→ТП-5-71, КЛ-10кВ ДМ-4→ТП-5-88 | КЛ | 0.8 | 0
137 | Анапа | Джемете | ДМ-4 | откл. В-6кВ ф.ДМ-4 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | Вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-126→ТП-34 и ТП-75→ТП-97 | КЛ | 0 | 0
138 | Анапа | Джемете | ДМ-5 | откл. В-6кВ ф.ДМ-5 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-134→ТП-137 | КЛ | 0.2 | 0
139 | Новороссийск | ДСК | ф.№23 | В ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ | 1 | 3
140 | Новороссийск | ДСК | №14 | в ТП-195 откл. В-6кВ | 2019-01-23 | 2019-01-23 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-172→ТП-592 | КЛ | 3 | 2
141 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-9 | откл. В-10кВ ф.ОБ-9 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.277 | 3
142 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-9 | откл. В-10кВ ф.ОБ-9 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | не установлена | Н | 0.277 | 3
143 | Новороссийск | Новороссийская | ф-2 | откл. В-6кВ ф-2 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | КЛ-6кВ ТП-59→ТП-82 и ПС «Новороссийская» ф-2→ТП-105 | КЛ | 5.1 | 1
144 | Новороссийск | Южная | №7 | откл. В-10кВ ф.№7 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-6→ ПС «Южная» ф.№7 | КЛ | 0.38 | 4
145 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-43 | откл. В-6кВ КРН-2→РП-2 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №290,опора №298 | ВЛ | 6.3 | 2
146 | Краснодар | Калинино | К-110, К-109, К-106, К-104, К-102 | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2019-01-24 | 2019-01-24 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 9.5 | 10
147 | Анапа | Анапская | АП-12 | в РП-6 откл. В-10кВ→ТП-424 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→ТП-347 | КЛ | 1.5 | 0
148 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф. Л-3 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | повреждение кабельного выхода в ТП-2601п | КЛ* | 3.1 | 0
149 | Краснодар | «Калинино | К-110 | откл. В-10кВ ф.К-110 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 1.5 | 1
150 | Краснодар | Военгородок | ВГ-7 | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | не установлена | Н | 2.5 | 2
151 | Краснодар | Путевая | ПТ-10 | откл. В-6кВ ф.ПТ-10 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-4→ТП-410 | КЛ | 2 | 4
152 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ КРНС-1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | не установлена | Н | 2.5 | 0
153 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-16-КРУН | в РП-17 откл. В-6кВ→ТП-1395 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | не установлена | Н | 1.5 | 1
154 | Новороссийск | Лесной Порт | №3 | в РП-26 откл. В-10кВ→ф.№3 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | мех повреждение потреб. КЛ-10кВ ТП-224→ТП-532 | КЛ* (мех) | 5.85 | 7
155 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | в РП-11 откл. В-6кВ→ф. ДМ-14 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.05 | 0
156 | Новороссийск | Тоннельная | №20 | откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-393→ТП-398 каб. №1 | КЛ | 4.3 | 4
157 | Краснодар | РИП | РИП-208 | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-41→ТП-813 каб. «Б» | КЛ | 3 | 2
158 | Новороссийск | Южная | №2 | в ТП-79 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-240→РП-27 | КЛ | 0.5 | 3
159 | Новороссийск | РИП | №53 | откл. В-10кВ ф.№53 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-99→ТП-122 | КЛ | 1.3 | 0
160 | Анапа | Анапская | АП-4 | в РП-1 откл. В-10кВ→АП-4 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-24→ТП-144 | КЛ | 8.08 | 6
161 | Анапа | Анапская | АП-12 | откл. В-10кВ ф.АП-12 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-6→АП-12 | КЛ | 8.8 | 0
162 | Геленджик | Кабардинка | КБ-3 | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-12 | 2019-01-26 | 2019-01-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-12→ТП-2-67 | КЛ | 0.5 | 0
163 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-408 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-135→ТП-432 | КЛ | 0.11 | 0
164 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ДМ-42 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | в ТП-77 повреждение потреб. оборудования | О* | 1.5 | 0
165 | Краснодар | Энка | ЭН-2 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-258→ТП-1110 | ВЛ | 2.7 | 2
166 | Новороссийск | Южная | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-01-27 | 2019-01-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-147→ТП-164 | КЛ | 3.2 | 2
167 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-8 | откл. В-10кВ ф.ДМ-8 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-5-62→ТП-5-84/5-107 | КЛ* | 0.8 | 0
168 | Краснодар | Центральная | Ц-6 | в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-200п | 2019-01-27 | 2019-01-27 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-200п→ТП-49п→ТП-871 | КЛ | 0.8 | 2
169 | Краснодар | Центральная | Ц-12 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-434 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-434→ТП-260п→ТП-1009 | КЛ | 1.2 | 3
170 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-16 | откл. В-6кВ ф.ТТ-16 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-150→ТТ-16 | КЛ | 6.35 | 0
171 | Анапа | Пионерская | ПН-8 | откл. В-10кВ ф. ПН-8 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-132→ТП-415/119 | КЛ | 0.8 | 0
172 | Апшеронск | Хадыженская-1 | Х-1-13 | откл. В-6кВ ф. Х-1-13 – ОЗЗ | 2019-01-28 | 2019-01-28 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 0.36 | 0
173 | Геленджик | Геленджик | ГК-1 | в ТП-1-20а откл. В-6кВ→ТП-1-20 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-20→ТП-1-49 | КЛ | 4.6 | 1
174 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-3 | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1048 – ОЗЗ | 2019-01-28 | 2019-01-28 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-522→ТП-1443 | ВЛ | 2.5 | 8
175 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | откл. В-10кВ ф. ТМ-2 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТП-3-52 каб. «А» | КЛ | 2 | 2
176 | Краснодар | Калинино | К-104 | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | не установлена | Н | 4 | 6
177 | Крымск | Крымская | К-13 | откл. В-6кВ ф. К-13 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | эл. пробой КЛ-6кВ К-13→РП-1 | КЛ | 10 | 7
178 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-5 | откл. В-10кВ ф.ТМ-5 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 3 | 2
179 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1772п→ВР | КЛ | 3.5 | 2
180 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-1 | в РП-22 откл. В-6кВ→ТП-362 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-22→ТП-362 | КЛ | 4 | 3
181 | Анапа | Пионерская | ПН-8, ПН-12 | откл. Т-2 35кВ | 2019-01-30 | 2019-01-30 | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.96 | 0
182 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-201 | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-2439п | 2019-01-30 | 2019-01-30 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2084п→ТП-2439п | КЛ* | 3 | 3
183 | Новороссийск | Атакай | №14 | откл. В-6кВ ф.№14 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | мех повреждение 2 КЛ-6кВ ТП-781→ТП-385, КЛ-6кВ ТП-385→ТП-685 | КЛ (мех) | 1.78 | 2
184 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | в РП-2-02 откл.В-6кВ→КБ-2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2-02→ТП-2-57 | КЛ | 0.9 | 0
185 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-9 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | отключение в сети КЭ | ЦП | 0.277 | 0
186 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-14 | откл. В-10кВ ТМ-14 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-14→РП-3-3 | КЛ | 0.4 | 0
187 | Тихорецк | Мясокомбинат | ф.МК-1,4,9,11,19,20 | откл. В-110кВ ПС «Мясокомбинат» | 2019-02-01 | 2019-02-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 9.5 | 34
188 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | откл. В-10кВ ф.ТГ-303 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | не установлена | Н | 4 | 7
189 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-30-КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-30-КРУН | 2019-02-02 | 2019-02-02 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-17→ТП-1853п, ТП-354→ТП-1380 | КЛ | 3.5 | 3
190 | Геленджик | Геленджик | ГК-2 | откл. В-6кВ ГК-2 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-77→ТП-1-79 | КЛ | 0.6 | 0
191 | Геленджик | Геленджик | ГК-4 | откл. В-6кВ ГК-4 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП→ТП-1-56 | КЛ | 1.4 | 4
192 | Новороссийск | ДСК | ф-14 | откл. В-6кВ ф-14 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-592→ТП-172 | КЛ | 1 | 2
193 | Краснодар | Центральная | Ц-1 | в РП-8 откл В-6кВ→ТП-1065 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-1065 | КЛ | 1.6 | 2
194 | Краснодар | Центральная | Ц-11 | в РП-10 откл В-6кВ→ТП-36 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-4п | КЛ | 1.2 | 2
195 | Анапа | Пионерская | ПН-12 | откл. В-10кВ ПН-12 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ПН-12→ТП-301, ПН-12→ТП-302 | КЛ | 0 | 0
196 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-10 | откл. В-6кВ ф.ПФ-10 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-776п, повреждение оборудования в потреб. ТП-776п→ТП-139 | КЛ | 2.6 | 5
197 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-6 | откл. В-6кВ ф.ПФ-6 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-949п→ПФ-6 | КЛ* | 0 | 1
198 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ф.№15 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | ВЛ-10кВ РП-50→ТП-283 | ВЛ | 4.3 | 0
199 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-77п | 2019-02-28 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-77п→РП-11 | КЛ | 0 | 0
200 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-35 КРУН | 2019-02-28 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1667п→РП-5 | КЛ | 2.7 | 7
201 | Краснодар | Восточная | В-103 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-1254п откл. В-6кВ→РП-15 (ОЗЗ) | 2019-02-28 | 2019-03-01 | повреждение потребит. Оборудования в ТП 615п, 750п, 1001п | О* | 0 | 0
202 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-9 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | не установлена | Н | 0.9 | 0
203 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | в ТП-540, ТП-745 эл. пробой проходного изолятора | О | 7.1 | 0
204 | Анапа | Анапская | АП-23 | в БКРП-7 откл. В-10кВ яч.№5 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-449 | КЛ | 1.5 | 2
205 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.5 | 1
206 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-14 | откл. В-10кВ ф.ВК-14 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение ВР-10кВ ТП-1488п | ВЛ | 2.2 | 2
207 | Новороссийск | РИП | №56 | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-443 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-445→ТП-406 | КЛ | 1 | 1
208 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-208 | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-208 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1134→ТП-2021п | КЛ | 3.5 | 5
209 | Новороссийск | Гайдук | №5 | откл. В-6кВ ф.№5 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | эл. пробой на участке КЛ-6кВ ф.№5→ТП-367 | КЛ | 2 | 0
210 | Краснодар | Путевая | ПТ-8 | в РП-3 вкл. В-6кВ→ТП-1226 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | не установлена | Н | 0.8 | 1
211 | Краснодар | Восточная | В-104 | откл. В-10кВ ф.В-104 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | повреждение потреб. оборудования в ТП-1530п | О* | 3 | 5
212 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | отключение в сети КЭ | ЦП | 2 | 0
213 | Новороссийск | Южная | №10 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Вывели из схемы 2 КЛ-10кВ ТП-174→ТП-768, КЛ-10кВ КРУН-12→ТП-420 | КЛ | 2.8 | 2
214 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | эл. пробой 2-х потреб. КЛ-10кВ ТП-53→ТП-78, КЛ-10кВ ТП-78→ТП-130, повреждение потреб. оборудования в ТП-78. | КЛ*, О* | 0 | 0
215 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-7 | откл. В-6кВ ф.Ю-7 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | повреждение оборудования в потреб. ТП-459п | О* | 3 | 5
216 | Новороссийск | РИП | №46 | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-457 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | повреждение оборудования в ТП-459 | О | 0.8 | 1
217 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п | 2019-02-08 | 2019-02-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1502п | КЛ | 1.2 | 0
218 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-4 | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | не установлена | Н | 1.5 | 0
219 | Новороссийск | ДСК | ф-2 | откл. В-6кВ ф-2 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | повреждение в потребительской ТП-260 | О* | 7 | 4
220 | Новороссийск | Гайдук-тяговая | №8 | в РП-13 откл. В-10кВ→ТП-341 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-345→РП-13, РП-31→ТП-613 | КЛ | 1 | 0
221 | Армавир | Речная | Р-Г2 | ОЗЗ ф.Р-Г2 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-72→ТП-153 | КЛ | 3.1 | 1
222 | Новороссийск | Южная | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-170→ТП-НТУ-4 | КЛ | 3.2 | 3
223 | Краснодар | Набережная | НБ-305 | откл. В-10кВ ф.НБ-305 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | повреждение оборудования в потреб. ТП-1953п | О* | 3.5 | 1
224 | Новороссийск | Южная | №7 | откл. В-10кВ ф.№7 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.№7→РП-6 | КЛ | 4 | 2
225 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-19 | откл. В-6кВ ф.ТГ-19 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-162→ТП-146 | КЛ | 1.25 | 2
226 | Краснодар | Северная | С-12 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-407 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→ТП-407 | КЛ | 0.2 | 0
227 | Армавир | Речная | Р-Г3 | откл. В-6кВ ф Р-Г3 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ Р-Г3→ТП-211 | КЛ | 4.7 | 3
228 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | откл. В-6кВ ф.ДЛ-16 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п | КЛ* | 3.5 | 6
229 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-1 | в КРН-1 откл. В-10кВ | 2019-02-14 | 2019-02-14 | к.з. на РЛНД-1→ТП-42 | ВЛ | 4.3 | 7
230 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 каб. «А» | 2019-02-14 | 2019-02-14 | не установлена | Н | 3 | 2
231 | Краснодар | Северная | С-12 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-186 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-638→ТП-565п | КЛ | 0.9 | 4
232 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-15 | в ТП-139 откл. В-6кВ→ТП-96 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | не установлена | Н | 5.5 | 2
233 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-2590п | 2019-02-15 | 2019-02-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-1620п | КЛ | 1.2 | 3
234 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-02-15 | 2019-02-15 | не установлена | Н | 3 | 2
235 | Геленджик | Марьина Роща | МР-3 | в ТП-3-29 откл. В-6кВ→ТП-3-16 | 2019-02-16 | 2019-02-16 | повреждение на ВЛ-6кВ у ТП-119 | ВЛ | 0.3 | 0
236 | Краснодар | Центральная | Ц-12 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-2271п | 2019-02-16 | 2019-02-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1065→ТП-1314 | КЛ | 1.6 | 2
237 | Краснодар | Центральная | Ц-7 | откл. В-6кВ ф.Ц-7 | 2019-02-16 | 2019-02-16 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2→Ц-7 | КЛ | 0.9 | 2
238 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-10 | откл. В-10кВ ф.П-10 | 2019-02-17 | 2019-02-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-213→ТП-519 | КЛ | 4.15 | 7
239 | Горячий ключ | Х-4 Абузы | ф-43 | откл. КРУН-ВЛ-6кВ-ф-43→ТП-44х | 2019-02-17 | 2019-02-17 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 0.1 | 0
240 | Краснодар | Западная-2 | З-2-107 | откл. В-10кВ ф. З-2-107 – ОЗЗ | 2019-02-17 | 2019-02-17 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-107→ТП-1059п | КЛ | 2.5 | 1
241 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-11 КРУН | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-27 →ТП-78п/ТП-360 | КЛ | 1.3 | 3
242 | Армавир | МЖК | М-26 | откл. В-6кВ ф.М-26 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-097→ТП-069 | КЛ | 0.8 | 0
243 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-7-КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-7-КРУН | 2019-02-18 | 2019-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→ТП-1046 | КЛ | 2.5 | 3
244 | Краснодар | Северная | С-3 | в ТП-97 откл. В-6кВ→ТП-244п | 2019-02-18 | 2019-02-18 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ТП-244п→ТП-2871п | КЛ (мех) | 2 | 1
245 | Курганинск | Курганная | К-8 | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | повреждение оборудования в ТП-161 | О | 5.4 | 6
246 | Курганинск | Курганная | К-6 | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | повреждение оборудования в ТП-74 | О | 4.6 | 7
247 | Армавир | Южная | ЮЖ-11 | откл. В-6кВ ф. ЮЖ-11 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-192 ТП-71→ТП-78 | КЛ | 7.4 | 0
248 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-7 | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ТП-1а | 2019-02-19 | 2019-02-19 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-164→ТП-160 | КЛ* | 0.3 | 0
249 | Армавир | Речная | РГ-5 РГ-7 | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280 и откл. В-10кВ ф. РГ-5 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | в ТП-275 повреждение оборудования | О | 5.8 | 0
250 | Анапа | Джемете | ДМ-16 | откл. В-6кВ ДМ-16 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-28→РП-80 | КЛ | 0 | 0
251 | Анапа | Джемете | ДМ-16 | откл. В-6кВ ДМ-16 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | мех. повреждение установленным лицом КЛ-6кВ ВКПП-4→ВКПП-6 | КЛ (мех) | 0 | 0
252 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-9 | откл. В-10кВ ф.ОБ-9 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | повреждение оборудования в потреб. ТП-173п | О* | 0.5 | 5
253 | Славянск | Славянская | С-11 | откл. В-10кВ С-11 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | обрыв шлейфа на опоре №118 | ВЛ | 11.7 | 2
254 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | не установлена | Н | 1 | 0
255 | Краснодар | Биофабрика | БФ-3 | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | не установлена | Н | 1 | 0
256 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | в ТП-251 откл. В-6кВ→ТП-208 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-290→ТП-188 | КЛ | 13.5 | 10
257 | Геленджик | Геленджик | ГК-10 | откл. В-6кВ ф. ГК-10 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-107→ТП-1-132/РП-1-4 | КЛ | 1 | 0
258 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1267→ТП-1201 | КЛ | 3 | 0
259 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф. ХЛ-2 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | повреждение РЛНД-10кВ→ТП-652п | ВЛ | 1 | 0
260 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | СТ-4 | откл. В-10кВ ф. СТ-4 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | не установлена | Н | 0.8 | 7
261 | Армавир | Речная | Р-Г-7 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-280 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | не установлена | Н | 5.9 | 4
262 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-202 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-202 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | не установлена | Н | 2 | 1
263 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-408 | 2019-02-23 | 2019-02-23 | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТП-135→ТП-320, ТП-135→ТП-214 | КЛ | 0.11 | 0
264 | Новороссийск | РИП | ф-46 | откл. В-10кВ ф-46 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ПС «РИП» ф-46→РП-20 | КЛ | 4.9 | 0
265 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | откл. В-10кВ ф.З-2-104 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | повреждение на ВЛ-10кВ З-2-104→ТП-760 | ВЛ | 4 | 11
266 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | откл. В-10кВ ф.ТГ-303 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-514п→ТП-2589п | КЛ | 4.1 | 7
267 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | не установлена | Н | 1 | 0
268 | Краснодар | Калинино | К-104 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2019-02-26 | 2019-02-26 | эл. пробой каб. выхода 10кВ ТП-1451→ВЛ-10кВ ТП-1571п→ТП-717 | КЛ | 2.9 | 6
269 | Новороссийск | НовоРЭС | № 33 | откл. В-6кВ ф. № 33 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 3.3 | 3
270 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-3 | откл. В-10кВ ДМ-3 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95 | КЛ | 0.5 | 3
271 | Новороссийск | Западная | №13 | откл. В-6кВ ф.-13 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-41→ТП-673 | КЛ | 3 | 3
272 | Курганинск | Курганная | К-2 | в КРН-3 откл. В-10кВ→КРН-5 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 7 | 4
273 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-7 | откл. В-10кВ ПЧ-7 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | повреждение оборудование в ТП-309 | О | 0.1 | 0
274 | Геленджик | Геленджик | ГК-2 | откл. В-6кВ ГК-2 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-77→ТП-1-79 | КЛ | 0.6 | 0
275 | Геленджик | Геленджик | ГК-4 | откл. В-6кВ ГК-4 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП→ТП-1-56 | КЛ | 1.4 | 4
276 | Новороссийск | ДСК | ф-14 | откл. В-6кВ ф-14 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-592→ТП-172 | КЛ | 1 | 2
277 | Краснодар | Центральная | Ц-1 | в РП-8 откл В-6кВ→ТП-1065 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-1065 | КЛ | 1.6 | 2
278 | Краснодар | Центральная | Ц-11 | в РП-10 откл В-6кВ→ТП-36 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-34→ТП-4п | КЛ | 1.2 | 2
279 | Анапа | Пионерская | ПН-12 | откл. В-10кВ ПН-12 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ПН-12→ТП-301, ПН-12→ТП-302 | КЛ | 0 | 0
280 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-10 | откл. В-6кВ ф.ПФ-10 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТП-776п, повреждение оборудования в потреб. ТП-776п→ТП-139 | КЛ | 2.6 | 5
281 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-6 | откл. В-6кВ ф.ПФ-6 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-949п→ПФ-6 | КЛ* | 0 | 1
282 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | на РЛНД-10кВ оп. №1 в ТП-606 эл. пробой проходного изолятора и разрядника ф. «А» обрыв провода на оп. №104 к ТП-668 | ВЛ | 4.3 | 0
283 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-77п | 2019-02-28 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-77п→РП-11 | КЛ | 0 | 0
284 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-35 КРУН | 2019-02-28 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1667п→РП-5 | КЛ | 2.7 | 7
285 | Краснодар | Восточная | В-103 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-1254п откл. В-6кВ→РП-15 (ОЗЗ) | 2019-02-28 | 2019-03-01 | повреждение потребит оборуд. ТП-750п | О* | 0 | 0
286 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-9 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | не установлена | Н | 0.9 | 0
287 | Анапа | Анапская | АП-23 | в БКРП-7 откл. В-10кВ яч.№5 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-152→ТП-449 | КЛ | 1.5 | 2
288 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ ф.КРН-1-1 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.5 | 1
289 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-14 | откл. В-10кВ ф.ВК-14 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение ВР-10кВ ТП-1488п | ВЛ | 2.2 | 2
290 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-141 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | не установлена | Н | 2.3 | 1
291 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-21 | откл. В-6кВ ф.Х-2-21 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | не установлена | Н | 2.2 | 12
292 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-141 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 2.3 | 1
293 | Краснодар | Восточная | В-111/112 | в РП-14 откл. В-6кВ→ТП-666 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ТП-666 | КЛ | 1.3 | 5
294 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-29 | в ТП-292 откл. В-6кВ→ТП-288 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | не установлена | Н | 0.58 | 0
295 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-15 | откл. В-10кВ ф. ОС-15 – ОЗЗ | 2019-03-01 | 2019-03-01 | повреждение на ВЛ-10кВ ОС-15→КРН-ОС-15 | ВЛ | 6.1 | 1
296 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→ТП-540 | КЛ | 7.1 | 0
297 | Краснодар | Лорис | Л-17 | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2201п | 2019-03-02 | 2019-03-02 | не установлена | Н | 3 | 0
298 | Анапа | Анапская | АП-10 | в РП-9 откл. В-10кВ→ТП-110 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-108→РП-9 | КЛ | 3.5 | 0
299 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-208 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-208 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | эл. пробой 2-х потреб. КЛ-10кВ ТП-1225п→ТП-114, ТП-1641п→328п | КЛ* | 2.4 | 3
300 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-3 | откл. В-10кВ ф.ОС-3 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | не установлена | Н | 9.4 | 0
301 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-3 | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-1048 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40→ТП-1048 | КЛ | 2 | 1
302 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-3 | в РП-40 откл. В-10кВ→ТП-486 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-40→ТП-486 | КЛ | 0.1 | 1
303 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-303/353 | в КРНС-6 откл. В-10кВ – ОЗЗ | 2019-03-03 | 2019-03-03 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2310п→ВЛ-10кВ | КЛ* | 1.2 | 0
304 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-4 | в ТП-5-88 откл. В-10кВ | 2019-03-03 | 2019-03-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-82→ТП-5-69, эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-5-71→ТП-5-65п | КЛ | 1.5 | 1
305 | Краснодар | Лорис | Л-8 | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-544→ТП-1183 | ВЛ | 1.3 | 0
306 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ДМ-40 | КЛ | 0 | 0
307 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-9 | в ТП-87 откл. В-6кВ ф.ТГ-9 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-36→ТП-127 | КЛ | 5 | 3
308 | Геленджик | Геленджик | ГК-18 | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ТП-1-256 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-65→ТП-1-64 | КЛ | 0.15 | 2
309 | Геленджик | Толстый Мыс | ТМ-9 | откл. В-10кВ ф.ТМ-9 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТМ-9 | КЛ | 0.5 | 0
310 | Горячий ключ | Горячий ключ | ГК-5 | откл. ЛР-5-3 10кВ→ТП-34А | 2019-03-05 | 2019-03-05 | повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-5-3→ТП-510 опора №44 | ВЛ | 0.5 | 0
311 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-4 | откл. В-10кВ ф.ДМ-4 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | л. пробой КЛ-10кВ ф.ДМ-4→ТП-5-88 | КЛ | 0.5 | 0
312 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | откл. В-10кВ КРНС-10 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР б/н→ТП-1582п | ВЛ | 2 | 0
313 | Абинск | Электроаппарат | ВС-1 | откл. В-6кВ ф.ВС-1 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.№8→оп.№9 | ВЛ | 2.9 | 0
314 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2019-03-05 | 2019-03-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1085→ТП-1145п каб. «Б» | КЛ | 2.5 | 3
315 | Новороссийск | Кирилловская | Южная, ДСК, РИП, Широкая Балка, Северо-Западная, Лесной порт | откл. ПС 220кВ «Кирилловская» | 2019-03-05 | 2019-03-05 | повреждение в сети «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС | ЦП | 90.5 | 30
316 | Армавир | Южная | ЮЖ-20 | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-20 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-206→ТП-168, ЮЖ-20→ТП-16 | КЛ | 2.4 | 1
317 | Горячий ключ | Горячий ключ | ГК-7 | откл. В-10кВ ф. ГК-7 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ГК-7→ТП-701 | ВЛ | 4 | 0
318 | Новороссийск | ДСК | №23 | в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ | 1 | 0
319 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-286/ТП-303 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-256→ТП-185 | КЛ | 3 | 1
320 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1370 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-35→ТП-1370 | КЛ | 0.9 | 0
321 | Краснодар | Западная-2 | З-2-116 | откл. В-10кВ ф.З-2-116 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-116→ТП-2047п | КЛ | 1.3 | 4
322 | Краснодар | Западная-2 | З-2-110 | ОЗЗ на ф.З-2-110 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-773п→ТП-483п | КЛ* | 0.6 | 0
323 | Краснодар | Восточная | В-252 | откл. В-10кВ ф.В-252 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | Повреждение КЛ-10 В-252-ТП-1729п | КЛ | 0 | 0
324 | Анапа | Пионерская | ПН-21 | в РП-8 откл. В-10кВ→ТП-320 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | эл. пробой потребительской КЛ 10кВ РП-8→ТП-320 | КЛ* | 0.05 | 0
325 | Абинск | Электроаппарат | ВС-1 | по распоряжению ДД откл. ТП-345 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | повреждение оборудования в ТП-345 | О | 0.6 | 0
326 | Краснодар | ОБД | ОБД-8 | откл. В-10кВ ф.ОБД-8 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | мех. повреждение потребит. КЛ-10кВ ОБД-6→ТП-1246п | КЛ* (мех) | 6 | 5
327 | Новороссийск | Южная | №10 | откл. В-10кВ ф. №10 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-768→ТП-274 | КЛ | 4.5 | 5
328 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-5 | откл. КТП-НВ-5-19а | 2019-03-06 | 2019-03-06 | эл. пробой проходных изоляторов, повреждение 3 ПК-10 | О | 0.14 | 0
329 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-448, СВ-347 | откл. В-10кВ ф.СВ-448 и В-10кВ ф.СВ-347 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | не установлена | Н | 0 | 1
330 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | откл. В-6кВ ф. ДМ-14 – ОЗЗ | 2019-03-07 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ ВКПП-7 | КЛ | 0.25 | 3
331 | Краснодар | ОБД | ОБД-8 | откл. В-10кВ ф.ОБД-8 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6 | 5
332 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | в РП-3-2 откл. В-6кВ→ТП-3-54 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3-2→ТП-3-54 | КЛ | 0 | 1
333 | Геленджик | Геленджик | ГК-1 | в ТП-1-20а откл. В-6кВ→ТП-1-20 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-73→ТП-1-102/ТП-1-104 | КЛ | 2.3 | 0
334 | Геленджик | Геленджик | ГК-1 | в ТП-1-127 откл. В-6кВ→ГК-3 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-127→ТП-1-100 | КЛ | 1.2 | 2
335 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | откл. В-10кВ ф.№8 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | повреждение оборудования РЖД, эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→ТП-714 | ЦП | 4.1 | 0
336 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-9 | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТП-87 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-126→ТП-43 | КЛ | 2.5 | 1
337 | Новороссийск | Южная | №9 | в ТП-135 откл. В-10кВ→ф.№9 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-231→ТП-135, ТП-110→ТП-31 | КЛ | 3.2 | 6
338 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | повреждение потреб. оборудования в ТП-1607п→ТП-260 | О* | 3.5 | 2
339 | Анапа | Анапская | АП-20 | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | в ТП-66 РУ-10кВ к.з. на ВН-10 | О | 2 | 0
340 | Новороссийск | Лесной Порт | №3 | откл. В-10кВ ф.№3 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-139→ТП-674 | КЛ | 3 | 3
341 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-1089 | 2019-03-09 | 2019-03-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1664п→ТП-1089 каб. «А» | КЛ | 1.5 | 1
342 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-14 | в ТП-375 откл. В-10кВ→ТП-1708п | 2019-03-10 | 2019-03-10 | не установлена | Н | 0.9 | 1
343 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-16 | в ТП-150 откл. В-6кВ→ТТ-16 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-27→ТП-151, ТП-27→ТП-5 | КЛ | 6.3 | 1
344 | Краснодар | Юго-Восточная | ЮВ-15 | откл. В-6кВ ф. ЮВ-15 – ОЗЗ | 2019-03-10 | 2019-03-10 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-1392п→ТП-2823п | КЛ* | 0.5 | 0
345 | Краснодар | Военгородок | ВГ-7 | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-10→ТП-1207 | ВЛ | 2.5 | 2
346 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-6 | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 - ОЗЗ | 2019-03-11 | 2019-03-11 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94, ТП-5-96→ТП-5-109 | КЛ | 0.5 | 2
347 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-7 | откл. В-10кВ ф.ДМ-7 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-5-3→оп.№198 | ВЛ | 0.45 | 0
348 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 – ОЗЗ | 2019-03-11 | 2019-03-11 | не установлена | Н | 0.6 | 4
349 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф.ПШ-105 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | не установлена | Н | 1 | 2
350 | Усть-Лабинск | АГНКС | АС-8 | откл. В-10кВ ф.АС-8 – ОЗЗ | 2019-03-11 | 2019-03-11 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ЛР №49→ТП-88 | ВЛ | 6.3 | 6
351 | Горячий Ключ | Тяговая-Горячий Ключ | ТГК-4 | откл. В-10кВ ф.ТГК-4 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | не установлена | Н | 1.36 | 1
352 | Краснодар | Западная-2 | З-2-108 | в РП-33 откл. В-10кВ→ТП-371 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1112→ТП-1030 | КЛ | 1.2 | 3
353 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф.А-8 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | не установлена | Н | 4.2 | 3
354 | Краснодар | Военгородок | ВГ-3 | откл. В-10кВ ф.ВГ-3 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.4 | 0
355 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-12 | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п«А» | 2019-03-12 | 2019-03-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-31п→ТП-47 | КЛ | 1.9 | 2
356 | Темрюк | Темрюк | Т-3, 5, 7 | откл. 1 С.Ш.-10кВ | 2019-03-12 | 2019-03-12 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 33.6 | 19
357 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-70 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | повреждение кабельного ввода в ТП-2-29 | КЛ | 0.5 | 1
358 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-32 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-39→ТП-2-51 | КЛ | 0.1 | 1
359 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | повреждение оборудования в КРН-1-1 | О | 1.5 | 1
360 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | повреждение на ВЛ-10к ТП-1345→ТП-1203п/ТП-2611п/ТП-2325п | ВЛ | 2.3 | 0
361 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ДМ-40 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-4→ТП-53 | КЛ* | 0 | 0
362 | Курганинск | Восточная | ВО-1,3,4,5 | откл. В-35кВ Т-2 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 18.7 | 27
363 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | повреждение оборудования в потребительской ТП-2931п | О* | 2.3 | 0
364 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-3 | откл. В-10кВ ф.ВК-3 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | повреждение оборудования в ТП-1080 | О | 2.8 | 2
365 | Краснодар | РИП | РИП-208 | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813 каб.Б | 2019-03-14 | 2019-03-14 | повреждение оборудования в ТП-813→РП-41каб. Б | О | 2 | 1
366 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в ТП-2193п откл. В-10кВ→ПШ-202 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | не установлена | Н | 1.5 | 0
367 | Новороссийск | Новороссийск | №2 | в ТП-105 откл. В-6кВ→ф. №2 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-96→ТП-192 | КЛ | 5.1 | 2
368 | Краснодар | ОБД | ОБД-8 | откл. В-10кВ ф. ОБД-8 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | повреждение разрядника потребительской ТП-2663п | О* | 4.9 | 5
369 | Новороссийск | РИП | ф-4 | откл. В-6кВ ф-4 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-678→ТП-643 | КЛ* | 6 | 8
370 | Новороссийск | Северо-Западная | ф-5 | откл. В-10кВ ф-5 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-275→РП-8 | КЛ | 7.5 | 3
371 | Краснодар | Западная-2 | З-2-109 | в ТП-760 откл. В-10кВ → ТП-1650п«А» | 2019-03-15 | 2019-03-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-760→ ТП-1650п«А» | КЛ | 2 | 1
372 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-4 | в РП-1-3 откл. В-6кВ → ТП-1-34 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-262→1-94 | КЛ | 0.3 | 0
373 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-7 | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-1355 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-80п→ТП-346п | КЛ* | 1.9 | 4
374 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-12 | откл. В-10кВ ф.ТМ-12 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | вывели из схемы КЛ-10кВ РП-3-7→ТП-3-96 | КЛ | 1.4 | 2
375 | Темрюк | Темрюк | Т-3 | откл. В-10кВ ф.Т-3 (ОЗЗ) | 2019-03-17 | 2019-03-17 | повреждение изолятора ВЛ-10кВ оп. №12/2→Т-3 | ВЛ | 8 | 5
376 | Новороссийск | ДСК | №2 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-124→ТП-366 | КЛ | 2.5 | 2
377 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-107 | в РП-7 откл. В-10кВ→РП-9/ТП-221 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1280→ТП-1279 | КЛ | 2.1 | 5
378 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-4 | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТЛ-4/ТП-1-34 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-34→ТП-1-323 | КЛ | 1 | 0
379 | Краснодар | Путевая | ПТ-8 | откл. В-6кВ ф.ПТ-8 | 2019-03-17 | 2019-03-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1309→РП-3 | КЛ | 1.9 | 4
380 | Новороссийск | НовоРЭС | №24 | откл. В-6кВ ф. №24 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-206→ТП-207. Вывели из схемы РП-17→ТП-206 | КЛ | 3 | 3
381 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 – ОЗЗ | 2019-03-19 | 2019-03-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 | КЛ | 0.25 | 0
382 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф.ПШ-105 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | не установлена | Н | 1 | 2
383 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ | 2019-03-20 | 2019-03-20 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-301→ТП-311 | КЛ* | 9 | 10
384 | Краснодар | Лорис | Л-2 | откл. В-10кВ ф.Л-2 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | не установлена | Н | 1.5 | 1
385 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-985→ТП-2723п | ВЛ | 2.9 | 2
386 | Краснодар | Лорис | Л-17 | откл. В-10кВ ф.Л-17 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | не установлена | Н | 3 | 0
387 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | не установлена | Н | 1.5 | 0
388 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-6 | откл. В-6кВ ТТ-6 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-39→ТП-68 | КЛ | 5 | 1
389 | Краснодар | Биофабрика | БФ-5 | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | не установлена | Н | 0.8 | 1
390 | Новороссийск | ДСК | 10,3,2,9 | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2019-03-21 | 2019-03-21 | повреждение концевой муфты в яч.1а | ЦП | 16.5 | 19
391 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-11 | откл. В-10кВ ф.ОБ-11 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | не установлена | Н | 1.1 | 5
392 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | не установлена | Н | 3.5 | 2
393 | Новороссийск | Южная | №16 | откл. В-10кВ ф.№16 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-405→ТП-406 1 c.ш. | КЛ | 3.6 | 3
394 | Абинск | Электроаппарат | ВС-1 КЛ-1 | откл. В-6кВ ф.ВС-1, ф.КЛ-1 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | не установлена | Н | 2.8 | 2
395 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-3 | в ТП-55 откл. В-10кВ→ТП-100 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-55→ТП-100 | ВЛ | 0 | 1
396 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ХЛ-3 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | не установлена | Н | 1 | 0
397 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-4 | откл. В-10кВ УВ-4 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | не установлена | Н | 0.7 | 5
398 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ХЛ-7 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | не установлена | Н | 0 | 0
399 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | повреждение не ВЛ-10кВ ТП-730→КС-7 | ВЛ | 1.7 | 2
400 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-111 | в РП-55 откл. В-10кВ→ТП-2375п | 2019-03-24 | 2019-03-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1175→ТП-1091п | КЛ | 1.9 | 0
401 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-1,3,9 | откл. Iс.ш.-10кВ | 2019-03-24 | 2019-03-24 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5.7 | 3
402 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-1,3 | откл. В-10кВ УВ-1 и УВ-3 | 2019-03-24 | 2019-03-24 | повреждение оборудования в ТП-181 | О | 5.1 | 2
403 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-128→ТП-50, эл. пробой КЛ-6кВ РП-25→ТП-286 | КЛ (мех) | 3.2 | 10
404 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-301 | в РП-42 откл. В-10кВ→ТП-445 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2168п→ТП-1428п каб. «А» | КЛ* | 1.5 | 2
405 | Белореченск | Промзона | ПЗ-5 | в РП-2 откл. В-10кВ→ПЗ-5 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23а→РП-2 | КЛ | 2.6 | 9
406 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-16 | в РП-17 откл. В-6кВ→ТП-1875п | 2019-03-27 | 2019-03-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1073→ТП-623 | КЛ | 1 | 0
407 | Краснодар | ХБК | ХБК-351 | в РП-54 откл. В-10кВ→ХБК-351 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-957→ТП-1103п | КЛ | 0.7 | 0
408 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | повреждение на участке ВЛ-10В ТП-986→ТП-1583п | ВЛ | 3.5 | 2
409 | Армавир | Речная | Р-Г3 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-16 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | повреждение оборудования в ТП-68 | О | 1.2 | 0
410 | Кропоткин | Кропоткинский Химзавод | Г-2 | откл. В-6кВ ф.Г-2 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-134→ТП-65 | КЛ | 1.6 | 0
411 | Лабинск | Лабинская-1 | Л-1-3 | откл. В-10кВ ф.Л-1-3 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-55→Л-1-3 | КЛ | 0 | 0.2
412 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | откл. В-10кВ ТМ-10 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | повреждение оборудования в РП-3-5 | О | 2.1 | 1
413 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | в РП-2-01 откл. В-6кВ→КБ-4; в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-05 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | не установлена | Н | 2.2 | 8
414 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | в РП-2-01 откл. В-6кВ→КБ-4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | не установлена | Н | 0.4 | 2
415 | Геленджик | Кабардинка | КБ-6 | откл. В-6кВ КБ-6 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-40→ТП-2-21 | КЛ | 0.7 | 0
416 | Курганинск | Восточная | ВО-1, 3, 5 | откл. 1с.ш.-10кВ | 2019-04-01 | 2019-04-01 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 11.9 | 14
417 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-102 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 | КЛ | 3.5 | 5
418 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-7 | откл. В-10кВ ф.ТМ-7 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ РП-3-3→ТП-3-45 | КЛ* | 1.3 | 2
419 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | повреждение в ТП-876 | О | 0 | 0
420 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-33 | откл. В-6кВ ф. НПЗ-33 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-31→ТП-1068п, эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-31→ТП-637п | КЛ, КЛ* | 3 | 13
421 | Новороссийск | Южная | ф. № 2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ ТП-240→РП-27, ТП-145→РП-27 | КЛ | 0.5 | 1
422 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-7 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-7 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | не установлена | Н | 0.2 | 0
423 | Новороссийск | Новороссийская | ф. № 2 | в ТП-105 откл. В-6кВ→ф. № 2 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-132→ТП-58. | КЛ | 5.1 | 2
424 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-14 | откл. В-10кВ ф. Л-1-14 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.Л-1-14→ТП-65 | КЛ | 1.44 | 1
425 | Геленджик | Стрела | СТ-1 | откл. В-10кВ ф.СТ-1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-192 | ВЛ | 1.5 | 2
426 | Краснодар | Путевая | ПТ-13 | откл. В-6кВ ф.ПТ-13 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1307→ТП-1441 | КЛ | 5 | 19
427 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-8 | откл. В-10кВ ф.ДМ-8 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-94→ТП-5-62 | КЛ | 0.5 | 2
428 | Армавир | Южная | ЮЖ-20 | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-20 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-205→ТП-115 | КЛ | 2.4 | 2
429 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ КС-5 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1206→ТП-895 | КЛ | 3 | 0
430 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | в РП-24 откл. В-6кВ→ТП-443 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п | КЛ* | 0.2 | 0
431 | Ейск | Ейская-1 | Е-6 | откл. В-6кВ ф.Е-6 | 2019-04-06 | 2019-04-06 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-218→ТП-206, ТП-218→ТП-174 | КЛ | 2.2 | 8
432 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | ОЗЗ ф.ЗИП-302 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1927п→ТП-2670п | КЛ* | 4.5 | 2
433 | Краснодар | Северная | С-12 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-407 | 2019-04-07 | 2019-04-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-407→ТП-2131п. | КЛ | 0.4 | 0
434 | Анапа | Анапская | АП-9 | откл. В-10кВ АП-9 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→АП-9 | КЛ | 4.2 | 3
435 | Новороссийск | Новороссийская | ф-4 | в ТП-58 откл. В-6кВ→ф-4 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-152→ТП-85 | КЛ | 4.9 | 11
436 | Новороссийск | Южная | ф-2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-27→ТП-245 | КЛ (мех) | 3.8 | 12
437 | Геленджик | Геленджик | ГК-16 | откл. В-6кВ ГК-16 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-106→ТП-1-64 | КЛ | 1.2 | 2
438 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-2 | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№99 | ВЛ | 6.5 | 4
439 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | ГК-5 | откл. В-10кВ ГК-5 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-714→опора№2-65 | КЛ | 2.5 | 7
440 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф-1 | откл. В-10кВ ф-1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→КРУН-33 | КЛ | 5 | 0
441 | Армавир | АТЭЦ | ф.69 | откл. В-6кВ ф.69 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-213→ТП-136 | КЛ | 1 | 0
442 | Тимашевск | Комбикормовый завод | КЗ-9 | ОЗЗ на ф. КЗ-9 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | участок ВЛ-10кВ КЗ-9→ТП-197 | ВЛ | 0.1 | 0
443 | Краснодар | Лорис | Л-2 | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2653п/ТП-2475п | 2019-04-10 | 2019-04-10 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2653п→ТП-2160п | КЛ* | 0.3 | 0
444 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-3 | в КРН-1-ОС-3 откл. В-10кВ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | повреждение ВЛ-10кВ оп.№121→КРН-БРС | ВЛ | 9.5 | 1
445 | Тимашевск | АПК | АПК-18 | откл. В-10кВ ф.АПК-18 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | не установлена | ВЛ | 2.4 | 0
446 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | повреждение ВЛ 10кВ ТП-883→ТП-916. | ВЛ | 1 | 1
447 | Краснодар | Набережная | НБ-305 | ОЗЗ на ф.НБ-305 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | зл. пробой КЛ-10кВ ТП-2806п→РП-57 | КЛ | 1.5 | 0
448 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф.№ 8 | откл. В-10кВ ф.№ 8 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | эл. пробой 3 КЛ-10кВ РП-13→ТП-341, ТП-477→ТП-478, ТП-641→ТП-841 | КЛ | 4 | 1
449 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2019-04-11 | 2019-04-11 | в ТП-1388 эл. пробой опорного и проходного изолятора | О | 2.2 | 0
450 | Краснодар | РИП | РИП-412 | откл. В-10кВ ф. РИП-412 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | повреждение на ПС «РИП» | ЦП | 1.3 | 0
451 | Краснодар | Пашковская | ПШ-303 | откл. В-10кВ ф. ПШ-303 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Вывели из схемы для ВВИ КЛ-10кВ РП-46→ПШ-303 | КЛ | 2.7 | 4
452 | Армавир | МЖК | М-1-3, 6, 8, 12-15, 18, 20, 21, 34, 35 | откл. В-6кВ Т-1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | не установлена | Н | 8.6 | 7
453 | Краснодар | Западная-2 | З-2-108 | в РП-33 откл. В-10кВ→ТП-1577п каб.«Б» | 2019-04-11 | 2019-04-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-229→ТП-2 | КЛ | 2 | 1
454 | Новороссийск | Западная | ф.№ 12 | ОЗЗ ф.№ 12 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТП-14→ТП-17, ТП-11→ТП-12 | КЛ | 3.3 | 4
455 | Новороссийск | ДСК | ф.№ 23 | в ТП-230 откл. В-6кВ→ТП-229 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | эл. пробой 2-х КЛ-6кВ ТП-186→НТУ-5, ТП-228→ТП-186 | КЛ | 2 | 5
456 | Новороссийск | Северо-Западная | ф.7 | откл. В-10кВ ф.7 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-277→ТП-796 | КЛ | 3.4 | 4
457 | Новороссийск | Южная | №20 | откл. В-10кВ ф.№20 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | повреждение оборудования в потреб. ТП-189 | О* | 2 | 3
458 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п | 2019-04-14 | 2019-04-14 | не установлена | Н | 0.5 | 0
459 | Новороссийск | РИП | №46 | откл. В-10кВ ф. №46 – ОЗЗ | 2019-04-15 | 2019-04-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-27→ТП-452 | КЛ | 4.7 | 2
460 | Краснодар | Набережная | НБ-406 | откл. В-10кВ ф.НБ-406 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-1852п→ТП-1821п→ТП-1749п каб. «Б» | КЛ* | 3 | 0
461 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-24 | в РП-1 откл. В-6кВ→ЕСК-24 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | не установлена | Н | 2.5 | 6
462 | Ейск | Ейская-1 | Е-11 | откл. В-6кВ ф.Е-11 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | не установлена | Н | 3.6 | 3
463 | Анапа | Джемете | ДМ-4 | откл. В-6кВ ф.ДМ-4 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | повреждение потребительского оборудования в РП-80 | О* | 0 | 0
464 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-2 | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ДМ-2 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-88→ДМ-2 | КЛ | 0.6 | 0
465 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-4 | откл. В-10кВ ф. ДМ-4 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ РП-5-3→ТП-5-128 | КЛ* | 1.5 | 0
466 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5, КРН-8 | откл. В-10кВ ПБ-5 и КРН-8 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-501п→ТП-1806п; кабельный выход ТП-1514 → ВЛ-10кВ ПБ-5, вывели из схемы потребит. КЛ-10кВ ТП-1669п→ТП-1798п→ТП-984п | КЛ* | 3.5 | 2
467 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-602 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343«А» | 2019-04-16 | 2019-04-16 | не установлена | Н | 0.3 | 0
468 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ ТП-2943п→ТП-2312п→ТП-2359п | ВЛ* | 1 | 1
469 | Новороссийск | РИП | ф-8 | в РП-20 откл. В-10кВ → ТП-454 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-20→ТП-453(Iс.ш.) | КЛ | 2 | 0
470 | Славянск | Славянская | СГ-5 | ОЗЗ на СГ-5 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | повреждение потребит оборудования в ТП-СГ5-01п→ТП-СГ5-12п | О* | 0.3 | 0
471 | Новороссийск | ДСК | №20 | откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-149→ТП-112 | КЛ | 9 | 10
472 | Армавир | Южная | ЮЖ-15 | откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | повреждение оборудования в ТП-201 | О | 6.4 | 0
473 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | вывели из схемы участок ВЛ-6кВ ВКПП-7→ВКПП-9 | ВЛ | 0.25 | 0
474 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф. ПШ-105 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ ТП-1053п→ТП-2193п | ВЛ* | 0 | 1
475 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | откл. В-10кВ ф. ВЗ-3 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | обрыв провода на участке ВЛ-10кВ ВР-2→ВР-81 | ВЛ | 0 | 0
476 | Краснодар | Западная-2 | З-2-110 | откл. В-10кВ ф. З-2-110 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-483п→ТП-773п | КЛ* | 0.6 | 0
477 | Геленджик | Геленджик | ГК-18 | в ТП-1-4 откл. В-6кВ в ТП-1-149 откл. В-6кВ | 2019-04-20 | 2019-04-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-64→ТП-1-106 | КЛ | 0.4 | 2
478 | Армавир | МЖК | Iс.ш.-6кВ | откл. Iс.ш.-6кВ | 2019-04-20 | 2019-04-20 | ТП-0124п, 090п, 0130п, 0151п, 098п, 0111п | О* | 8.6 | 7
479 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ ТП-2590п | 2019-04-20 | 2019-04-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2590п→ТП-85 | КЛ | 0.4 | 0
480 | Славянск | Центральная | Ц-7 | откл. В-10кВ Ц-7 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 9.4 | 3
481 | Славянск | Центральная | Ц-13 | откл. В-10кВ Ц-13 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | эл. пробой каб. выхода в ТП-Ц-13-07 (ВН-99) | КЛ | 5.4 | 4
482 | Краснодар | Военгородок | ВГ-10 | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | не установлена | Н | 3 | 4
483 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | откл. В-10кВ ф.№8 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-478→ТП-479 | КЛ | 4 | 1
484 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | не установлена | Н | 1.7 | 2
485 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-04-21 | 2019-04-21 | не установлена | Н | 1 | 0
486 | Новороссийск | Южная | ф.22 | откл. В-10кВ ф.22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→ПС «Южная» ф.22 | КЛ | 3.1 | 4
487 | Новороссийск | Гайдук | ф.№5 | в ТП-356 откл. В-6кВ→ТП-656 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-556→ТП-388 | КЛ | 0.3 | 0
488 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-113 | в РП-44 откл. В-10кВ→ТП-761 каб. «А» | 2019-04-23 | 2019-04-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-922→ТП-1090→ТП-763 каб. «А» | КЛ | 1.5 | 3
489 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-67 откл. В-10кВ →ТП-817п | 2019-04-23 | 2019-04-23 | повреждение разрядника потребительской ТП-1971п | О* | 1.7 | 0
490 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-208 | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-208 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | КЛ-10кВ ТП-2015п→ТП-2021п | КЛ | 2.1 | 2
491 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | откл. В-6кВ ДМ-3 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ДМ-3→РП-11; ТП-113→ТП-214 | КЛ | 0.1 | 0
492 | Ейск | ПС «Ейская-1» ПС «Ейская-2» | ПС «Ейская-1» (I и II с.ш. - 6кВ ПС «Ейская-2» | откл. ВЛ-110кВ «Староминская» - Ейск 1 цепь» | 2019-04-24 | 2019-04-24 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 51.47 | 84
493 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-401 | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-404 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-502→ТП-760п | ВЛ | 1 | 0
494 | Армавир | Речная | Р-Г-7 | откл. В-10кВ ф.Р-Г-7 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-243→ТП-0-155п | КЛ* | 1.7 | 0
495 | Анапа | Анапская | АП-9 | откл. В-10кВ АП-9 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-162→ТП-116 | КЛ* | 3.9 | 1
496 | Краснодар | Лорис | Л-17 | в РП-2192п откл. В-10кВ → Л-17 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | повреждение оборудования в РП-2192п | О | 3 | 0
497 | Курганинск | Кавказ | КВ-5 | откл. В-10кВ КВ-5 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | повреждение опоры №84 | ВЛ | 8.8 | 4
498 | Анапа | Анапа | АН-4 | откл. В-6кВ ф.АН-4 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3→АН-4 | КЛ | 2.1 | 3
499 | Краснодар | Лорис | Л-2,4,6,8 | откл. II с.ш. - 10кВ | 2019-04-29 | 2019-04-29 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 4.9 | 3
500 | Туапсе | Тупсе-Город | ТГ-9 | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТП-87 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-43→ТП-126 | КЛ | 3.5 | 0
501 | Армавир | Речная | Р-Г4 | откл. В-6кВ ф.Р-Г4 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-186→ТП-187 | КЛ | 4.7 | 0
502 | Краснодар | Военгородок | ВГ-3 | откл. В-10кВ ф.ВГ-3 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | повреждение на потреб. участке КЛ-10кВ ВГ-3→ТП-2836п→ТП-1147 | КЛ* | 0.4 | 0
503 | Краснодар | Военгородок | ВГ-7 | откл. В-10кВ ф.ВГ-7 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ВГ-7→ТП-582 | КЛ | 2.5 | 2
504 | Краснодар | Военгородок | ВГ-1 | откл. В-10кВ ф.ВГ-1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ВГ-1→РП-617п | КЛ* | 1.2 | 1
505 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-12 | откл. В-6кВ ф.ДЛ-12 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | повреждение оборудования в потреб. ТП-893п | О* | 1.5 | 3
506 | Новороссийск | Южная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-725п→ТП-125п | КЛ* | 13 | 18
507 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | повреждение потреб. оборудования в ТП-16 | О* | 0.15 | 0
508 | Новороссийск | РИП | №52 | откл. В-10кВ ф.№52 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-51→КРУН-9 | КЛ | 4 | 1
509 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-1-85 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1-120→ТП-1-81 | КЛ | 0.5 | 1
510 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-8 | откл. В-6кВ ф.ТТ-8 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ТТ-8 | КЛ | 3.4 | 1
511 | Крымск | Баканская | БК-3 | откл. В-10кВ ф.БК-3 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№19 | ВЛ | 0.15 | 0
512 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф.ПШ-105 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | не установлена | Н | 0 | 1
513 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-13 | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | повреждение оборудования в ТП-35 | О | 0.5 | 1
514 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8/ТП-283 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | повреждение оборудования в потреб.ТП-604п | О* | 3 | 0
515 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-19 | откл. В-10кВ ф.П-19 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №1-20 | ВЛ | 3.2 | 0
516 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-7 | откл. В-10кВ ф.НВ-7 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | не установлена | Н | 5.7 | 3
517 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-5 | откл. В-10кВ ф.НВ-5 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | не установлена | Н | 7.8 | 2
518 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-4 | в ТП-5-88 откл. В-10кВ→ф.ДМ-4 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-69→ТП-5-71 | КЛ | 0.9 | 0
519 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-8 | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ТП-5-7Б | 2019-05-06 | 2019-05-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-88→ТП-5-101 | КЛ | 0.7 | 0
520 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | вывели из схемы потребит. ТП-5-5 и ТП-5-86 | О* | 0.6 | 2
521 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-5 | откл. В-10кВ ф.НВ-5 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | повреждение оборудования в потреб ТП-147 | О* | 3.5 | 1
522 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-2590п | 2019-05-06 | 2019-05-06 | повреждение на участке КЛ-6кВ ТП-367→ТП-2251п→ТП-1007 | КЛ | 1.3 | 2
523 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-210 | откл. В-6кВ СВ-210 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-26п→ТП-274→ТП-933п | КЛ | 3.5 | 3
524 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-3,5,7 | откл. МВ-10кВ Т-1 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | отключение в сети КЭ | ЦП | 8 | 6
525 | Апшеронск | Апшеронская | Г-5 | в ТП-501 откл. В-6кВ→Г-5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-501→ТП-505 | КЛ | 9.9 | 2
526 | Краснодар | Калинино | К-104 | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-607→ТП-154 | КЛ | 4 | 6
527 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-7 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-7 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение кабельного выхода из РП-21→ТП-308 | КЛ | 0.2 | 0
528 | Краснодар | КНИИСХ | КС-3 | откл. В-10кВ ф.КС-3 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение оборудования в ТП-596 | О | 0.9 | 2
529 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-202 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-202 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение ВВ-10кВ в РП-21→ТП-1294 | О | 1.5 | 1
530 | Анапа | Анапская | АП-23 | откл. В-10кВ АП-23 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-460 | КЛ | 1 | 0
531 | Геленджик | Геленджик | ГК-2 | откл. В-6кВ ГК-2 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-122→ТП-1-96 | КЛ | 2.1 | 0
532 | Геленджик | Геленджик | ГК-26 (ГК-7) | откл. В-6кВ ГК-26 (ГК-7) | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-324→КРУН-1-6 | КЛ | 1.2 | 0
533 | Геленджик | Геленджик | ГК-12 | в ТП-1-132 откл. В-6кВ → ГК-12 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-132→РП-1-6 | КЛ | 2.5 | 0
534 | Новороссийск | Широкая Балка | ф.№15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | выведены из схемы потребительские ТП-220 и ТП-299 | О* | 0 | 0
535 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-3 | откл. В-10кВ П-3 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1007 | О* | 5.1 | 0
536 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-11 | откл. В-10кВ П-11 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | эл. пробой КЛ-10кВ опора №62 →ТП-308 | КЛ | 6.3 | 1
537 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-19 | откл. В-10кВ П-19 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение потребительского оборудования в ТП-103/1. | О* | 3.2 | 8
538 | Новороссийск | Гайдук | №5 | откл. В-6кВ ф.№5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение потребительского оборудования в РП-1 | О* | 2.5 | 1
539 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-14 | в РП-64 откл. В-10кВ→ТП-1708п | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение потребительского оборудования в ТП-794п | О* | 2.5 | 1
540 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф. Е-19 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-83→Е-19 в пролёте опор В-1-6 – В-1-7 | ВЛ | 2.1 | 7
541 | Новокубанск | КНИИТиМ | КН-3 | в ТП-81 откл. В-10кВ→ТП-125 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-81→ТП-125 в пролёте опор №3-19 – №3-20 | ВЛ | 3.6 | 0
542 | Славянск | Славянская | С-11 | откл. В-10кВ КРУН-Т-3 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 9.6 | 1
543 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | не установлена | Н | 1.7 | 2
544 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | не установлена | Н | 1 | 0
545 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | не установлена | Н | 0 | 0
546 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №10 | ВЛ | 0.5 | 0
547 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-3 | откл. В-10кВ ф.ОС-3 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | не установлена | Н | 9.4 | 0
548 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-3 | откл. В-10кВ КРН-1-ОС-3→ТП-68 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | не установлена | Н | 7 | 0
549 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-3 | откл. В-10кВ КРН-1-ОС-3→ТП-68 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | повреждение на участке ВЛ-10кВ опора №5/24→ТП-76 | ВЛ | 7 | 0
550 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-10-ЗРУ | откл. В-6кВ ф.Ю-10-ЗРУ | 2019-05-09 | 2019-05-09 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ Ю-10Б ЗРУ→ТП-40п (РЖД), Ю-10А ЗРУ→РП-12 | КЛ* | 2.5 | 5
551 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-8 | откл. В-6кВ ф.ПФ-8 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-749→РП-50 каб. «Б», РП-50→ ПФ-8 | КЛ | 3 | 2
552 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-4 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ НВ-4→ТП-92 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | повреждение РЛНД-10кВ опора №3/11 | ВЛ | 0.78 | 0
553 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | в ТП-2587п откл. В-10кВ→ТП-1571п«А» | 2019-05-10 | 2019-05-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2587п→ТП-1571п«А» | КЛ | 0.2 | 0
554 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-602 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТП-343 | КЛ | 3.5 | 5
555 | Новороссийск | Южная | ф-9 | в ТП-135 откл. В-6кВ→ф-9 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-231→ТП-31 | КЛ | 3.2 | 2
556 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-141 | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-1000п | 2019-05-11 | 2019-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-275→ТП-2803п | КЛ | 2.5 | 2
557 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-602 | откл. В-10кВ ТГ-602 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-47→ТГ-602 | КЛ | 1.5 | 2
558 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-1 | в РП-13 откл. В-6кВ → ТП-8 и откл. В-6кВ ТГ-1 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-45→ТП-222 | КЛ | 2.9 | 4
559 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-9 | откл. В-10кВ ф.УВ-9 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | не установлена | Н | 0.5 | 0
560 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-7 | в РП-5-3 откл. В-10кВ яч.№12 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-1-160→ТП-164 | КЛ* | 0.5 | 0
561 | Новороссийск | Гайдук | №5 | откл. В-6кВ ф.№5 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | повреждение на потребительском участке ВЛ-6кВ РП-1→ТП-355 | ВЛ* | 2.5 | 0
562 | Краснодар | ОБД | ОБД-8 | откл. В-10кВ ф.ОБД-8 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1150→ТП-1107 | ВЛ | 4.9 | 5
563 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-1412 | 2019-05-12 | 2019-05-12 | повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-69→ТП-1412 | ВЛ | 0.15 | 0
564 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-214 | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-105/228 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | повреждение на ВЛ-6кВ РП-48→ТП-105/228 | ВЛ | 1.5 | 0
565 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ КРНС-6→ТП-260 | ВЛ | 3.5 | 2
566 | Ейск | Ейская-1 | Е-13 | откл. В-6кВ ф.Е-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-123→ТП-37п | КЛ* | 1.4 | 1
567 | Краснодар | Юго-Восточная | ЮВ-19 | откл. В-6кВ ф. ЮВ-19 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1168п→ТП-531п | КЛ* | 0 | 0
568 | Анапа | Анапская | АП-4 | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-105/228 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→ТП-139 | КЛ | 8.8 | 6
569 | Анапа | Анапская | АП-14 | откл. В-10кВ ф. АП-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5 | КЛ | 9.6 | 3
570 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | не установлена | Н | 1 | 0
571 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-18 | откл. В-10кВ ф.ТМ-18 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1-9 | КЛ | 1.5 | 3
572 | Новороссийск | РИП | №52 | в РП-4 откл. СМВ-10кВ | 2019-05-16 | 2019-05-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-684→ТП-117 | КЛ | 3 | 3
573 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№8 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-30→ТП-714 | КЛ | 4.1 | 0
574 | Курганинск | Курганная | К-8 | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-64→РЛНД-25 | КЛ* | 5.4 | 6
575 | Новороссийск | Южная | № 5 | откл. В-10кВ ф.№ 5 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→ТП-80 | КЛ | 9.34 | 8
576 | Новороссийск | Южная | № 14 | откл. В-10кВ ф.№ 14 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | повреждение в ТП-294 Т-1 | О | 2 | 3
577 | Новороссийск | Южная | № 22 | откл. В-10кВ ф.№ 22 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | не установлена | Н | 3.18 | 4
578 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ→ф.№20 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-186→ТП-112 | КЛ | 9.2 | 7
579 | Новороссийск | Южная | №13 | откл. В-10кВ ф.№13 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-294→ТП-292 | КЛ | 0.9 | 1
580 | Новороссийск | Южная | №2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-545→ТП-272 | КЛ | 0.5 | 6
581 | Краснодар | Военгородок | ВГ-1 | в РП-617п откл. В-6кВ→ТП-1145 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | не установлена | Н | 1 | 1
582 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-14 | откл. В-10кВ ф.ОС-14 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | не установлена | Н | 4.5 | 2
583 | Тихорецк | Южная | Ю-11 | откл. В-6кВ ф.Ю-11 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | не установлена | Н | 2 | 7
584 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | в РП-24 откл. В-6кВ→ТП-443 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-342п→ТП-443 | КЛ* | 0.2 | 0
585 | Краснодар | Пашковская | ПШ-205 | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | повреждение оборудования в потреб. ТП-994п | О* | 0.5 | 0
586 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2 | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТП-29 | 2019-05-19 | 2019-05-19 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-8→ТП-218 | КЛ | 1.5 | 0
587 | Апшеронск | Нефтегорская Х-1 | НГ-12,13,15,16,17,19 | откл. ВЛ-35кВ ПС «Апшеронская»→ПС «Нефтегорская Х-1», откл. ПС «Нефтегорская Х-1» | 2019-05-20 | 2019-05-20 | повреждение на ВЛ-35кВ ПС «Апшеронская»→ПС «Нефтегорская Х-1» | ЦП | 10.84 | 10
588 | Краснодар | Западная-1 | З-1-3, З-1-7, З-1-9 | откл. I с.ш. - 6кВ | 2019-05-20 | 2019-05-20 | отключение Т-1 на ПС «Западная-1» | ЦП | 1.2 | 2
589 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-6 | откл. В-6кВ ф.ТГ-6 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-115→ТП-230 | КЛ | 6.3 | 5
590 | Крымск | ККК | ЛЭП-2 | откл. В-6кВ ф.ЛЭП-2 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | повреждение в сети ООО «Агропромышленные активы» | ЦП | 1.5 | 2
591 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | эл. пробой 2 КЛ-10кВ ТП-111→ТП-368, ТП-368→ДМ-42 | КЛ | 0.1 | 0
592 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-24 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-32 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→ТП-95 | КЛ | 1.9 | 1
593 | Новороссийск | Лесной Порт | №8 | в РП-26 откл. В-10кВ→ТП-26 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-796→ТП-27 | КЛ | 2.9 | 7
594 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-4 | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | не установлена | Н | 1.4 | 1
595 | Новороссийск | Южная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-137→ТП-238 | КЛ (мех) | 5.1 | 4
596 | Новороссийск | Южная | №22 | откл. В-10кВ ф.№22 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | повреждение оборудования в РП-16 | О | 3.2 | 7
597 | Краснодар | Путевая | ПТ-5 | в ТП-336п откл. В-6кВ→ТП-1307п | 2019-05-21 | 2019-05-21 | эл. пробой потреб. КЛ-6кВ ТП-336п→ТП-1307п | КЛ* | 2.78 | 5
598 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-327 | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-149→ТП-1425 | КЛ | 2.5 | 15
599 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-303/353 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-610 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Вывели из схемы участок КЛ-10кВ РП-35→ТП-2855п→ТП-610 | КЛ | 3 | 2
600 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-63 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-21→ТП-2-50 | КЛ | 0.2 | 0
601 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | не установлена | Н | 1.7 | 2
602 | Армавир | Тепличная | ТЧ-1 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-1 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | повреждение оборудования в ТП-162, в ТП-289 | О | 4.6 | 1
603 | Тихорецк | Южная | Ю-8 | откл. В-6кВ ф.Ю-8 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | не установлена | Н | 2.9 | 0
604 | Ейск | Ейская-1 | Е-22 | откл. В-6кВ ф.Е-22 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2 КЛ-6кВ ТП-142→ТП-148, ТП-142→ТП-197 | КЛ | 1.03 | 1
605 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф.Е-19 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | повреждение оборудования в ТП-122 | О | 2 | 7
606 | Ейск | Ейская-1 | Е-17 | откл. В-6кВ ф.Е-17 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-9→ф.Е-17 | КЛ | 5 | 4
607 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | не установлена | Н | 1.7 | 2
608 | Геленджик | Кабардинка | КБ-6 | откл. В-6кВ ф.КБ-6 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | эл. пробой 2-х потреб. КЛ-6кВ ТП-2-16→ТП-2-15 | КЛ* | 2.7 | 0
609 | Армавир | МЖК | М-26 | откл. В-6кВ ф.М-26 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-87→ТП-097 | КЛ* | 0.8 | 0
610 | Новороссийск | Северо-Западная | № 8 | откл. В-10кВ ф.№ 8 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | эл. пробой 2-х КЛ-10кВ ТП-278→ТП-67, ТП-67→ТП-533 | КЛ | 5.8 | 0
611 | Новороссийск | РИП | №26 | в РП-10 откл. В-10кВ→ТП-422 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-22→ТП-427 | КЛ | 1.5 | 0
612 | Краснодар | ВНИИРИС | ВР-6 | откл. В-10кВ ф.ВР-6 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП939→ТП-ВР-6-807п | КЛ | 0.8 | 2
613 | Белореченск | Промзона | ПЗ-5 | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-88 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | повреждение оборудования в потреб. ТП-32 | О* | 3.7 | 0
614 | Краснодар | Путевая | ПТ-6 | откл. В-6кВ ф.ПТ-6 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ПТ-6→ТП-1593п | КЛ | 2.5 | 2
615 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-88→ТП-259 | ВЛ | 4.8 | 0
616 | Армавир | Тепличная | ТЧ-1 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-1 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-248→ТП-162 | ВЛ | 2.4 | 1
617 | Новороссийск | Кирилловская | №10 | в ТП-379 откл. В-6кВ→ТП-615 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-386→ТП-567 | КЛ | 0.8 | 0
618 | Краснодар | Биофабрика | БФ-3 | откл. В-10кВ ф.БФ-3 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | повреждение оборудования в потреб. ТП-2350п | О* | 2.5 | 1
619 | Краснодар | Военгородок | ВГ-6 | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | не установлена | Н | 3 | 2
620 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | не установлена | Н | 3 | 2
621 | Краснодар | Лорис | Л-8 | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | не установлена | Н | 2 | 2
622 | Курганинск | Курганная | К-6 | откл. В-10кВ ф.К-6 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | не установлена | Н | 4.6 | 7
623 | Курганинск | Курганная | К-8 | откл. В-10кВ ф.К-8 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | не установлена | Н | 5.5 | 6
624 | Новокубанск | Прочнокопская | ПР-3 | откл. В-10кВ ф.ПР-3 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.9 | 0
625 | Новороссийск | ДСК | №24 | откл. В-10кВ ф. №24 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | повреждение в сетях ЗАО «Цемдолина» | ЦП | 0.5 | 0
626 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-12 КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п | 2019-05-25 | 2019-05-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-349п→ТП-46 | КЛ | 0.3 | 0
627 | Краснодар | Военгородок | ВГ-6 | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | повреждение оборудования в ТП-1036 | О | 3 | 2
628 | Армавир | Речная | Р-Г5 | в ТП-0102 откл. В-10кВ→ТП-26 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | повреждение оборудования в потреб. ТП-0196 | О* | 1.7 | 0
629 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | откл. В-10кВ ф.ЭН-1 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | не установлена | ВЛ | 2.9 | 2
630 | Кропоткин | Радуга | РА-3 | откл. В-6кВ ф.РА-3 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | не установлена | ВЛ | 4.3 | 0
631 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | не установлена | Н | 1.7 | 2
632 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-14 | в РП-64 откл. В-10кВ→ТП-1708п | 2019-05-26 | 2019-05-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2517п→ВЛ-10кВ ТП-1708п | КЛ | 1.9 | 0
633 | Апшеронск | Апшеронская | Г-1 | в ТП-323А откл. В-6кВ→Г-1 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | повреждение на ВЛ-6кВ в пролете оп.№7/3→оп.№7/4 | ВЛ | 11.4 | 4
634 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-805п→КРН-8 | ВЛ | 1.7 | 2
635 | Новороссийск | РИП | №53 | в РП-28 откл. В-10кВ→ф. №53 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | вывели из схемы КЛ 10кВ ТП-465→РП-20, потребительскую КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468 | КЛ | 1 | 0
636 | Армавир | Стеблицкая | С-1, СТ-11 | откл. В-10кВ Т-1 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.1 | 0
637 | Краснодар | Калинино | К-104 | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-154→ТП-1710п | КЛ | 0.9 | 3
638 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в КРН-2 откл. В-10кВ | 2019-05-28 | 2019-05-28 | не установлена | Н | 1.3 | 0
639 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | откл. В-10кВ ф. ПБ-5 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1806п→ТП-512 | КЛ* | 1.7 | 2
640 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | откл. В-10кВ ф.ПШ-301 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-301→РП-43 | КЛ | 5 | 4
641 | Новороссийск | Южная | №20 | откл. В-10кВ ф.№20 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-638→ТП-104, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-189→ТП-436 | КЛ (мех) | 2 | 3
642 | Новокубанск | Прочнокопская | ПР-3 | в РП-«КП-1» откл. В-10кВ | 2019-05-29 | 2019-05-29 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-152→ТП-120 | ВЛ | 2.6 | 0
643 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-3 | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-954п | 2019-05-29 | 2019-05-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1027п→ТП-750 | КЛ | 2 | 4
644 | Новороссийск | Южная | ф-13 | в ТП-800 откл. В-10кВ→ ПС «Южная» ф-13 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-625→РП-18 | КЛ | 0.9 | 1
645 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-105 | в ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-955 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-350→ТП-364 | КЛ | 3 | 4
646 | Анапа | Анапская | АП-10 | в РП-9 откл. В-10кВ→ф.АП-10 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | вывели из схемы 3 КЛ-10кВ ТП-19→ТП-5, ТП-5→ТП-17, ТП-19→ТП-62 | КЛ | 3.5 | 2
647 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-6 | в РП-1 откл. В-10кВ → ТП-86 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-73→ТП-131 | КЛ | 3.4 | 4
648 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф.-1 | в РП-30 откл. В-10В → ПС «Гайдук-Тяговая» ф.-1 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | не установлена | Н | 7.1 | 0
649 | Новороссийск | РИП | №53 | в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-440 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | не установлена | Н | 1 | 0
650 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | откл. В-6кВ ф.Ц-8 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-2→Ц-8 | КЛ | 4.5 | 6
651 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-6 | в РП-1 откл. В-10кВ → ТП-86 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-73→ТП-131 | КЛ | 3.4 | 4
652 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2019-06-01 | 2019-06-01 | не установлена | Н | 1.7 | 0
653 | Армавир | Речная | ГАЗ-2 | откл. В-10кВ ф.ГАЗ-2 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №97→опора №98 | ВЛ | 0.5 | 0
654 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-3 | в ТП-5-56 откл. В-10кВ→ТП-5-95 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-71→ТП-5-51 | КЛ | 0.5 | 0
655 | Новороссийск | Лесной порт | №8 | в РП-26 откл. В-10кВ → ПС «Лесной порт» ф.№8 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26→ТП-26 | КЛ | 0.9 | 6
656 | Краснодар | ХБК | ХБК-351 | в РП-54 откл. В-10кВ→ХБК-351 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ТП-2126п | КЛ | 0.7 | 0
657 | Кореновск | Кореновская центральная | КЦ-7 | откл. В-10кВ ф.КЦ-7 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ опора №3/8 | ВЛ* | 3 | 8
658 | Новороссийск | Кирилловская | №12 | откл. В-6кВ ф.№12 – ОЗЗ | 2019-06-01 | 2019-06-01 | эл. пробой опорного изолятора фаза «С» в ТП-510→ТП-710 | О | 2 | 3
659 | Новороссийск | РИП | №53 | в РП-28 откл. В-10кВ→ТП-440 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | не установлена | Н | 1 | 0
660 | Анапа | Анапская | АП-14 | откл. В-10кВ ф. АП-14 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5→АП-14 | КЛ | 3 | 0
661 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | не установлена | Н | 2.9 | 2
662 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ опора №54→ТП-1-182п | ВЛ* | 0.5 | 0
663 | Новороссийск | ДСК | №2, 3, 10 | откл. 1 с.ш. 6кВ | 2019-06-02 | 2019-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.№2→РП-25 | КЛ | 16 | 12
664 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-12 КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1308п каб. «А» | 2019-06-02 | 2019-06-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-762п→ТП-349п | КЛ | 0.8 | 1
665 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-06-03 | 2019-06-03 | повреждение оборудования в ТП-242 | О | 4.5 | 5
666 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-105 | в ТП-398 откл. В-6кВ→ТП-955 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 3 | 4
667 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ КС-7 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | не установлена | Н | 1.8 | 3
668 | Краснодар | Путевая | ПТ-2 | откл. В-6кВ ПТ-2 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-299/ТП-662п→ПТ-2 | КЛ | 1.5 | 7
669 | Мостовской | Шедок | Ш-8 | откл. В-10кВ Ш-8 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | не установлена | Н | 1.2 | 4
670 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ДМ-40 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4 | КЛ | 0 | 0
671 | Тимашевск | Комбикормовый завод | КЗ-9 | откл. В-10кВ КЗ-9 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | повреждение потребительского оборудования в ТП-37п | О | 1.7 | 0
672 | Краснодар | ХБК | ХБК-351 | в РП-54 откл. В-10кВ → ТП-2126п | 2019-06-04 | 2019-06-04 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-54→ТП-2126п | КЛ | 0.7 | 0
673 | Армавир | МЖК | М-15 | откл. В-6кВ М-15 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-305→ТП-0173 | КЛ | 2.6 | 2
674 | Новороссийск | Северо-Западная | ф-5 | в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-877 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-275→РП-8 | КЛ | 5 | 3
675 | Новороссийск | Широкая Балка | ф-15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | не установлена | Н | 1 | 1
676 | Ейск | Ейская-1 | Е-11 | откл. В-6кВ ф.Е-11 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-45→ТП-96. | КЛ | 3.8 | 3
677 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444/436 | откл. В-10кВ ф.СВ-444/436 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-814→ТП-1167 | КЛ | 8 | 10
678 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-303/353 | откл. В-10кВ ф.СВ-303/353 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1172п→РП-35 | КЛ | 6.9 | 8
679 | Новороссийск | Северо-Западная | № 7 | откл. В-10кВ ф.№ 7 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-277→ТП-278 | КЛ | 4.1 | 12
680 | Лабинск | Родниковская | Р-12 | откл. В-10кВ ф. Р-12 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | повреждение на участке ВЛ-10кВ Р-12→ТП-149 | ВЛ | 5 | 9
681 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-113 | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-113 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ЮЗ-113→РП-44 | КЛ | 4 | 5
682 | Новороссийск | Южная | № 9 | в ТП-135 откл. В-10кВ→ф.№9 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-136→ТП-171 | КЛ | 3 | 7
683 | Анапа | Джемете | ДМ-5 | откл. В-6кВ ф.ДМ-5 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | повреждение в потребительской ТП-68п | О* | 0.2 | 0
684 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№8 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | повреждение потребительского оборудования в ТП-634 | О* | 5.9 | 0
685 | Краснодар | Восточная | В-201 | в РП-1 откл. В-6кВ→ТП-1284п каб. «Б» | 2019-06-07 | 2019-06-07 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-2602п→ТП-2908п | КЛ* | 1.2 | 3
686 | Новороссийск | ДСК | №14 | откл. В-6кВ ф.№14 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | механическое повреждение КЛ-6кВ ТП-195→ТП-143 | КЛ (мех) | 3.7 | 2
687 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | ГК-5,7,9,11 | откл. В-10кВ I c.ш. | 2019-06-07 | 2019-06-07 | не установлена | Н | 9 | 10
688 | Белореченск | Промзона | ПЗ-5 | откл. В-10кВ ПЗ-5 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | повреждение оборудования в КРН-2 | О | 9 | 9
689 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-5 | откл. В-10кВ ДМ-5 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | эл пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95п | КЛ | 0 | 2
690 | Геленджик | Геленджик | ГК-16 | в ТП-1-240 откл. В-6кВ→ф.ГК-16 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | эл. пробой КЛ 6-кВ ТП-1-142→1-131 | КЛ | 0.4 | 0
691 | Краснодар | Калинино | К-104 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-1571п | 2019-06-08 | 2019-06-08 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2329п→ТП-2010п | КЛ* | 3.6 | 6
692 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-1 | в КРН ТГК-1/1 откл. В-10кВ→ТП-127п | 2019-06-08 | 2019-06-08 | не установлена | Н | 2.5 | 2
693 | Горячий Ключ | Х-4 Абузы | ф-43 | откл. В-6кВ ф-43 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | повреждение оборудования в ТП-44х | О | 0.4 | 0
694 | Ейск | Ейская-1 | Е-8 | откл. В-6кВ Е-8 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ПС «Ейская-1» Е-8→опора №В-1 | КЛ | 5 | 4
695 | Крымск | 3-й подъём | КВ-9 | откл. В-6кВ КВ-9 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | отключение в сети КЭ | ЦП | 6 | 7
696 | Крымск | Баканская | БК-1,3,5 | откл. ПС «Баканская» | 2019-06-08 | 2019-06-08 | отключение в сети КЭ | ЦП | 6.3 | 5
697 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ХЛ-7 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | не установлена | Н | 0 | 0
698 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353/303 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-814 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | повреждение оборудования в ТП-986→ТП-1583п | О | 3.5 | 2
699 | Краснодар | Лорис | Л-17 | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2201 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | повреждение ВР-72 | ВЛ | 1.5 | 0
700 | Новороссийск | Кирилловская | №8 | в ТП-710 откл. В-6кВ→ф.№8 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | эл. пробой потребительского КЛ-6кВ КРУН-26→ТП-867 | КЛ* | 5 | 3
701 | Краснодар | Центральная | Ц-6 | в РП-4 откл. В-6кВ→ТП-410 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | повреждение на участке КЛ-10кВ ТП-410→ТП-2967п→ТП-1058 | КЛ | 1 | 1
702 | Белореченск | Промзона | ПЗ-5 | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-88 – ОЗЗ | 2019-06-10 | 2019-06-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-23а→ ТП-113 | КЛ | 6 | 2
703 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-20 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-27п | 2019-06-10 | 2019-06-10 | не установлена | Н | 2 | 7
704 | Геленджик | Геленджик Толстый Мыс Марьина Роща | ГК-1-8,10,12,16-20 ТЛ-1,2,4-8 МР-1,3,7 | откл. ПС «Геленджик» (наши ф.ГК-1-8,10,12,16-20), «Толстый Мыс» (наши ф.ТЛ-1,2,4-8), «Марьина Роща» (наши ф.МР-1,3,7) | 2019-06-10 | 2019-06-10 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 9.8 | 7
705 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-20 | в РП-3 откл. В-6кВ→ТП-27п | 2019-06-10 | 2019-06-10 | не установлена | Н | 2 | 7
706 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-401 | откл. В-10кВ ф.ТГ-401 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2728п→ТП-681, повреждение блока управления ВВ-10кВ ф. ТГ-401 | КЛ* | 3.5 | 5
707 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в КРНС-15 откл. В-10кВ | 2019-06-10 | 2019-06-11 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-730→ТП-300 | ВЛ | 1.3 | 0
708 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ДМ-1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | повреждение на участке КВЛ-10кВ КРН-3→ТП-5-1/ТП-5-2 (линия КЭ) | ЦП | 0.6 | 1
709 | Анапа | Пионерская | ПН-21 | откл. В-10кВ ПН-21 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | повреждение потребительского оборудования в ТП-188 | О* | 0.2 | 0
710 | Темрюк | Темрюк | Т-3 | в КРУН-2 откл. В-10кВ→РП-1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | повреждение потребительского оборудования в ТП-44п | О* | 0.25 | 0
711 | Темрюк | Темрюк | Т-5 | откл. В-10кВ Т-5 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | повреждение оборудования в ТП-33 | О | 6.1 | 5
712 | Темрюк | Темрюк | Т-7 | откл. В-10кВ Т-7 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | повреждение оборудования в ТП-131 | О | 6 | 1
713 | Новороссийск | РИП | №53 | в РП-28 откл. В-10кВ→ф. №53 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | не установлена | Н | 1.3 | 0
714 | Краснодар | Путевая | ПТ-10 | откл. В-6кВ ф.ПТ-10 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-30→ТП-1010 | КЛ | 1.2 | 4
715 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | повреждение на участке ВЛ 10кВ ТП-214→ ф.ТЧ-4 опора №96 | ВЛ | 0.5 | 0
716 | Краснодар | Восточная | В-202 | откл. В-6кВ В-202 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1340→ТП-1398 | КЛ | 1.7 | 1
717 | Абинск | Абинская | Аб-42 | в КРН-5 откл. В-6кВ → Аб-42 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | повреждение на ВЛ-6кВ у ТП-279 | ВЛ | 9 | 2
718 | Крымск | Крымская Птицефабрика | КП-2 | в РП-3 откл. В-10кВ→ТП-230 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | повреждение оборудования в ТП-235 | О | 6 | 1
719 | Армавир | Речная | ГАЗ-2 | откл. В-10кВ ГАЗ-2 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-0188→ТП-0186 | ВЛ | 0.2 | 0
720 | Армавир | Тепличная | ТЧ-1 | откл. В-10кВ ТЧ-1 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТЧ-1→ТП-248 | КЛ | 4 | 0
721 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-7 КРУН | откл. В-6кВ Ю-7 КРУН | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1887п→ТП-77→ТП-113п. | КЛ | 2 | 4
722 | Геленджик | Геленджик | ГК-10 | откл. В-6кВ ф.ГК-10 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ГК-10→ТП-1-107 эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-4→ТП-1-137 | КЛ | 0.6 | 1
723 | Геленджик | Геленджик | ГК-26 | откл. В-6кВ ф.ГК-26 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-27→ТП-1-217. | КЛ | 0.5 | 0
724 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-11 КРУН | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1537п каб «Б» | 2019-06-12 | 2019-06-12 | не установлена | Н | 1.7 | 4
725 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-42 | в КРН-9 откл. В-6кВ → Аб-42 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | не установлена | Н | 1.5 | 0
726 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-7 ЗРУ | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-2513п – ОЗЗ | 2019-06-12 | 2019-06-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-360→ТП-396 | КЛ | 1.2 | 3
727 | Новороссийск | ДСК | ДСК-14 | в ТП-195 откл. В-6кВ→ДСК-14 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | не установлена | Н | 3.68 | 2
728 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-10 | в ТП-39п откл. В-6кВ→ТП-1068 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | не установлена | Н | 1.8 | 4
729 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1502п каб. «А» | 2019-06-13 | 2019-06-13 | не установлена | Н | 1.8 | 1
730 | Краснодар | Северная | С-10 | откл. В-6кВ ф. С-10 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | эл. пробой КЛ-10кВ С-10→ТП-610п | КЛ | 2.1 | 5
731 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | не установлена | Н | 0.5 | 0
732 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-215→ТП-978 | ВЛ | 2.2 | 2
733 | Краснодар | Западная-2 | З-2-107 | откл. В-10кВ ф.З-2-107 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1059п→ТП1192п | КЛ* | 2.5 | 2
734 | Новороссийск | Северо-Западная | №8 | откл. В-10кВ ф.№8 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-533→ТП-633 | КЛ | 5 | 6
735 | Новороссийск | Лесной Порт | №3 | в РП-26 откл. В-10кВ→ф. №3 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-154→ТП-224 | КЛ | 3 | 6
736 | Краснодар | Лорис | Л-2, 4, 6, 8, 12 | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 8.6 | 6
737 | Новороссийск | Кирилловская | №12 | откл. В-6кВ ф. №12 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | эл. пробой КЛ-6кВ №12→ТП-510 | КЛ | 2.8 | 3
738 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | повреждение оборудовая в потребит. ТП-290, 299 | О* | 0.3 | 0
739 | Краснодар | Лорис | Л-4 | откл. В-10кВ ф.Л-4 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | повреждение оборудования в ТП-1199 | О | 2 | 2
740 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-5 | откл. В-10кВ ф.П-5 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | повреждение потребительского оборудования в ТП-404п | О* | 4.1 | 11
741 | Анапа | Анапаская | АП-10 | откл. В-10кВ ф.АП-10 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-140→ТП-5 | КЛ | 7.1 | 3
742 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-12 КРУН | в РП-11 откл. В-6кВ→ТП-1377п/ТП-7п | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1377п→РП-11 | КЛ | 4.5 | 9
743 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-107 | в РП-9 откл. В-10кВ→РП-7 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→РП-9 | КЛ | 2.1 | 5
744 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ДМ-1 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.6 | 1
745 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-5 | откл. В-10кВ ТМ-5 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-55→ТП-3-56 | КЛ | 1.5 | 1
746 | Анапа | Анапская | АП-4 | откл. В-10кВ АП-4 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-1→АП-4 | КЛ | 8.8 | 7
747 | Анапа | Анапская | АП-14 | в РП-5 откл. В-10кВ →ТП-83 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-159→ТП-83 | КЛ | 2.1 | 0
748 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | откл. В-6кВ КБ-4 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-39→ТП-2-45 | КЛ | 0.7 | 4
749 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | не установлена | Н | 1.2 | 2
750 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-9 | откл. В-10кВ УВ-9 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.4 | 0
751 | Новороссийск | ДСК | I и II с.ш. 6кВ | откл. I и II с.ш. 6кВ | 2019-06-16 | 2019-06-18 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 17 | 20
752 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ОМП собственником | О* | 1.5 | 0
753 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | откл. В-10кВ ф.ТМ-10 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТМ-10→РП-3-5 | КЛ (мех) | 1.5 | 3
754 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-16 | откл. В-6кВ ф.ТГ-16 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | не установлена | Н | 5 | 5
755 | Горячий Ключ | Горячий Ключ | ГК-5 | откл. В-10кВ ф.ГК-5 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-5-8 | ВЛ | 2.5 | 7
756 | Армавир | МЖК | М-14 | откл. В-6кВ ф.М-14 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | повреждение потребительского оборудования в ТП-037 | О* | 0.2 | 0
757 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-208 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-208 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1225п→ТП-2014п | КЛ* | 2.5 | 2
758 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353 | откл. В-10кВ в КРНС-6 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | в ТП-260 к.з. на с.ш. 10кВ | О | 1.2 | 0
759 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф. ДМ-40 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-210→ТП-229 | КЛ | 0.15 | 0
760 | Геленджик | Геленджик | ГК-18 | откл. В-6кВ ф. ГК-18 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-43→ТП-1-5 | КЛ | 0.3 | 0
761 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-33 | откл. В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-31→ТП-1068п | КЛ | 3 | 5
762 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735 к. «А» | 2019-06-18 | 2019-06-18 | не установлена | Н | 2 | 2
763 | Краснодар | Западная-1 | З-1-9 | откл. В-6кВ ф.З-1-9 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-944→З-1-9 | ВЛ | 1.5 | 3
764 | Новороссийск | Южная | №13 | откл. В-10кВ ф.№13 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-800→ТП-625 | КЛ (мех) | 0.9 | 1
765 | Кропоткин | Кропоткин | №19 | откл. В-6кВ ф.№19 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | вывели из схемы КЛ-6кВ КРУН-6→ТП-106 | КЛ | 0.98 | 0
766 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-1, 3, 7, 9 | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | повреждение потребит. оборудования в ТП-1994п и эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ПЧ-9→ТП-1138п | КЛ* | 11.5 | 21
767 | Тимашевск | Тимашевская | Т-2 | откл. В-10кВ Т-2 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | мех. повреждение КЛ-10кВ ПС «Тимашевская» Т-2→ТП-95 | КЛ (мех) | 11.4 | 1
768 | Новороссийск | ДСК | ф-13,14,20,23 | откл. II с.ш. -6кВ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 16 | 18
769 | Краснодар | Путевая | ПТ-8 | откл. В-6кВ ПТ-8 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | повреждение потребит. оборудования в ТП-75п→ПТ-8 | О* | 2.4 | 3
770 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-51п | 2019-06-20 | 2019-06-20 | не установлена | Н | 2.2 | 2
771 | Анапа | Анапа | АН-6 | в РП-3 откл. В-6кВ ячейка№10 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | не установлена | Н | 2 | 0
772 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-7 | откл. В-6кВ ф.ТЛ-7 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-39→РП-1-3, КЛ-6кВ ТП-1-124→РП-1-2 | КЛ | 2.2 | 3
773 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-5 | откл. В-6кВ ф.ТЛ-5 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | не установлена | Н | 1.5 | 2
774 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-3 | в РП-5-2 откл. В-10кВ→ДМ-3 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-96→ТП-1-94 | КЛ | 0.55 | 1
775 | Краснодар | Центральная | Ц-7 | откл. В-6кВ ф.Ц-7 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-7→РП-2 | КЛ | 2.5 | 9
776 | Краснодар | Центральная | Ц-11 | откл. В-6кВ ф.Ц-11 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | мех. повреждение КЛ-6кВ РП-10→ТП-1863п | КЛ (мех) | 2.1 | 8
777 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-2 | откл. В-6кВ ф.ТЛ-2 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | повреждение оборудования в ТП-1-19 | О | 1.8 | 1
778 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | откл. В-6кВ ф.Ц-8 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-8→РП-2 | КЛ | 2.7 | 11
779 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-7 ЗРУ | в РП-6 откл. В-6кВ→ТП-2513п | 2019-06-21 | 2019-06-21 | повреждение оборудования в ТП-360 | О | 0.7 | 5
780 | Апшеронск | Заводская | ЗВ-5 | в ТП-212а откл. В-6кВ→ТП-321а | 2019-06-21 | 2019-06-21 | не установлена | Н | 9.6 | 4
781 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-216 | откл. В-6кВ ф.СВ-216 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-216→ТП-323п | КЛ | 3 | 3
782 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-11 | откл. В-6кВ ф.ПФ-11 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-14→ПФ-11 | КЛ | 3.5 | 4
783 | Лабинск | Лабинская-1 | Л-1-6 | в ЦРП-1 откл. В-10кВ→ТП-135 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-88→ТП-93 | КЛ | 0.8 | 3
784 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | не установлена | Н | 3 | 2
785 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | поврежденеи потребит. оборудования | О* | 1.5 | 0
786 | Новороссийск | ДСК | .№2,3,9,10 | откл. I c.ш. – 6кВ | 2019-06-23 | 2019-06-23 | отключение в сети КЭ | ЦП | 11.73 | 8
787 | Краснодар | Военгородок | ВГ-6 | откл. В-10кВ ф.ВГ-6 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | повреждение оборудования в ТП-1036 | О | 3 | 2
788 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-51 откл. В-10кВ→РП-67 в РП-67 откл. В-10кВ→ТП-817п | 2019-06-23 | 2019-06-23 | не установлена | Н | 1.2 | 2
789 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | не установлена | Н | 3 | 2
790 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-997п | ВЛ* | 0 | 0
791 | Краснодар | НС-4 | НС-4-60 | откл. В-6кВ ф.НС-4-60 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | не установлена | Н | 0.6 | 1
792 | Анапа | Анапская | АП-23 | в БКРП-7 откл. В-10кВ яч.№13 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | эл. пробой КЛ-10кВ→ТП-153→ТП-155 | КЛ | 1.2 | 3
793 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-40→ТП-64 | КЛ | 0.11 | 0
794 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф.А-8 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | отключение в сети КЭ | ЦП | 3.5 | 4
795 | Абинск | Абинская | А-6 | в КРН-1 откл. В-6кВ | 2019-06-23 | 2019-06-23 | не установлена | Н | 2 | 2
796 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-43 | в КРН-2 откл. В-6кВ→РП-2 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Ведутся работы по осмотру участка ТП-316 → ТП-346 | ВЛ | 1.8 | 0
797 | Крымск | Крымская Птицефабрика | КП-2 | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | повреждение оборудования в ТП-184 и ТП-356 и ТП-242 | О | 12 | 4
798 | Геленджик | Кабардинка | КБ-1 | в РП-2-01 откл. В-6кВ→ТП-2-31«А» | 2019-06-23 | 2019-06-23 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-2-31→ТП-2-44 | КЛ* | 0.5 | 0
799 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ф.№15 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | не установлена. | Н | 4.2 | 0
800 | Новороссийск | Широкая Балка | №14 | откл. В-10кВ ф.№14 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | не установлена. | Н | 2.7 | 3
801 | Краснодар | Восточная | В-210 | в ТП-594п откл. В-6кВ→В-210 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | не установлена. | Н | 2.5 | 15
802 | Краснодар | Восточная | В-105 | откл. В-6кВ ф.В-105 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | не установлена. | Н | 3.5 | 14
803 | Краснодар | Восточная | В-202 | откл. В-6кВ ф.В-202 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | не установлена. | Н | 2.5 | 2
804 | Новороссийск | ДСК | №13 | ОЗЗ ф.№13 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | мех. повреждение КЛ-6кВ КРУН-8→ТП-352 | КЛ (мех) | 1.1 | 0
805 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-220 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-220 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-44→ЮЗ-220 | КЛ | 3.5 | 4
806 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-401 | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-492→ТП-643 | КЛ | 2.5 | 2
807 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-403 | откл. В-10кВ ф. ПЧ-403 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | повреждение оборудования ТТУ | О* | 0 | 1
808 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-402 | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | не установлена. | Н | 0.5 | 1
809 | Армавир | АЗПФИ | А-Г-1 | в ЦРП-«АЗПФИ» откл. В-6кВ | 2019-06-26 | 2019-06-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-81→ТП-74 | КЛ | 5.4 | 1
810 | Краснодар | Лорис | Л-17 | откл. В-10кВ ф.Л-17 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | эл. пробой КЛ-10кВ Л-17→РП-2192п | КЛ | 3.5 | 3
811 | Краснодар | Западная-2 | З-2-109 | в РП-49 откл. В-10кВ→ТП-1089 к. «Б» | 2019-06-26 | 2019-06-26 | не установлена | Н | 1.5 | 2
812 | Геленджик | Кабардинка | КБ-4 | в РП-2-02 откл. В-6кВ→КБ-4 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | повреждение оборудования в ТП-2-29 | О | 1.8 | 1
813 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№1 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-748→ТП-622 | КЛ | 7.1 | 0
814 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | в ТП-760 откл. В-10кВ→ТП-1650п | 2019-06-26 | 2019-06-26 | не установлена | Н | 1 | 1
815 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | не установлена | Н | 2.6 | 1
816 | Краснодар | Пашковская | ПШ-402 | в ТП-647 откл. В-10кВ→ТП-628 каб. «Б» | 2019-06-27 | 2019-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-414→ТП-461 | КЛ | 3.1 | 5
817 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | откл. В-10кВ ф.ПШ-403 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-403→РП-46 | КЛ | 3.9 | 2
818 | Новороссийск | Южная | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-771→ТП-871 | Н | 3.2 | 5
819 | Армавир | Речная | Р-Г-7 | откл. В-10кВ ф.Р-Г-7 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | не установлена | Н | 1.7 | 0
820 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-11 | В РП-14 откл. В-6кВ→ТП-932 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-932→ТП-1383, КЛ-6кВ ТП-272→ТП-448 | КЛ | 0.9 | 1
821 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-912 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-912→ТП-1893п→ТП-1442, повреждение оборудования в ТП-912 | КЛ | 0.7 | 0
822 | Краснодар | Пашковская | ПШ-303 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-538/539 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | не установлена | Н | 2.3 | 1
823 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-4 | в РП-1-3 откл. В-6кВ яч.№1-34 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-270→ТП-1-235 | КЛ | 0.4 | 0
824 | Курганинск | Курганная | К-2, К-6, К-8 | откл. I с.ш. - 10кВ | 2019-06-28 | 2019-06-29 | отключение в сети РЖД | ЦП | 12 | 9
825 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | не установлена | Н | 7.5 | 3
826 | Новороссийск | Новороссийск | №51 | откл. В-6кВ ф.№51 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-244→ТП-499 | КЛ | 4.63 | 4
827 | Армавир | Речная | Р-Г4 | откл. В-6кВ ф.Р-Г4 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1→Р-Г4 | КЛ | 1.23 | 0
828 | Краснодар | Военгородок | ВГ-10 | откл. В-10кВ ф.ВГ-10 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | не установлена | Н | 0.9 | 4
829 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-5 | в РП-1-2 откл. В-6кВ→ТЛ-5/ТП-1-115 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-110→ТП-1-115 | КЛ | 5 | 1
830 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | откл. В-10кВ ф.СВ-444; в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2019-06-29 | 2019-06-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-814→ТП-1167 | КЛ | 7 | 9
831 | Краснодар | Западная-2 | З-2-107 | откл. В-10кВ ф.З-2-107 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1059п→ТП-2047п | КЛ* | 1.7 | 1
832 | Краснодар | НС-4 | НС-4-60 | откл. В-6кВ ф.НС-4-60 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | не установлена | Н | 0.6 | 1
833 | Славянск | Славянская | С-8 | откл. В-10кВ ф.С-8 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | повреждение на ВЛ-10кВ ЛР-С-8 | ВЛ | 0.3 | 0
834 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | не установлена | Н | 1 | 0
835 | Краснодар | РИП | РИП-412 | откл. В-10кВ ф. РИП-412 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | повреждение потребительской ТП-1858п | О* | 1.3 | 0
836 | Усть-Лабинск | АГНКС | АС-1 | в ТП-133 откл. В-10кВ→ТП-80 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | эл. пробой подвесного изолятора фазы «А» потребительской ТП-188п | О* | 2.8 | 0
837 | Новороссийск | Западная | №13 | откл. В-6кВ ф.№13 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-86→ТП-38, ТП-181→ТП-38 | КЛ (мех) | 3 | 2
838 | Новороссийск | Западная | №14 | откл. В-6кВ ф.№14 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-21→ТП-10, ТП-14→ТП-15 | КЛ | 4.6 | 7
839 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-402 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-402 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ПЧ-402→РП-36 | КЛ | 5 | 4
840 | Краснодар | Северная | С-3, 7, 11, 15 | откл. 1, 3 с.ш. 6кВ | 2019-07-04 | 2019-07-04 | повреждение оборудования КЭ | КЛ | 5.7 | 10
841 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-201 | в РП-37 откл. В-10кВ→ТП-1135 Б | 2019-07-05 | 2019-07-05 | повреждение в ТП-214 | О | 3 | 1
842 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | не установлена | Н | 4.1 | 0
843 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-4 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-4 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | не установлена | Н | 1.7 | 2
844 | Краснодар | Западная-2 | З-2-116 | откл. В-10кВ ф.З-2-116 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | повреждение оборудования в ТП-736 | О | 1.6 | 3
845 | Краснодар | Пашковская | ПШ-402 | в ТП-647 откл. В-10кВ→ТП-628 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-405→ТП-414 | КЛ | 2.6 | 5
846 | Армавир | Речная | Р-Г3 | откл. В-6кВ ф.Р-Г3 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-215→ТП-081 | КЛ | 4.7 | 2
847 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1-190→КРН-1-1 | ВЛ | 1 | 1
848 | Новороссийск | Южная | №2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-871→ТП-271 | КЛ (мех) | 0.7 | 5
849 | Анапа | Джемете | №42 | откл. В-10кВ ф.№42 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-111→ТП-307 | КЛ | 0.15 | 6
850 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-33→РП-30 | КЛ | 1.3 | 0
851 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-227 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | не установлена | Н | 2.5 | 2
852 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | откл. В-10кВ ф.ТГ-303 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | не установлена | Н | 5 | 4
853 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-1 | откл. В-6кВ ф.ТГ-1 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-222→ТП-45 | КЛ | 2.9 | 5
854 | Анапа | Анапская | АП-7 | откл. В-10кВ ф.АП-7 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-109→ТП-115 | КЛ | 5.09 | 4
855 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | не установлена | Н | 0.3 | 0
856 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-42 | откл. В-6кВ КРН-5→Аб-42 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | не установлена | Н | 9 | 7
857 | Абинск | Абинская | А-6 | откл. В-6кВ ф.А-6 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | не установлена | Н | 3 | 2
858 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | откл. В-10кВ ф.№15 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ | ВЛ* | 2 | 0
859 | Славянск | Центральная | Ц-7 | откл. В-10кВ ф.Ц-7 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-Ц-7-35→ТП-Ц-7-22 | ВЛ | 1.4 | 0
860 | Славянск | Центральная | Ц-13 | откл. В-10кВ ф.Ц-13 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-Ц-13-23→ТП-Ц-13-02 | ВЛ | 6 | 4
861 | Краснодар | Лорис | Л-8 | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | не установлена | Н | 1.3 | 0
862 | Краснодар | Лорис | Л-2,4,6,8,12 | откл. II с.ш. - 10кВ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | отключение в сети КЭ | ЦП | 8.6 | 8
863 | Краснодар | Военгородок | ВГ-1 | откл. В-10кВ ф.ВГ-1 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РП-617п→ВГ-1 | КЛ* | 0.7 | 0
864 | Анапа | Анапа | АН-8 | откл. В-6кВ АН-8 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | повреждение оборудования в ТП-85 | О | 3.6 | 1
865 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | не установлена | Н | 4.5 | 4
866 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-102, ТГ-602 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-150п | 2019-07-10 | 2019-07-10 | эл. пробой 2-х потреб. КЛ-10кВ РП-47→ТП-150п (каб. «А», каб. «Б») | КЛ* | 0 | 1
867 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-102 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-2340п | 2019-07-10 | 2019-07-10 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2340п→ТП-1625п | КЛ* | 5.5 | 17
868 | Апшеронск | Апшеронская | Г-5 | откл. В-6кВ ф.Г-5 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | не установлена | Н | 5.9 | 3
869 | Анапа | Пионерская | ПН-21 | откл. В-10кВ ф.ПН-21 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-397 | КЛ | 0.5 | 0
870 | Новороссийск | Южная | №15 | откл. В-10кВ ф.№15 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | эл. пробой КЛ-10кВ №15→РП-12 | КЛ | 0 | 0
871 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | откл. В-10кВ ф.ВК-8 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1071п | О* | 4 | 1
872 | Краснодар | Лорис | Л-8 | в КРН-4 откл. В-10кВ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | не установлена | Н | 1.3 | 0
873 | Анапа | Пионерская | ПН-12 | откл. В-10кВ ф.ПН-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ПН-12→ТП-302 | КЛ | 0 | 0
874 | Краснодар | Лорис | Л-8 | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 4 | 2
875 | Краснодар | Лорис | Л-4 | откл. В-10кВ ф.Л-4 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 2 | 1
876 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1425п→ТП-1435 | КЛ | 1 | 0
877 | Анапа | Пионерская | ПН-8 | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-200 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2→ТП-200 | КЛ | 0 | 0
878 | Анапа | Анапа | АН-8 | откл. В-6кВ ф.АН-8 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-98 | КЛ | 3.6 | 1
879 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | не установлена | Н | 4.5 | 4
880 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | Ф-2ПЭ | откл. В-10кВ ф.Ф-2ПЭ | 2019-07-12 | 2019-07-12 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 0.1 | 0
881 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-7 | в РП-5-3 откл. В-10кВ→ТП-1-312 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 0.5 | 1
882 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение оборудованияв ТП-5-104 | О | 0.65 | 1
883 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение РЛНД 10кВ | ВЛ | 0.3 | 0
884 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | откл. В-10кВ ф.ПШ-202 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 1.2 | 0
885 | Краснодар | Пашковская | ПШ-205 | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 0 | 0
886 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-1 | откл. В-6кВ ф.ПФ-1 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-1→РП-50 | КЛ | 1.5 | 2
887 | Краснодар | КНИИСХ | КС-3 | откл. В-10кВ ф.КС-3 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-658→ТП-1277п | ВЛ | 0.9 | 2
888 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 2.5 | 2
889 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-606→ТП-732 | ВЛ | 0.5 | 0
890 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 2 | 2
891 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-402 | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-369 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение оборудования в ТП-835 | О | 0.5 | 0
892 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф.Л-3 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | не установлена | Н | 3 | 2
893 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-8 | откл. В-10кВ ф.Л-1-8 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | повреждение оборудования КЭ вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-128→ТП-153 | ЦП | 11.8 | 8
894 | Краснодар | Лорис | Л-8 | в КРН-4 откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | не установлена | Н | 1.3 | 0
895 | Краснодар | Лорис | Л-6 | откл. В-10кВ ф.Л-6 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | не установлена | Н | 0 | 0
896 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | Ф-2ПЭ | откл. В-10кВ ф.Ф-2ПЭ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 0.635 | 1
897 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | повреждение оборудования в потребительских ТП (ТП-330,331,774,775) | О* | 1 | 0
898 | Краснодар | Калинино | К-205 | откл. В-10кВ ф.К-205 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | не установлена | Н | 4.5 | 3
899 | Тимашевск | Тимашевская | Т-1 | откл. В-10кВ ф.Т-1 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 8 | 3
900 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф.Е-19 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | повреждение на ВЛ-6кВ Е-19→РП-3 | ВЛ | 2.1 | 7
901 | Славянск | Центральная | Ц-7 | ОЗЗ ф.Ц-7 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №78 | ВЛ | 9.5 | 3
902 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-5 | откл. В-10кВ ф.П-5 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | повреждение оборудованияв в потребительской ТП-412 | О* | 4.3 | 8
903 | Краснодар | Калинино | К-109 | в ТП-991 откл. В-10кВ→ТП1541п | 2019-07-16 | 2019-07-16 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1541п→ТП-991 | ВЛ | 2 | 2
904 | Краснодар | Лорис | Л-3 | в ТП-2872п откл. В-10кВ→ТП-807 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | не установлена | Н | 2 | 2
905 | Новороссийск | РИП | №4 | откл. В-10кВ ф. №4 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | мех. повреждение КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-99 | КЛ (мех) | 0.1 | 0
906 | Новороссийск | РИП | №8 | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-457 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-457→ТП-458 | КЛ | 2.3 | 0
907 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | в РП-24 откл. В-6кВ→ТП-1209п | 2019-07-17 | 2019-07-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-677→ТП-1352 | КЛ | 2 | 3
908 | Краснодар | Лорис | Л-6 | откл. В-10кВ ф.Л-6 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1004п | О* | 0 | 0
909 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-111→ТП-308 | КЛ | 0.15 | 3
910 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ДМ-40 | КЛ | 0 | 4
911 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-10 | откл. В-6кВ ПФ-10 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ПФ-10→ТП-776п | КЛ | 1.9 | 2
912 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-21 | откл. В-6кВ Х-2-21 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 7.9 | 6
913 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-29 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 3.8 | 3
914 | Темрюк | Темрюк | Т-3 | откл. В-10кВ ф.Т-3 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | эл. пробой каб. выхода ТП-85→оп. №14/17 | КЛ | 7.1 | 5
915 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-4→ДМ-40 | КЛ | 0 | 4
916 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-21 | откл. В-6кВ Х-2-21 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 7.9 | 6
917 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-29 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 3.8 | 3
918 | Краснодар | Лорис | Л-3 | в ТП-2872п откл. В-10кВ→ТП-807 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | не утановлена | Н | 2 | 2
919 | Краснодар | Военгородок | ВГ- 1 | в РП-617п откл. В-10кВ→ВГ- 1 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | повреждение в сети «Оборон Энерго» | ЦП | 0.7 | 0
920 | Краснодар | Военгородок | ВГ- 2 | в РП-617п откл. В-10кВ→ВГ- 2 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | повреждение в сети «Оборон Энерго» | ЦП | 0.6 | 0
921 | Краснодар | Военгородок | ВГ-6,7,10 | откл. В-10кВ ф.ВГ-6,7,10 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 3.8 | 4
922 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-18 | откл. В-10кВ ф.ТМ-18 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | не установлена | Н | 0.2 | 2
923 | Новороссийск | Атакай | №14 | откл. В-6кВ ф.№14 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | повреждение на ПС «Атакай» | ЦП | 1.7 | 1
924 | Краснодар | ОБД | ОБД-8 | ОЗЗ ф.ОБД-8 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ОБД-8→РП-68 | КЛ | 0.2 | 0
925 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в РП-555 откл. В-10кВ→ТП-813п | 2019-07-21 | 2019-07-21 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-813п→ТП-858 | ВЛ | 2.8 | 2
926 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-208 | в РП-58 откл. В-6кВ→ТП-61п | 2019-07-21 | 2019-07-21 | не установлена | Н | 0.5 | 0
927 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ Л-3 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | не установлена | Н | 3 | 2
928 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-202 | откл. В-10кВ ТГ-202 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-285→ТП-468п, повреждение оборудования в ТП-285 | КЛ | 2 | 1
929 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-201 | откл. В-10кВ ТГ-201 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-201→РП-37 | КЛ | 3.5 | 4
930 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-31 КРУН | откл. В-6кВ Ю-31 КРУН | 2019-07-21 | 2019-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-31 КРУН →ТП-616 | КЛ | 3 | 0
931 | Геленджик | Кабардинка | КБ-1 | в РП-2-01 откл. В-6кВ →ТП-2-31«А» | 2019-07-21 | 2019-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-82→ТП-2-10 | КЛ | 0.1 | 0
932 | Апшеронск | Нефтегорская Х-1 | НГ-19 | откл РП-19НГ | 2019-07-21 | 2019-07-21 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 4.9 | 4
933 | Армавир | Стеблицкая | СТ-11 | откл. В-10кВ СТ-11 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | не установлена | Н | 2.7 | 2
934 | Краснодар | Лорис | Л-5 | откл. В-10кВ ф.Л-5 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | не установлена | Н | 0 | 0
935 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | откл. В-6кВ ф.Ю-35 КРУН | 2019-07-21 | 2019-07-21 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1667п→РП-5, КЛ-6кВ ТП-1685п→ТП-850 | КЛ | 0.3 | 0
936 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-15 | откл. В-6кВ ф.ТТ-15 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-139→ТТ-15 | КЛ | 1.5 | 0
937 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-6 | откл. В-10кВ ф.УВ-6 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | не установлена | Н | 0.88 | 0
938 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-4 | откл. В-10кВ ф.ПБ-4 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1126→ТП-913→ТП-526 | ВЛ | 1.7 | 2
939 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-43 | откл. В-6кВ ф.Аб-43 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | повреждение оборудования НГТЭ | ЦП | 9 | 2
940 | Краснодар | Центральная | Ц-11 | откл. В-6кВ ф.Ц-11 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1863п→РП-10 | КЛ | 1.2 | 5
941 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-401 | откл. В-10кВ ПЧ-401 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-29→ПЧ-401 | КЛ | 5 | 6
942 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-402 | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-374 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | не установлена | Н | 0.6 | 0
943 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-32 КРУН | откл. В-10кВ Ю-32 КРУН | 2019-07-22 | 2019-07-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-135→ТП-653 повреждение оборудования в ТП-101 | КЛ | 1 | 1
944 | Славянск | Центральная | Ц-7 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ПС «Центральная» Ц-7 → ТП-Ц7-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | повреждение опоры №24 | ВЛ | 1.4 | 0
945 | Анапа | Анапская | АП-10 | откл. В-10кВ АП-10 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-19→ТП-5 | КЛ | 3.1 | 0
946 | Краснодар | Набережная | НБ-305 | откл. В-10кВ ф. НБ-305 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1653п→ТП-1852п каб. «А» | КЛ* | 3.5 | 1
947 | Краснодар | Набережная | НБ-305 | откл. В-10кВ ф. НБ-305 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1653п→ТП-1852п каб. «А» | КЛ* | 3.5 | 1
948 | Анапа | Анапская | АП-10 | откл. В-10кВ ф.АП-10 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-108→РП-9 | КЛ | 3.1 | 0
949 | Новороссийск | РИП | №4 | по распоряжению ДД ОДС откл. В-10кВ ф. №4 – ОЗЗ | 2019-07-24 | 2019-07-24 | повреждение на потребительском участке КЛ-10кВ ТП-465→ТП-468 | КЛ* | 1.33 | 0
950 | Армавир | Речная | Р-Г7 | откл. В-10кВ ф.Р-Г7 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | повреждение оборудования в потреб. ТП-086 | О* | 1.77 | 0
951 | Апшеронск | Нефтегорская | НГ-15 | откл. В-6кВ ф.НГ-15 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 7 | 4
952 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | откл. В-10кВ ф.№15 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | повреждение на потреб. участке ВЛ-10кВ у потреб. ТП-639 | ВЛ* | 4.2 | 0
953 | Краснодар | Пашковская | ПШ-303 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-538 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | не установлена | Н | 1.5 | 3
954 | Краснодар | Западная-1 | З-1-9 | откл. В-6кВ ф.З-1-9 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | повреждение оборудования в ТП-944 | О | 0.8 | 2
955 | Краснодар | ХБК | ХБК-317 | откл. В-6кВ ф.ХБК-317 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | повреждение оборудования в ТП-1056 | О | 0.5 | 0
956 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | не установлена | Н | 5 | 0
957 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-13 | откл. В-6кВ ф.ТГ-13 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-57→ТП-138, ТП-138→ТП-119 | КЛ | 6.4 | 2
958 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | в РП-43 откл. В-10кВ→РП-62 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | эл. пробой потреб. КЛ-10кВ ТП-2417п→РП-62 | КЛ* | 0.7 | 0
959 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-202 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-202 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1294→РП-21 | КЛ | 1.7 | 7
960 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-201 | в ТП-382 откл. В-10кВ→ТП-2628п | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Эл. пробой КЛ-10кВ ТП-382→ТП-2628п→РП-29 | КЛ | 2.5 | 4
961 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | в РП-24 откл. В-6кВ→ТП-443 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-443→ТП-342п | КЛ | 0.3 | 1
962 | Курганинск | Курганная | К-2, К-6, К-8 | откл. 2с.ш.10кВ | 2019-07-27 | 2019-07-27 | повреждение оборудования РЖД | ЦП | 6 | 8
963 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | повреждение оборудования в потребительской ТП-702 | О* | 0.5 | 0
964 | Крымск | Крымская Птицефабрика | КП-2 | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-224→ТП-279 | ВЛ | 12 | 4
965 | Геленджик | Геленджик | ГК-12 | в ТП-1-132 откл. В-6кВ→ ГК-12/РП-1-6 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-241→ТП-1-245 | КЛ | 2 | 1
966 | Армавир | Речная | РГ-7 | откл. В-10кВ ф.РГ-7 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | повреждение на участке ВЛ-10кВ Р-47→ТП-240 | ВЛ | 1.77 | 1
967 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-5 | откл. В-6кВ ф. ПФ-5 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-776п→ф.ПФ-5 | КЛ | 2.7 | 3
968 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ ф.КБ-2 – ОЗЗ | 2019-07-27 | 2019-07-27 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→РП-2-02 | КЛ | 0.6 | 1
969 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-201 | откл. В-10кВ ф. ТГ-201 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТГ-201→РП-37, ТП-123→РП-7 | КЛ | 3.5 | 4
970 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в ТП-301 откл. В-10кВ→ТП-269 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | не установлена | Н | 0.2 | 1
971 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | повреждение на участке КВЛ-10кВ ТП-2723п→ТП-991 | КЛ | 2.6 | 1
972 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | эл. пробой потр. КЛ-10кВ ТП-115→ТП-1933п | КЛ* | 5.5 | 0
973 | Краснодар | Лорис | ПС «Лорис | откл. ПС «Лорис | 2019-07-27 | 2019-07-27 | повреждение на ВЛ-110кВ Лорис→Динская | ЦП | 46 | 16
974 | Славянск | Славянская | С-11 | откл. В-10кВ С-11 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 8 | 1
975 | Славянск | Центральная | Ц-7 | откл. В-10кВ Ц-7 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 5.4 | 1
976 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-201 | откл. В-10кВ ПЧ-201 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | повреждение оборудования в ТП-250 | О | 2 | 2
977 | Краснодар | Калинино | К-104 | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-883п→К-104 | КЛ | 3 | 6
978 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-111 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 4 | 7
979 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-103 | в ТП-1225п откл. В-10кВ→ЮЗ-103 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | повреждение оборудования в потреб. ТП-1225п | О* | 0.7 | 2
980 | Славянск | Славянская | С-11 | откл. В-10кВ ф.С-11 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №18 | ВЛ | 5 | 0
981 | Анапа | Анапская | АП-4 | в РП-3 откл. В-10кВ яч.№7 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | не установлена | Н | 0.6 | 0
982 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ф. №15 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | не установлена | Н | 4 | 0
983 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ф. ПБ-5 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-587п→ТП-695 | ВЛ | 4.5 | 4
984 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-1 | откл. В-10кВ ф. ОС-1 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | повреждение концевой муфты на ВР-2-ОС-1→ТП-175 ВЛ-10кВ | ВЛ | 4.2 | 7
985 | Ейск | Ейская-1 Ейская-2 | 3 с.ш. 1, 2 с.ш. | откл. ВЛ-110 кВ Староминская-Ейск 2 цепь | 2019-07-31 | 2019-07-31 | отключение в сети КЭ | ЦП | 54 | 68
986 | Крымск | Баканская | БК-5 | откл. В-10кВ ф. БК-5 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | не установлена | Н | 3 | 5
987 | Армавир | Стеблицкая | СТ-11 | откл. В-10кВ ф. СТ-11 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-239→ТП-238 | ВЛ | 2.6 | 1
988 | Краснодар | КНИИСХ | КС-3 | откл. В-10кВ ф.КС-3 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-658→ТП-1277п | ВЛ | 1.5 | 3
989 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-4 | в РП-1-3 откл. В-6кВ→ТП-1-34 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | не установлена | Н | 1 | 0
990 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ф.ДМ-1 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | повреждение на ВЛ-10кВ ПР-13, линия КЭ | ВЛ* | 0.6 | 1
991 | Новороссийск | Широкая Балка | №14 | откл. В-10кВ ф.№14 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ ТП-416→ТП-336 | КЛ* | 2.8 | 3
992 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-8 | откл. В-10кВ ТМ-8 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-8→РП-3-10 | КЛ | 0 | 0
993 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | в РП-43 откл. В-10кВ→ТП-534 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | повреждение оборудования в ТП-534 | О | 1.5 | 0
994 | Анапа | Анапская | АП-9 | откл. В-10кВ ф.АП-9 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-109→ТП-110 | КЛ | 2.1 | 1
995 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-301 | откл. В-10кВ ТГ-301 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 4 | 3
996 | Краснодар | Западная-2 | З-2-109 | в ТП-760 откл. В-10кВ→ТП-3022п | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на участке ВЛ 10кВ ТП-106→ТП-962 | ВЛ | 0.8 | 0
997 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | откл. В-6кВ ф.ПР-1 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение оборудования в ТП-264п | О | 12.5 | 9
998 | Крымск | 3-й подъём | КВ-9 | откл. В-6кВ ф.КВ-9 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 6 | 3
999 | Крымск | Баканская | БК-3 | откл. В-10кВ ф.БК-3 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 0.5 | 0
1000 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ф. №15 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на участке ВЛ-10кВ РП-50→ТП-283 | ВЛ | 4 | 0
1001 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-1 | откл. В-10кВ ф.ТГК-1 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.68-оп.69 | ВЛ | 3.1 | 2
1002 | Абинск | Электроаппарат | ВС-1 | откл. В-6кВ ф.ВС-1 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на участке ВЛ-6кВ оп.66-оп.67 | ВЛ | 2.9 | 1
1003 | Краснодар | Лорис | Л-2, Л-4, Л-6, Л-8, Л-12 | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение в сети КЭС | ЦП | 4.5 | 2
1004 | Славянск | Центральная | Ц-3 | откл. В-10кВ ф.Ц-3 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.73-оп.74 | ВЛ | 2.2 | 2
1005 | Усть-Лабинск | Сельхозтехника | СТ-4 | откл. В-10кВ ф. СТ-4 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 1.9 | 2
1006 | Славянск | Центральная | Ц-13 | откл. В-10кВ ф.Ц-13 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.20/14 | ВЛ | 6 | 4
1007 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-175 откл. В-6кВ→ТП-203 – ОЗЗ | 2019-08-04 | 2019-08-04 | повреждение в потребительской ТП-363п | О* | 1.5 | 0
1008 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | в РП-11 откл. В-6кВ→ДМ-14 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 0.23 | 3
1009 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | по распоряжению ДД ОДС в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266/1204 – ОЗЗ | 2019-08-04 | 2019-08-04 | обрыв провода ВЛ-10кВ к потребительской ТП-1512п | ВЛ* | 3 | 1
1010 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1011 | Краснодар | Восточная | В-103 | откл. В-6кВ ф.В-103 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.В-103→ТП-1387 | КЛ | 5.1 | 1
1012 | Геленджик | Стрела | КРН-1-1 | откл. В-10кВ КРН-1-1 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1-181→КРН-1-1 | КЛ | 0.5 | 0
1013 | Армавир | Южная | ЮЖ-15 | откл. В-6кВ ЮЖ-15 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | в ТП-201 повреждение оборудования | О | 6.4 | 0
1014 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п | 2019-08-05 | 2019-08-06 | повреждение на РЛНД→ТП-2934п | ВЛ | 0.5 | 0
1015 | Краснодар | Калинино | К-202 | откл. В-10кВ ф.К-202 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | не установлена | Н | 0.7 | 0
1016 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-3 | в РП-40 откл. В-10кВ → ТП-486 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-486→РП-40 | КЛ | 0.2 | 1
1017 | Новороссийск | РИП | №8 | откл. В-10кВ №8 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | мех. повреждение КЛ-10кВ ПС «РИП» ф.№8→РП-20 | КЛ (мех) | 7.3 | 1
1018 | Кропоткин | Кропоткин | ф-19 | откл. В-6кВ ф-19 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | не установлена | ВЛ | 0.98 | 1
1019 | Абинск | Абинская | А-6 | откл. В-6кВ А-6 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | не установлена | Н | 5 | 3
1020 | Новороссийск | РИП | ф-52 | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-684→ТП-117 | КЛ | 3 | 3
1021 | Новороссийск | Широкая Балка | ф.№14 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | не установлена | Н | 2.5 | 3
1022 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | повреждение на участке ВЛ-10кВ КС-7→ТП-730 | ВЛ | 3.2 | 1
1023 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-1 | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 каб. «А» | 2019-08-10 | 2019-08-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-749→ТП-1070 | КЛ | 1.3 | 2
1024 | Армавир | ЗТВС | ТВ-9 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-189 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | не установлена | Н | 6 | 0
1025 | Новороссийск | РИП | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-4→ТП-99 | КЛ | 0.05 | 0
1026 | Новороссийск | Гайдук- Тяговая | №8 | откл. В-10кВ ф.откл. В-10кВ ф.№8 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-33→РП-30 | КЛ | 4.1 | 0
1027 | Новороссийск | Гайдук | №5 | откл. В-6кВ ф.№5 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | повреждение оборудования в ТП-367 | О | 2 | 0
1028 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-105 | в ТП-398 откл.В-6кВ→ТП-1340 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-789→ТП1336п | КЛ* | 0.9 | 1
1029 | Краснодар | РИП | РИП-109 | откл. В-6кВ ф. РИП-109 – ОЗЗ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | эл. пробой КЛ-6кВ РИП-109→РП-32 | КЛ | 2.7 | 10
1030 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-7 ЗРУ | в ТП-980п откл. В-6кВ →ТП-926 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | повреждение потребит. оборудования в ТП-980п | О* | 1.5 | 5
1031 | Краснодар | Военгородок | ВГ-2 | в РП-617п откл. В-6кВ →ТП-1146 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | повреждение потребит. оборудования в РП-617п | О* | 0.4 | 0
1032 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-8 | в РП-50 откл. В-6кВ →ТП-749«А» | 2019-08-14 | 2019-08-14 | не установлена | Н | 1.3 | 2
1033 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | откл. В-10кВ ТЧ-4 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | повреждение оборудования в ТП-214 | О | 7.5 | 0
1034 | Новороссийск | ДСК | ф-20 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-30 и в РП-25 откл. В-6кВ →ПС «ДСК» ф-20 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | мех. повреждение КЛ-6кВ РП-3→ТП-286 | КЛ (мех) | 9.3 | 5
1035 | Апшеронск | Заводская | ЗВ-4 | откл. В-6кВ ЗВ-4 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | не установлена | Н | 4 | 6
1036 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | откл. В-10кВ ТМ-10 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | КЛ-10кВ ТМ-10→РП-3-5 | КЛ | 1.2 | 0
1037 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-18 | откл. В-10кВ ТМ-18 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | КЛ-10кВ ТМ-18→РП-1-9 | КЛ | 0.5 | 0
1038 | Новороссийск | ДСК | ф-10 | откл. В-6кВ ф-10 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | КЛ-6кВ ТП-667→ТП-350 | КЛ | 3 | 2
1039 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ДМ-42 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-310→ТП-451 | КЛ | 0.15 | 0
1040 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф.ДМ-40 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ДМ-40→РП-4 | КЛ | 0 | 0
1041 | Славянск | Птицефабрика | ПФ-5, ПФ-7 | откл. 1 с.ш. 10 кВ | 2019-08-16 | 2019-08-16 | отключение в сети КЭ | ЦП | 9.5 | 7
1042 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-2 | в ТП-716п откл. В-6кВ→ТП-162 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1196→ТП-38п, ТП-81→ТП-38п | КЛ | 1.5 | 2
1043 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | в РП-39 откл. В-10кВ→ТП-473 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-473→ТП-469 | КЛ | 0.4 | 1
1044 | Краснодар | Лорис | Л-13 | в РП-69 откл. В-10кВ→ТП-2361п | 2019-08-16 | 2019-08-17 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1432→ТП-2657п | ВЛ | 0.5 | 0
1045 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-12 | в РП-51 откл. В-10кВ→РП-67 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-51→РП-67 | КЛ | 2.2 | 0
1046 | Апшеронск | Заводская | ЗВ-6 | откл. В-6кВ ф.ЗВ-6 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | повреждение оборудования в потребительской ТП-601п | О* | 0 | 0
1047 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-3, 6 | откл. В-10кВ ф. ДМ-3, 6 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | не установлена | Н | 2.1 | 3
1048 | Новороссийск | ДСК | №20 | откл. В-6кВ ф. №20 – ОЗЗ | 2019-08-17 | 2019-08-17 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-149→ТП-112→ТП-186 | КЛ* | 9.2 | 5
1049 | Армавир | МЖК | М-3 | откл. В-6кВ ф.М-3 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | не установлена | Н | 1.6 | 0
1050 | Армавир | ЗТВС | ТВ-6 | в ТП-108 откл. В-6кВ→ТВ-6 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-86→ТП-122 | КЛ | 6.4 | 0
1051 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-4 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | повреждение оборудования в ТП-79, ТП-254 | О | 4.9 | 0
1052 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-2 | откл. В-10кВ ф.ТГК-2 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | повреждение оборудования в ТП-238 | О | 6.5 | 7
1053 | Анапа | Пионерская | ПН-8, ПН-12 | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2019-08-18 | 2019-08-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-165→РП-2 | КЛ | 0.8 | 0
1054 | Ейск | Ейская-1 | Е-20 | откл. В-6кВ Е-20 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1055 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ Е-19 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-122→ТП-89 | КЛ | 2.1 | 7
1056 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-7 КРУН | откл. В-6кВ Ю-7 КРУН | 2019-08-19 | 2019-08-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1887п→ТП-77→ТП-113п | КЛ | 2 | 4
1057 | Анапа | Анапская | АП-20 | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.АП-20→БКРП-7 | КЛ | 2.3 | 0
1058 | Тимашевск | Комбикормовый завод | КЗ-7 | в ТП-134 откл. В-10кВ→ТП-105 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-131→ТП-133 | КЛ | 2.7 | 1
1059 | Новороссийск | Южная | ф-14 | откл. В-10кВ ф-14 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-297→ТП-691 | КЛ | 2 | 5
1060 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-2 | откл. В-10кВ ТГК-2 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | участок ВЛ-10кВ ТП-220→ТГК-2 | ВЛ | 6.4 | 7
1061 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-10 | откл. В-10кВ ф.П-10 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-314/1→ТП-307 | КЛ | 5 | 5
1062 | Анапа | Пионерская | ПН-21 | ОЗЗ ф.ПН-21 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | повреждение КЛ-10кВ РП-8→ТП-397 | КЛ | 0 | 0
1063 | Темрюк | Темрюк | Т-7 | в ТП-38 откл. В-10кВ→ТП-51 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-38→ТП-51 | ВЛ | 0.4 | 1
1064 | Краснодар | Восточная | В-103,105,111,112,115 | откл. 1 с.ш. 6кВ | 2019-08-20 | 2019-08-20 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 17 | 37
1065 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-6 | откл. В-10кВ ф.ДМ-6 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-6→ТП-5-87 | КЛ | 0.58 | 3
1066 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-8 | в РП-5-1 откл. В-10кВ→ДМ-8 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-91→ТП-5-102 | КЛ | 0.5 | 0
1067 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-10кВ→ф.№20/ТП-300 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3→ТП-286 | КЛ | 9.2 | 10
1068 | Геленджик | Геленджик | ГК-7 | в РП-1-10 откл. В-6кВ→ф. ГК-7 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | не установлена | Н | 4 | 0
1069 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | не установлена | Н | 2 | 0
1070 | Краснодар | Восточная | В-211 | откл. В-6кВ ф. В-211 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | эл. пробой КЛ-6кВ В-211→РП-26 | КЛ | 3.4 | 4
1071 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-5 | откл. В-10кВ ДМ-5 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-85→ТП-5-87 | КЛ | 0.6 | 0
1072 | Армавир | Южная | ЮЖ-11 | откл. В-6кВ ЮЖ-11 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-93→ТП-78 | КЛ | 3.5 | 0
1073 | Анапа | Анапская | АП-12 | откл. В-10кВ ф.АП-12 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-124→ТП-154 | КЛ | 5.3 | 1
1074 | Анапа | Анапская | АП-14 | откл. В-10кВ ф.АП-14 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-396→ТП-405 | КЛ | 3 | 0
1075 | Новороссийск | Северо-Западная | ф-5 | откл. В-10кВ ф-5 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-573→ТП-579 | КЛ | 3 | 3
1076 | Кропоткин | Кропоткин | ф-23 | откл. В-6кВ ф-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-6кВ опора№51→52 | КЛ | 1 | 0
1077 | Новороссийск | Северо-Западная | ф-5 | откл. В-10кВ ф-5 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-573→ТП-579 | КЛ | 3 | 3
1078 | Кропоткин | Кропоткин | ф-23 | откл. В-6кВ ф-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | эл. пробой КЛ-6кВ опора №51→52 | КЛ | 1 | 0
1079 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ф. ДМ-40 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ДМ-40→РП-4 | КЛ | 0 | 0
1080 | Анапа | Джемете | ДМ-4 | откл. В-10кВ ф. ДМ-4 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | не установлена | Н | 0 | 0
1081 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-10 | в ТП-5-54 откл. В-10кВ→ДМ-10 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-5-53→ТП-5-63/ТП-5-57 | КЛ | 0.7 | 0
1082 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-2 | откл. В-10кВ ф. ДМ-2 – ОЗЗ | 2019-08-24 | 2019-08-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-3→ТП-5-32 | КЛ | 0.6 | 0
1083 | Новороссийск | РИП | №4 | откл. В-10кВ ф. №4 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-99→КРУН-4, эл. пробой КЛ-10кВ РП-22→ТП-423 | КЛ (мех) | 4 | 5
1084 | Краснодар | Путевая | ПТ-9 | откл. В-6кВ ф. ПТ-9 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | в ТП-1092п несанкционированные действия персонала при переключениях | О* | 1.9 | 1
1085 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | в КРНС-10 откл. В-10кВ | 2019-08-25 | 2019-08-25 | повреждени оборудовния в ТП-823 | О | 4 | 0
1086 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ ф. Л-3 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | не установлена | Н | 3 | 2
1087 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-111 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-111 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 4 | 7
1088 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-103 | в ТП-1225п откл. В-10кВ→ЮЗ-103 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-13→ТП-33п | КЛ | 0.7 | 2
1089 | Анапа | Джемете | ДМ-10 | откл. В-6кВ ф.ДМ-10 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | повреждение оборудования в потребительской ТП-416п | О* | 0.8 | 0
1090 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-102 | в РП-47 откл. В-10кВ→ТП-343 каб.«Б» | 2019-08-27 | 2019-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-2725п →ТП-584 каб. «А» | КЛ | 3.5 | 5
1091 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-101 | в ТП-297 откл. В-10кВ→ТП-271 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-25→ТП-411 | КЛ* | 1.5 | 2
1092 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | в ТП-1425п откл. В-10кВ→ТП-1435 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | повреждение оборудования в ТП-1425п (потребительская) | О* | 1.2 | 0
1093 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-401 | откл. В-10кВ ф.ПЧ-401 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-29→ТП-485 | КЛ | 4.5 | 10
1094 | Краснодар | Военгородок | ВГ- 1 | в РП-617п откл. В-10кВ→ВГ-1 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | повреждение в сети «Оборонэнерго | ЦП | 0.7 | 0
1095 | Геленджик | Геленджик | ГК-17 | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ТП-1-56 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-56→ТП-1-6А | КЛ | 0.2 | 1
1096 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-214 | в РП-48 откл. В-6кВ→ТП-228/105 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | не установлена | Н | 0.7 | 1
1097 | Геленджик | Геленджик | ГК-1 | в ТП-1-20а откл. В-6кВ→ТП-1-20 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-144→ТП-1-137 | КЛ | 1 | 0
1098 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-10 ЗРУ | откл. В-6кВ ф.Ю-10 ЗРУ | 2019-03-08 | 2019-03-08 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-10 ЗРУ→ТП-40п | КЛ | 1.9 | 2
1099 | Анапа | Джемете | ДМ-10 | откл. В-6кВ ф.ДМ-10 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | повреждение оборудования в ТП-130 | О | 0.8 | 0
1100 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-252→ТП-200 | КЛ* | 0.5 | 0
1101 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | в ТП-1822п откл. В-10кВ→КРНС-10 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | несанкционированные действия персонала в ТП-1822п | О* | 2.5 | 1
1102 | Новороссийск | Кирилловская | №29 | откл. В-6кВ ф.№29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-378→ТП-389 | КЛ | 1.3 | 1
1103 | Краснодар | Северная | С-11 | откл. В-6кВ ф.С-11 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | эл. пробой потребительской КЛ-10Кв С-11→ТП-1723п | КЛ* | 3 | 2
1104 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-18 | в РП-5 откл. В-6кВ→ТГ-18 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | не установлена | Н | 2.8 | 2
1105 | Краснодар | Калинино | К-104 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2019-08-30 | 2019-08-30 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1466→ТП-717 | ВЛ | 3.6 | 6
1106 | Славянск | Центральная | Ц-11 | откл. В-10кВ ф.Ц-11 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | не установлена | Н | 8.5 | 20
1107 | Новороссийск | ДСК | №10 | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-486 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-13→ТП-486 | КЛ | 1.5 | 0
1108 | Новороссийск | РИП | №53 | откл. В-10кВ ф.№53 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-99→ТП-122 | КЛ (мех) | 3 | 0
1109 | Краснодар | Калинино | К-104 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2019-08-30 | 2019-08-30 | не установлена | Н | 3.6 | 6
1110 | Геленджик | Геленджик | ГК-6 | в ТП-1-53 откл. В-6кВ→ТП-1-236 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-53→ТП-1-236 | КЛ | 0.3 | 0
1111 | Краснодар | Биофабрика | БФ-5 | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | повреждение на ВЛ-10кВ у ТП-528п | ВЛ | 0.9 | 0
1112 | Темрюк | Темрюк | Т-7 | откл. В-10кВ ф.Т-7 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-82→ТП-7 | КЛ | 7 | 0
1113 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-103 | в ТП-1225п откл. В-10кВ→ЮЗ-103 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-13→ТП-2644п | КЛ* | 0.7 | 2
1114 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-5 | в ТП-776п откл. В-6кВ→ТП-748 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | не установлена | Н | 1.7 | 2
1115 | Ейск | Ейская-1 | Е-8 | откл. В-6кВ ф. Е-8 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | вывели из схемы участок КЛ-6кВ ТП-189→ТП-116/ТП-132 | КЛ | 5.5 | 4
1116 | Ейск | Ейская-1 | Е-21 | откл. В-6кВ ф. Е-21 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-214→Е-21 | КЛ | 0.8 | 1
1117 | Славянск | Птицефабрика | ПФ-5 | откл. В-10кВ ф. ПФ-5 – ОЗЗ | 2019-09-02 | 2019-09-02 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №21/2→ТП-28 | ВЛ | 3.7 | 4
1118 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф. Л-7 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | не установлена | Н | 0.7 | 1
1119 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-94→ТП-77 | КЛ | 0.15 | 2
1120 | Лабинск | Лабинск-2 | Л-2-14,Л-2-16 | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2019-09-06 | 2019-09-06 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 11.5 | 7
1121 | Краснодар | Военгородок | ВГ-3 | в РП-617п откл. В-10кВ→Т-1 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1122 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-4 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-4 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | повреждение в потребительской ТП-1988п | О* | 2 | 1
1123 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | не установлена | Н | 1 | 0
1124 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | не установлена | Н | 0.7 | 7
1125 | Ейск | Ейская-1 | Е-8 | откл. В-6кВ ф.Е-8 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-62→оп. №137 | КЛ | 5.5 | 4
1126 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-15,5,1,10,14,3 | откл. В-10кВ ф.ОС-15,5,1,10,14,3 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 30.7 | 27
1127 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | в РП-3-5 откл. В-10кВ→ТП-308 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1128 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-22 | в ТП-64 откл. В-10кВ→ТГ-22 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | повреждение оборудования в ТП-64 | О | 5 | 2
1129 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-204 | откл. В-6кВ ф.СВ-204 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1018п→СВ-204 | КЛ | 0.5 | 1
1130 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-11 | откл. В-10кВ ф.ОБ-11 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1131 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-220 | откл. В-10кВ ф.ЮЗ-220 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-44→ЮЗ-220 | КЛ | 3.5 | 4
1132 | Геленджик | Геленджик | ГК-18 | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ГК-18 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | повреждение оборудования в ТП-1-3 | О | 0.01 | 0
1133 | Геленджик | Марьина Роща | МР-1 | откл. В-6кВ ф.МР-1 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | не установлена | Н | 0.35 | 0
1134 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | в КРНС-14 откл. В-10кВ→ВК-8 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | повреждение разрядника на ВЛ-10кВ у ТП-2393п | ВЛ | 0.5 | 0
1135 | Тимашевск | Тимашевская | Т-2 | откл. В-10кВ ф.Т-2 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ опора №35→№36 | ВЛ | 11.4 | 1
1136 | Апшеронск | Хадыженская-1 | Х-1-19 | в РП-19 откл. В-6кВ→Х-1-19 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | не установлена | Н | 4.9 | 3
1137 | Апшеронск | Апшеронская | Г-4 | в ТП-407а откл. В-6кВ→ТП-425а | 2019-09-08 | 2019-09-08 | посторонний предмет на участке ВЛ-6кВ опора №120→№121 | ВЛ | 8.5 | 15
1138 | Кореновск | Кореновская-Тяговая | КТ-4 | откл. В-10кВ ф.КТ-4 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ опора №115→№116 | ВЛ | 2.9 | 10
1139 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-3 | в РП-5-2 откл. В-10кВ→ф.ДМ-3 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-5-2→ТП-5-95А, КЛ-10кВ ТП-5-56→ТП-5-71 | КЛ | 0.05 | 3
1140 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-5 | откл. В-10кВ ф.ДМ-5 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | вывели из схемы КЛ-10кВ ф.ДМ-5→ТП-5-32 | КЛ | 0.15 | 0
1141 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-877 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | не установлена | Н | 1.5 | 2
1142 | Курганинск | Курганная | К-8 | в КРН-7 откл. В-10кВ→ТП-27 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-7→ТП-2 | ВЛ | 1.5 | 1
1143 | Курганинск | Кавказ | КВ-2 | откл. В-10кВ ф. КВ-2 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | повреждение на ВЛ-10кВ оп. №56-6→ТП-175 | ВЛ | 7.9 | 3
1144 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-8 | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749 Б | 2019-09-09 | 2019-09-09 | повреждение оборудования в ТП-126 | О | 1.5 | 1
1145 | Усть-Лабинск | Откормбаза | ОБ-9, 11 | откл. В-10кВ ф. ОБ-9, 11 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | не установлена | Н | 1.1 | 2
1146 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | не установлена | Н | 4.5 | 4
1147 | Новороссийск | РИП | №52 | в РП-2192п откл. В-10кВ→ТП-2201п | 2019-09-10 | 2019-09-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-284→ТП-134 | КЛ | 1.5 | 1
1148 | Краснодар | Лорис | Л-17 | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | не установлена | Н | 3.2 | 1
1149 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-4 | откл. В-10кВ ф. НВ-4 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-108→ТП-98 | ВЛ | 1 | 1
1150 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-1, 3, 14 | откл. В-10кВ ф. ОС-1, 3, 14 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№1→ОС-3 | ВЛ | 2.5 | 14
1151 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-23 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-23 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-217→ТП-81 | КЛ | 2.5 | 14
1152 | Абинск | Абинская | Аб-6 | откл. В-6кВ ф. Аб-6 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | не установлена | Н | 9.8 | 5
1153 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-5 | откл. В-10кВ ф. ТМ-5 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-5→РП-3-5 | КЛ | 1 | 0
1154 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф. КС-1 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | не установлена | Н | 1 | 0
1155 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1156 | Краснодар | Лорис | Л-3 | в ТП-2872п откл. В-10кВ→ТП-807 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ ВР→ТП-371п | ВЛ* | 1.5 | 0
1157 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф. КС-1 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | потребит участок ВЛ-10кВ ТП-728→ТП-2245п→ТП-593 | ВЛ* | 1 | 0
1158 | Краснодар | Военгородок | ВГ-3 | откл. В-10кВ ф.ВГ-3 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | повреждение в сети «Оборонэнерго» | ЦП | 0.4 | 0
1159 | Краснодар | Северная | С-4 | откл. В-6кВ ф.С-4 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.С-4→ТП-612п | КЛ | 2.5 | 5
1160 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | в КРН-17 откл. В-10кВ ф.ВК-8 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1076→ТП-1105 | КЛ | 4 | 1
1161 | Краснодар | Северная | С-10 | в РП-16 откл. В-6кВ → ТП-779 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-779→ТП-1599п | КЛ | 1.5 | 2
1162 | Новороссийск | Южная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | эл. пробой 3-х КЛ-10кВ ПС «Южная» №5→РП-19→ТП-138→137 | КЛ | 5 | 13
1163 | Новороссийск | Южная | №7 | в РП-6 откл. В-10кВ→ТП-437/ф.№7 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | не установлена | Н | 0.4 | 4
1164 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф. КС-7 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | не установлена | Н | 3.5 | 1
1165 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | откл. В-10кВ ф.З-2-104 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-72→ф.З-2-104 | КЛ | 3.5 | 4
1166 | Краснодар | Энка | ЭН-2 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-1026→ТП-1028п | ВЛ | 4 | 4
1167 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1968п→ТП-1341 | ВЛ | 0 | 0
1168 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | в КРН-17 откл. В-10кВ→ВК-8 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | не установлена | Н | 4.3 | 2
1169 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | ОЗЗ ф.ТЧ-4 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-173→ТП-90 | ВЛ | 7.8 | 0
1170 | Славянск | Славянская | С-13 | откл. В-10кВ ф.С-13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | повреждение потребителького оборудования в ТП-С-13-13ап | О* | 12 | 0
1171 | Геленджик | Геленджик | ГК-7 | в РП-1-10 откл. В-6кВ→ТП-1-41 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-104→ТП-1-294 | КЛ | 1.3 | 0
1172 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-939п | 2019-09-14 | 2019-09-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-438→ТП-815 А. | КЛ | 3.5 | 6
1173 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | откл. В-10кВ З-2-104 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | не установлена | Н | 3.5 | 4
1174 | Краснодар | Западная-2 | З-2-107 | откл. В-10кВ З-2-107 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-456→ТП-2451п→КРНС-16Ю, эл. пробой КЛ-10кВ ТП-592→ТП-1192п, повреждение оборудования в ТП-456п | ВЛ, КЛ, О* | 3.5 | 4
1175 | Краснодар | Путевая | ПТ-5 | откл. В-6кВ ф.ПТ-5 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | КЛ-6кВ ПТ-5→ТП-336п | КЛ* | 0 | 1
1176 | Новороссийск | Южная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-236→ТП-80 | КЛ | 2 | 5
1177 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф. КС-7 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | не установлена | Н | 3.5 | 1
1178 | Абинск | И-4 Абинская | Аб-47 | в ТП-471 откл. В-6кВ→ТП-122 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.24 | 2
1179 | Краснодар | ЗИП | ЗИП-302 | откл. В-10кВ ф.ЗИП-302 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | повреждение КВЛ-10кВ ЗИП-302→ТП-1759п/ТП-2587п | КЛ | 5.5 | 0
1180 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | несанкционированные действия персонала потребительской ТП-1934п | О* | 7 | 9
1181 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-716→КС-1 | ВЛ | 1 | 1
1182 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | не установлена | ВЛ | 0 | 0
1183 | Краснодар | Энка | ЭН-2 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | не установлена | Н | 4 | 4
1184 | Славянск | Славянская | СГ-5 | откл. В-10кВ ф.СГ-5 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-02п→оп.4/7 | ВЛ | 7.3 | 3
1185 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-20 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-20 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-156→ТП-26п | ВЛ | 2 | 7
1186 | Абинск | Абинская | А-6 | откл. В-6кВ ф. А-6 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | не установлена | Н | 8 | 6
1187 | Ейск | Ейская-1 | Е-18 | откл. В-6кВ ф. Е-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-111→ТП-196 | ВЛ | 0 | 1
1188 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф.КС-1 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на ВЛ-10кВ КС-1→ВР-1/ТП-287 | ВЛ | 1 | 1
1189 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф.ПШ-105 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение потребительского оборудования в ТП-1053п | О* | 1.2 | 0
1190 | Краснодар | Энка | ЭН-2 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-2 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1238→ТП-1082 | ВЛ | 4 | 4
1191 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-16→ТП-2869п | ВЛ | 3.5 | 1
1192 | Краснодар | Восточная | В-104 | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-1530п | 2019-09-19 | 2019-09-19 | повреждение в ТП-795→ТП-1331 | О | 1 | 1
1193 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф. Е-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | повреждение оборудования в ТП-91 | О | 2.1 | 7
1194 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-450 | откл. В-10кВ СВ-450 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1230п→ТП-817 | КЛ | 2 | 2
1195 | Краснодар | РИП | РИП-412 | откл. В-10кВ РИП-412 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | не установлена | Н | 1.3 | 0
1196 | Ейск | Ейская-1 | Е-6 | откл. В-6кВ ф.Е-6 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | вывели из схемы КЛ-6кВ ф.Е-6→ТП-49 | КЛ | 2.2 | 8
1197 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | откл. В-10кВ ф. ВЗ-3 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.5 | 0
1198 | Ейск | Ейская-1 | Е-6 | откл. В-6кВ ф.Е-6 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | вывели из схемы КЛ-6кВ ф.Е-6→ТП-49 | КЛ | 2.2 | 8
1199 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | откл. В-10кВ ф. ВЗ-3 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.5 | 0
1200 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | откл. В-10кВ ф.ТМ-2 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-2→РП-3-2 | КЛ | 2 | 3
1201 | Краснодар | Лорис | Л-13 | откл. В-10кВ ф.Л-13 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | повреждение КРН-18 | О | 3 | 4
1202 | Краснодар | Лорис | Л-7 | откл. В-10кВ ф.Л-7 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1341→ТП-1968п | ВЛ | 0 | 0
1203 | Краснодар | Биофабрика | БФ-5 | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1341→ТП-1968п | ВЛ | 0.9 | 0
1204 | Новороссийск | Южная | №14 | в РП-18 откл. В-10кВ→ТП-294 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-294→ТП-93 | КЛ | 1 | 2
1205 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-21 | откл. В-6кВ ф.Х-2-21 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №7/4→опоры №7/5 | ВЛ | 7.9 | 12
1206 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-24 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-24 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-32→ТП-14п | ВЛ | 2 | 2
1207 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-3 | откл. В-10кВ ф. НВ-3 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | повреждение на ВЛ-10кВ опора №39—опора №40 | ВЛ | 7.4 | 1
1208 | Ейск | Ейская-1 | Е-21 | откл. В-6кВ ф. Е-21 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-34→ТП-38 | ВЛ | 2.2 | 8
1209 | Новороссийск | Южная | №7 | откл. В-10кВ ф.№7 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-431→ТП-437 | КЛ | 0.3 | 1
1210 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | откл. В-10кВ ф.ВЗ-3 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | повреждение на ВЛ-10кВ ВР-10→ТП-1388п | ВЛ | 0.7 | 1
1211 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 вкл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-220→ТП-200 | КЛ | 0.4 | 0
1212 | Курганинск | Восточная Кавказ | ВО-1,3,4,5 КВ-2,5 | откл. ПС «Восточная» и ПС «Кавказ» | 2019-09-23 | 2019-09-23 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 5.5 | 8
1213 | Кропоткин | Кропоткин | К-19 | откл. В-6кВ К-19 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | не установлена | Н | 1 | 1
1214 | Краснодар | Пашковская | ПШ-103 | в ТП-647 откл. В-10кВ→ТП-628 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-425→ТП-461 | КЛ | 4.5 | 13
1215 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-14 | в РП-3-3 откл. В-10кВ→ТП-3-91 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-44→ТП-3-43 | КЛ | 0.5 | 1
1216 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-111 | откл. В-10кВ ЮЗ-111 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 4 | 7
1217 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-10 ЗРУ | откл. В-6кВ Ю-10 ЗРУ РП-12 откл. В-6кВ→ТП-381 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→ Ю-10 ЗРУ | КЛ | 1.9 | 2
1218 | Новороссийск | Новороссийская | ф-2 | откл. В-6кВ ф-2 (Н-1) | 2019-09-24 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-102→ТП-58 | КЛ | 5 | 1
1219 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в ТП-2193п откл. В-10кВ→ПШ-202 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-1360→ТП-1399 | ВЛ | 2.2 | 0
1220 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-111 | откл. В-10кВ ЮЗ-111 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-111 | КЛ | 4 | 7
1221 | Краснодар | Южная ЗРУ | Ю-10 ЗРУ | откл. В-6кВ Ю-10 ЗРУ РП-12 откл. В-6кВ→ТП-381 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-12→ Ю-10 ЗРУ | КЛ | 1.9 | 2
1222 | Новороссийск | Новороссийская | ф-2 | откл. В-6кВ ф-2 (Н-1) | 2019-09-24 | 2019-09-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-102→ТП-58 | КЛ | 5 | 1
1223 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в ТП-2193п откл. В-10кВ→ПШ-202 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | вывели из схемы ВЛ-10кВ ТП-1360→ТП-1399 | ВЛ | 2.2 | 0
1224 | Новороссийск | Южная | №10 | откл. В-10кВ ф. №10 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | мех. повреждение КЛ-10кВ ТП-248→ТП-109 | КЛ (мех) | 2.8 | 2
1225 | Новороссийск | Южная | №2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-145→ТП-545 | КЛ | 0.7 | 4
1226 | Новороссийск | Широкая Балка | №14 | в ТП-30 откл. В-10кВ→ТП-283 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | не установлена | Н | 1 | 1
1227 | Краснодар | Калинино | К-202 | откл. В-10кВ ф.К-202 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | не установлена | Н | 1 | 1
1228 | Краснодар | Восточная | В-153 | ОЗЗ ф.В-153 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ РП-38→ТП-1756п | КЛ* | 0.5 | 0
1229 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в РП-2193п откл. В-10кВ→ПШ-202 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | не установлена | Н | 4.5 | 3
1230 | Армавир | Южная | ЮЖ-12 | откл. В-6кВ ф. ЮЖ-12 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-72→ТП-153 | КЛ | 0.68 | 0
1231 | Белореченск | Очистные Сооружения | ОС-3 | откл. В-10кВ ОС-3 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | не установлена | Н | 9 | 1
1232 | Новокубанск | Новокубанская | НВ-3 | откл. В-10кВ НВ-3 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | повреждение оборудования в ТП-40 | О | 6 | 1
1233 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2 | в РП-8 откл. В-6кВ №11 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | не установлена | Н | 5 | 1
1234 | Новороссийск | РИП | ф-46 | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-457 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | повреждение оборудования в ТП-460 | О | 2.5 | 0
1235 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | не установлена | Н | 2.7 | 1
1236 | Новороссийск | РИП | ф-46 | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-457 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | повреждение оборудования в ТП-460 | О | 2.5 | 0
1237 | Краснодар | Биофабрика | БФ-5 | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1380п | О* | 0.9 | 0
1238 | Новороссийск | Южная | №22 | откл. В-10кВ ф.№22 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | мех. повреждение КЛ-10кВ РП-18→ТП-297, эл. пробой КЛ-10кВ РП-16→ТП-236 | КЛ (мех) | 2 | 1
1239 | Новороссийск | РИП | ф-46 | в РП-20 откл. В-10кВ→ТП-457 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | повреждение оборудования в ТП-460 | О | 2.5 | 0
1240 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-1320→ТП-602 | ВЛ | 2.5 | 2
1241 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | откл. В-10кВ ТМ-2 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-3-2→ТП-3-33 | КЛ | 1.2 | 3
1242 | Ейск | Ейская-1 | Е-16 | откл. В-6кВ Е-16 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-227→ТП-151 | КЛ | 4.1 | 4
1243 | Новороссийск | Западная | ф-17 | откл. В-6кВ ф-17 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-230→ТП-233 | КЛ (мех) | 0.6 | 5
1244 | Новороссийск | Гайдук | ф-5 | откл. В-6кВ ф-5 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-321→ВЛ-6кВ | КЛ* | 2 | 0
1245 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская-2 | УВ-4, 6 | откл. 2 с.ш. 10кВ | 2019-10-03 | 2019-10-03 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 3 | 5
1246 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в ТП-2193п откл. В-10кВ→ТП-885/ ПШ-202 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | не установлена | Н | 3.5 | 3
1247 | Краснодар | Пашковская | ПШ-203 | РП-43 откл. В-10кВ→РП-62 каб. «Б» | 2019-10-03 | 2019-10-03 | не установлена | Н | 2 | 0
1248 | Краснодар | Пашковская | ПШ-203 | откл. В-10кВ ф.ПШ-203 - ОЗЗ | 2019-10-03 | 2019-10-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-203→РП-43 | КЛ | 5.5 | 17
1249 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в ТП-2193п откл. В-10кВ→ТП-885 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | повреждение оборудования в ТП-1310→ТП-1159 | О | 3.5 | 3
1250 | Краснодар | Водозабор | ВЗ-3 | откл. В-10кВ ф.ВЗ-3 (ОЗЗ) | 2019-10-04 | 2019-10-04 | повреждение на ВЛ-10кВ ВЗ-3→ТП-716 | ВЛ | 0.7 | 1
1251 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-3 | в ТП-716п откл. В-6кВ→ТП-190п/ТП-80 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1013→ТП-1001, ТП-716п→ТП-80 повреждение МВ-6кВ | КЛ | 1.9 | 5
1252 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | повреждение оборудования в ТП-660→ТП-2492п | О | 2.7 | 1
1253 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-16 | откл. В-6кВ ф.ЕСК-16 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-179→ТП-4п. | КЛ | 8.5 | 2
1254 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-3 | откл. В-10кВ ф.ТМ-3 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТМ-3→РП-3-10 | КЛ | 0.5 | 0
1255 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-5 | откл. В-10кВ ф.ТМ-5 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | повреждение оборудования в ТП-315 | О | 3 | 0
1256 | Белореченск | Промзона | ПЗ-5, ПЗ-10 | откл. ПС 110/10кВ «Промзона» | 2019-10-05 | 2019-10-05 | отключение в сети КЭ | ЦП | 6.7 | 16
1257 | Краснодар | Военгородок | ВГ- 1 | в РП-617п откл. В-10кВ→ВГ-1 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | повреждение в сети «Оборонэнерго» | ЦП | 0.7 | 0
1258 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-21 | откл. В-6кВ Х-2-21 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | не установлена | Н | 7.9 | 12
1259 | Апшеронск | Хадыженская-2 | Х-2-29 | откл. В-6кВ Х-2-29 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | повреждение на ВЛ-6кВ у ТП-2517 | ВЛ | 3.8 | 23
1260 | Краснодар | Пашковская | ПШ-303 | откл. В-10кВ ф. ПШ-303 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ПШ-303→РП-46 | КЛ | 3.5 | 5
1261 | Новороссийск | Лесной Порт | №8 | откл. В-10кВ ф. №8 – ОЗЗ | 2019-10-06 | 2019-10-06 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-90→ТП-282 | КЛ | 0.5 | 2
1262 | Белореченск | Промзона | ПЗ-10 | откл. В-10кВ ф.ПЗ-10 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | повреждение оборудования в ТП-81 | О | 10 | 7
1263 | Краснодар | Лорис | Л-3 | в ТП-2872п откл. В-10кВ ТП-807 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | не установлена | Н | 0.7 | 0
1264 | Анапа | Джемете | ДМ-40 | откл. В-10кВ ДМ-40 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-48→ТП-196 | КЛ | 0 | 0
1265 | Анапа | Джемете | ДМ-4 | откл. В-10кВ ДМ-4 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | эл пробой КЛ-6кВ ТП-75→ТП-21 | КЛ | 0 | 0
1266 | Краснодар | КНИИСХ | КС-1 | откл. В-10кВ ф. КС-1 ОЗЗ | 2019-10-08 | 2019-10-08 | повреждение оборудования в ТП-606→ТП-732 | О | 1 | 1
1267 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-6 | откл. В-6кВ ф. ТТ-6 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 5 | 1
1268 | Краснодар | ОБД | ОБД-107 | откл. В-10кВ ф. ОБД-107 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 2.5 | 1
1269 | Кореновск | Кореновская Тяговая | КТ-1 | откл. В-10кВ КТ-1 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | повреждение оборудования РЖД | ЦП | 6.2 | 6
1270 | Краснодар | Лорис | Л-13 | откл. В-10кВ КРН-18 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-858→ТП-2009п | ВЛ | 3 | 4
1271 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ Л-3 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | не установлена | Н | 3 | 2
1272 | Краснодар | Восточная | В-153, В-451 | в РП-38 откл. В-10кВ→ТП-1756п | 2019-10-09 |  | мех повреждение потребит. КЛ-10кВ РП-38→ТП-1756п«А» | КЛ* (мех) | 0.4 | 0
1273 | Краснодар | РИП | РИП-412 | откл. В-10кВ РИП-412 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | вывели из схемы КВЛ-10кВ ТП-1148→ТП-1209 | КЛ | 2.3 | 0
1274 | Крымск | Баканская | БК-1,3,5 | откл. ПС «Баканская» | 2019-10-10 | 2019-10-10 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 6.5 | 5
1275 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | откл. В-6кВ ПР-1 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | повреждение потребит. оборудования в ТП-263 | О | 10 | 9
1276 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-210 | откл. В-6кВ СВ-210 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | эл. пробой КЛ-6кВ СВ-210→ТП-1839п | КЛ | 2 | 1
1277 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-201 | откл. В-10кВ ТГ-201 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | повреждение ВЛ-10кВ ТП-451→ТП-214 | ВЛ | 3.5 | 4
1278 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-301 | в РП-42 откл. В-10кВ→ТП-445 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1400п→ТП-1715п каб.«Б» | КЛ | 2.5 | 2
1279 | Геленджик | Кабардинка | КБ-3 | откл. В-6кВ ф. КБ-3 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-47→ТП-2-20 | КЛ | 0.3 | 0
1280 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-20 | откл. В-6кВ ф. ЕСК-20 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | повреждение оборудования в потребительской ТП-165п | О* | 2 | 7
1281 | Кропоткин | Кавказкая | 8 ж.д. | откл. В-6кВ ф. 8 ж.д | 2019-10-11 | 2019-10-11 | эл. пробой 2 КЛ-6кВ ТП-68→ТП-77, ТП-77→ТП-19 | КЛ | 5.8 | 1
1282 | Абинск | Абинская | А-6 | в КРН-6 откл. В-6кВ→КРН-1 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | не установлена | Н | 6.7 | 5
1283 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф.А-8 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | не установлена | Н | 7.3 | 3
1284 | Краснодар | Лорис | Л-5 | откл. В-10кВ ф.Л-5 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | не установлена | Н | 0 | 0
1285 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | не установлена | Н | 3.3 | 1
1286 | Крымск | Крымская птицефабрика | КП-2 | откл. В-10кВ ф.КП-2 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | повреждение оборудования в ТП-224 | О | 1.5 | 1
1287 | Абинск | Насосная-19 | НН-1 | откл. В-6кВ ф.НН-1 (наша ТП-471-60) | 2019-10-11 | 2019-10-11 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
1288 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | повреждение на ВЛ-10кВ РП-50→ТП-253 | ВЛ | 0.2 | 0
1289 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1290 | Краснодар | ОБД | ОБД-107 | в РП-68 откл. В-10кВ→ ОБД-107 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1291 | Новороссийск | Северо-Западная | ф. №8 | откл. В-10кВ ф. №8 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | вывели из схемы потребительский участок КЛ-10кВ ТП-769→ТП-269 | КЛ* | 4 | 0
1292 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-2 | в ТП-162п откл. В-6кВ→ТП-190п | 2019-10-12 | 2019-10-12 | несогласованные действия персонала потребительской ТП-162п | О* | 1.5 | 1
1293 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-3 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-3 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ ТП-916→ТП-1160, вывели из схемы участок ВЛ-10кВ ТП-916→ТП-883 | ВЛ | 2.5 | 1
1294 | Белореченск | Промзона | ПЗ-10 | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-22 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-78→ТП-19 | КЛ | 1.7 | 3
1295 | Краснодар | КНИИСХ | КС-5 | откл. В-10кВ ф.КС-5 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | не установлена | Н | 2.5 | 2
1296 | Краснодар | Пашковская | ПШ-202 | в РП-2193п откл. В-10кВ→ТП-885 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1297 | Краснодар | Пашковская | ПШ-205 | откл. В-10кВ ф.ПШ-205 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | не установлена | Н | 0.4 | 0
1298 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | не установлена | Н | 2.7 | 2
1299 | Геленджик | Геленджик | ГК-7 | по распоряжению ДД ОДС в РП-1-10 откл. В-6кВ→ТП-1-41 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1-102→ТП-1-298, потребительскую КЛ-6кВ ТП-1-102→ТП-1-22 | КЛ*, КЛ | 1 | 1
1300 | Краснодар | Калинино | К-109 | откл. В-10кВ ф. К-109 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.5 | 2
1301 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | откл. В-10кВ ТМ-10 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-5→ТП-3-55«А» | КЛ | 0.5 | 0
1302 | Новороссийск | Гайдук | №5 | в РП-1 откл. В-6кВ→КРУН-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | не установлена | Н | 0.3 | 0
1303 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-16 | в РП-24 откл. В-6кВ→ТП-1209п | 2019-10-15 | 2019-10-15 | повреждение на участке потребительской КВЛ-6кВ ТП-85п→ ТП-443/ТП-66 | КЛ | 2 | 3
1304 | Краснодар | Калинино | К-109 | откл. В-10кВ ф. К-109 – ОЗЗ | 2019-10-15 | 2019-10-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1545п→К-109 | КЛ | 0.9 | 0
1305 | Новороссийск | РИП | №4,8,26 | откл. 3 с.ш. 10кВ | 2019-10-16 | 2019-10-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 15 | 10
1306 | Крымск | Баканская | БК-1,3,5 | откл. ПС «Баканская» | 2019-10-16 | 2019-10-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 6 | 5
1307 | Крымск | Баканская | БК-1 | откл. В-10кВ ф.БК-1 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.7 | 0
1308 | Краснодар | Энка | ЭН-1, 2 | откл. 1, 2 с.ш. 10кВ | 2019-10-16 | 2019-10-17 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 6 | 3
1309 | Геленджик | Геленджик | ГК-16 | в ТП-1-240 откл. В-6кВ →ТП-1-142 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-105→ТП-1-131 | КЛ | 2 | 1
1310 | Краснодар | Лорис | Л-3 | откл. В-10кВ Л-3 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | повреждение оборудования в ТП-862 | О | 0 | 0
1311 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-450 | откл. В-10кВ СВ-450 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-816→ТП-989 | КЛ | 2 | 2
1312 | Тихорецк | Южная | Ю-6, ф. Ю-9 | по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ ф. Ю-6, ф. Ю-9 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | повреждение оборудования в потребительской РТП-7 | О* | 3.4 | 6
1313 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-3003п Б | 2019-10-19 | 2019-10-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-85→ТП-61 | КЛ | 0.9 | 3
1314 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | в РП-3-2 откл. В-6кВ→ТП-3-36 – ОЗЗ | 2019-10-19 | 2019-10-19 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-3-36→ТП-3-2 | КЛ | 0.15 | 0
1315 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф. А-8 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | не установлена | Н | 4 | 1
1316 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | откл. В-6кВ ф. Ц-8 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | эл. пробой КЛ-6кВ Ц-8→РП-2 | КЛ | 2.1 | 3
1317 | Белореченск | Промзона | ПЗ-10 | откл. В-10кВ ф. ПЗ-10 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-84→ТП-100, ТП-84→ТП-79 | КЛ | 10 | 1
1318 | Армавир | МЖК | М-25 | откл. В-6кВ ф. М-25 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-121→ТП-24 | КЛ | 5.8 | 0
1319 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф-8 | откл. В-10кВ ф№8 | 2019-10-20 | 2019-10-20 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 4.1 | 0
1320 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-7 | откл. В-10кВ ТМ-7 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ РП-3-3→ТП-3-45п | ВЛ* | 0.1 | 0
1321 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-218 | откл. В-10 кВ ф. ЮЗ-218 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ф. ЮЗ-218 | КЛ | 3.5 | 6
1322 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-18 | в ТП-1-2 откл. В-10кВ →ТП-1-208 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1-1→ТП-1-239 | КЛ | 0.3 | 1
1323 | Новороссийск | Лесной Порт | №28 | откл. В-10кВ ф.№28 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-165→ТП-166 | КЛ | 2 | 2
1324 | Темрюк | Темрюк | Т-10 | откл. В-10кВ ф.Т-10 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | отключение в сети КЭ | ЦП | 1.9 | 4
1325 | Новороссийск | Пенайская | № 38 | откл. В-6кВ ф.№ 38 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | повреждение на ПС «Пенайская» | ЦП | 0.2 | 2
1326 | Армавир | Речная | Р-Г-3 | в ТП-221 откл. В-6кВ→ТП-215 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-221→ТП-279 | КЛ | 1.3 | 0
1327 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | откл. В-10кВ ф.КС-7 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | не установлена | Н | 2.6 | 2
1328 | Краснодар | Энка | ЭН-1 | в ТП-1115 откл. В-10кВ→ЭН-1 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-892→ТП-756п | ВЛ | 2.7 | 1
1329 | Крымск | Крымская птицефабрика | КП-2 | в РП-2 откл. В-10кВ→ТП-364 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | повреждение на потребительской ВЛ-10кВ опора № 9-3→ТП-305п | ВЛ* | 4 | 0
1330 | Анапа | Анапская | АП-20 | откл. В-10кВ ф.АП-20 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.АП-20→БКРП-7 | КЛ | 2.3 | 0
1331 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 7 | 9
1332 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-1172п | 2019-10-24 | 2019-10-24 | не установлена | Н | 1.5 | 1
1333 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-19 | в РП-5 откл. В-6кВ→ТГ-19 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | не установлена | Н | 5 | 4
1334 | Краснодар | ХБК | ХБК-103 | откл. В-6кВ ф. ХБК-103 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-435п→РП-20, ТП-621п→ТП-280 | КЛ | 3.5 | 5
1335 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | в РП-2-02 откл. В-6кВ→ТП-2-32, в РП-2-02 откл. В-6кВ→КБ-2 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-2-51→ТП-2-39 | КЛ | 0.5 | 2
1336 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-10-25 | 2019-10-25 | повреждение на ВЛ-10кВ КРНС-16→ТП-1195п | ВЛ | 3 | 2
1337 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-305 | в РП-25 откл. В-10кВ→ТП-812 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-615→ТП-2274п | КЛ | 1.5 | 3
1338 | Краснодар | Восточная | В-153 | в РП-38 откл. В-10кВ→ТП-1756п | 2019-10-25 | 2019-10-25 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-38→ТП-1756п каб. «А» | КЛ* | 0.4 | 0
1339 | Анапа | Джемете | ДМ-12 | откл. В-6кВ ф.ДМ-12 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-444→ТП-234 | КЛ | 0 | 0
1340 | Краснодар | Восточная | В-252 | откл. В-10кВ ф.В-252 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | не установлена | Н | 0 | 0
1341 | Краснодар | Восточная Промзона | ВП-425 | в РП-65 откл. В-10кВ→ТП-1208 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-720→ТП-1208 и ТП-720→ТП-2434п | КЛ | 1 | 1
1342 | Краснодар | Северная | С-8 | откл. В-6кВ ф.С-8 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1423п→ТП-492п | КЛ* | 2 | 3
1343 | Новороссийск | Кирилловская | №12 | откл. В-6кВ ф.№12 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-710→ТП-520п | КЛ* | 2.7 | 3
1344 | Краснодар | Западная-1 | З-1-9 | откл. В-6кВ ф.З-1-9 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Вывели из схемы КВЛ-6кВ ф.З-1-9→РП-18→ТП-598→ТП-944 | ВЛ | 0.8 | 2
1345 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | не установлена | Н | 2 | 0
1346 | Краснодар | Лорис | Л-5 | откл. В-10кВ ф.Л-5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | не установлена | Н | 0 | 0
1347 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф. №5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-796→ТП-577 | КЛ | 5 | 3
1348 | Краснодар | Лорис | Л-5 | откл. В-10кВ ф.Л-5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | не установлена | Н | 0 | 0
1349 | Анапа | Анапская | АП-12 | откл. В-10кВ ф.АП-12 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-124→ТП-154 | КЛ | 1.5 | 0
1350 | Армавир | Тепличная | ТЧ-4 | В ТП-214 откл. В-10кВ→ТП-88 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.8 | 0
1351 | Армавир | Тепличная | ТЧ-6 | откл. В-10кВ ф.ТЧ-6 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-245→ТП-0223. | КЛ | 2.9 | 2
1352 | Краснодар | Калинино | К-104 | в ТП-154 откл. В-10кВ→ТП-2868п | 2019-10-31 | 2019-10-31 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2555п→ТП-2769п | КЛ* | 2.5 | 2
1353 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-6 | откл. В-6кВ ф.ТЛ-6 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-10→ТП-1-40(2) | КЛ | 0.7 | 2
1354 | Геленджик | Геленджик | ГК-2 | откл. В-6кВ ф.ГК-2 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.8 | 0
1355 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в КРНС-15 откл. В-10кВ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | не установлена | Н | 2.7 | 0
1356 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-1266 | ВЛ | 0.9 | 1
1357 | Краснодар | Калинино | К-104 | откл. В-10кВ ф.К-104 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | повреждение КВЛ-10кВ ТП-154→ТП-1710п | КЛ | 2.9 | 2
1358 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.ДМ-42→ТП-638 | КЛ | 0.15 | 1
1359 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-101 | откл. В-10кВ ф.ТГ-101 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | повреждение оборудования в ТП-370 | О | 3 | 3
1360 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1224→ТП-244 | КЛ | 3 | 2
1361 | Новороссийск | РИП | №19 | откл. В-10кВ ф.№19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-452→ТП-272 | КЛ | 0 | 4
1362 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-17 | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-163 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-140→ТП-163, повреждение оборудования в ТП-163 | КЛ | 1.2 | 1
1363 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-9 | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-3-33 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-6→ТП-3-35 Б | КЛ | 0.7 | 0
1364 | Краснодар | Западная-2 | З-2-104 | в РП-72 откл. В-10кВ→РП-49 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | повреждение оборудования в РП-72 | О | 2.7 | 2
1365 | Краснодар | Северная | С-4 | откл. В-6кВ С-4 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1011→ТП-674 | КЛ | 2.5 | 5
1366 | Краснодар | Восточная | В-104 | откл. В-6кВ ф.В-104 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | повреждение оборудования в потребительской ТП-1530п, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-1331→ТП-795. | О*, КЛ | 1.5 | 2
1367 | Краснодар | Восточная | В-210 | откл. В-6кВ ф.В-210 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | не установлена | Н | 2 | 3
1368 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-9 | в РП-3-2 откл. В-10кВ→ТП-3-33 | 2019-11-03 | 2019-11-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-5→ТП-3-26 | КЛ | 0.2 | 0
1369 | Новороссийск | РИП | №4, №8, №26, №46, №52, №56 | откл. 3сш 10кВ, 4 с.ш. 10кВ | 2019-11-03 | 2019-11-03 | отключение в сети КЭ | ЦП | 20 | 10
1370 | Армавир | ЗТВС | ТВ-9 | откл. В-6кВ ф. ТВ-9 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | в РП-2 повреждение оборудования | О | 8.3 | 0
1371 | Новороссийск | ДСК | №23 | в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-233→ТП-230 | КЛ (мех) | 2.3 | 5
1372 | Геленджик | ДСК | №23 | в ТП-233 откл. В-6кВ→ТП-232 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | вывели из схемы КЛ-6кВ КРУН-1-4→ТП-1-61, ТП-1-12→1-36, ТП-1-323→ТП-1-282, ТП-1-229→ТП-1-214, РП-1-2→ТП-1-118 | КЛ | 2.3 | 5
1373 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-79→ТП-1298→ТП-1345 | ВЛ | 2 | 0
1374 | Темрюк | Темрюк | Т-7 | откл. В-10кВ ф.Т-7 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | повреждение на участке ВЛ-10кВ Т-7→ТП-Т-7-8 | ВЛ | 8.8 | 0
1375 | Темрюк | Темрюк | Т-5 | в ТП-Т-5-83 откл. В-10кВ→ТП-ТП-5-15 КРОН | 2019-11-05 | 2019-11-05 | не установлена | Н | 3.8 | 1
1376 | Краснодар | Калинино | К-204 | в РП-66 откл. В-10кВ→ТП-826 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-826→ТП-1111п/ТП-756п, ТП-826→ТП-2931п | ВЛ | 2 | 0
1377 | Тихорецк | Южная | Ю-11 | откл. В-6кВ ф.Ю-11 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | повреждение на ВЛ-6кВ опора №3→ТП-121 | ВЛ | 2.9 | 4
1378 | Анапа | Джемете | ДМ-42 | откл. В-10кВ ф.ДМ-42 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-77→ТП-94 | КЛ | 0.15 | 0
1379 | Кропоткин | Кропоткин | №23 | откл. В-6кВ ф.№23 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-126-10→ТП-66-13/23 | КЛ | 0 | 1
1380 | Краснодар | Калинино | К-109 | в КРНС-21 откл. В-10кВ | 2019-11-06 | 2019-11-06 | повреждение потребит. оборуд. В ТП-2874п и ТП-1078п | О* | 2.2 | 2
1381 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-2 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | посторонний предмет на участке ВЛ-10кВ ф.ХЛ-2→ТП-878 | ВЛ | 2.7 | 2
1382 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-7 | откл. В-10кВ ТМ-7 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | повреждение на потребит. ВЛ-10кВ РП-3-3→ТП-3-45 | ВЛ* | 0.2 | 0
1383 | Краснодар | РИП | РИП-412 | откл. В-10кВ РИП-412 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РИП-412→РП-76 | КЛ | 2.5 | 0
1384 | Краснодар | Калинино | К-205 | откл. КРНС-10 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-115→ТП-1933п | КЛ | 0.5 | 0
1385 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-218 | откл. В-10кВ ЮЗ-218 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-55→ЮЗ-218 | КЛ | 3.5 | 6
1386 | Новороссийск | Широкая Балка | №15 | откл. В-10кВ ф.№15 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | повреждение потребительского оборудования в ТП-704 , эл. пробой потребительской КЛ-10кВ КРУН-15→ТП-778 | КЛ* | 4 | 0
1387 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-216 | по распоряжению ДД ОДС откл. В-6кВ ф. СВ-216 – ОЗЗ | 2019-11-07 | 2019-11-07 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-1730п→ТП-50 | КЛ* | 0.5 | 1
1388 | Усть-Лабинск | Усть-Лабинская - 2 | УВ-1 | откл. В-10кВ ф.УВ-1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | не установлена | Н | 8.3 | 3
1389 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | откл. В-10кВ ф.№8 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | не установлена | Н | 4.1 | 0
1390 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ ф.А-8 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | не установлена | Н | 4.6 | 3
1391 | Кропоткин | Кавказская | 4ж.д. | откл. В-6кВ 4ж.д. | 2019-11-10 | 2019-11-10 | повреждение на ВЛ-6кВ ТП-17→ТП-18→ТП-263 | ВЛ | 1.5 | 0
1392 | Новороссийск | ДСК | ф-2 | откл. В-6кВ ф-2 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | эл. пробой 2-х КЛ 6кВ ТП-286→ТП-300, ТП-300→ТП-309 | КЛ | 7 | 4
1393 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-401 | в РП-29 откл. В-10кВ→ТП-485 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-485→ТП-787 | КЛ | 2.5 | 3
1394 | Краснодар | Почтовая | ПЧ-402 | в РП-36 откл. В-10кВ→ТП-393 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-497→ТП-499 | КЛ | 3.7 | 4
1395 | Краснодар | Восточная | В-104 | в ТП-1331 откл. В-6кВ→ТП-1530п | 2019-11-12 | 2019-11-12 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1218→ТП-325п | КЛ | 2.7 | 6
1396 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-11 | в РП-27 откл. В-6кВ→ТП-1537п «Б» | 2019-11-13 | 2019-11-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-103п→ТП-1688п «Б» | КЛ | 1.8 | 2
1397 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-7 | в ТП-77 откл. В-6кВ→ТП-113п/1887п – ОЗЗ | 2019-11-13 | 2019-11-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1887п→ТП-77→ТП-113п | КЛ | 3.2 | 3
1398 | Лабинск | Лабинск-1 | Л-1-6 | в ЦРП-1-2 откл. В-10кВ | 2019-11-13 | 2019-11-13 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-88→ТП-93 | КЛ | 0.8 | 3
1399 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | откл. В-10кВ ф.№1 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | не установлена | Н | 7.1 | 0
1400 | Краснодар | Западная-2 | З-2-103 | откл. В-10кВ ф.З-2-103 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | эл. пробой КЛ-10кВ З-2-103→РП-23 | КЛ | 6 | 6
1401 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №1 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф.№1 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | не установлена | Н | 4 | 0
1402 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-35 КРУН | откл. В-6кВ Ю-35 КРУН в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-668 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | эл. пробой КЛ-6кВ Ю-35 КРУН →ТП-1667п ТП-668→ТП-332 | КЛ | 3.5 | 8
1403 | Геленджик | Геленджик | ГК-16 | в ТП-1-142 откл. В-6кВ→ТП-1-240 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-65→ТП-1-64 | КЛ | 0.7 | 1
1404 | Геленджик | Геленджик | ТМ-12 | в РП-3-7 откл. В-10кВ→ТП-3-90 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-42→ТП-3-110 | КЛ | 1.4 | 0
1405 | Геленджик | Геленджик | ГК-18 | в ТП-1-4 откл. В-6кВ→ГК-18 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-3→ТП-1-43 | КЛ | 0.3 | 0
1406 | Новороссийск | Южная | ф.№14 | откл. В-10кВ ф.№14 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | повреждение оборудования в ТП-294 | О | 1 | 2
1407 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-33 | откл. В-6кВ ф.НПЗ-33 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1627п→НПЗ-33 и КЛ-6кВ ТП-189→ТП-31 | КЛ | 2 | 2
1408 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-2 | откл. В-10кВ ТМ-2 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-3-2→ТМ-2 | КЛ | 1.5 | 1
1409 | Краснодар | Биофабрика | БФ-5 | откл. В-10кВ ф.БФ-5 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | не установлена | Н | 0.9 | 0
1410 | Армавир | Речная | Р-Г4 | в РП-1 откл. В-6кВ→Р-Г4 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | не установлена | Н | 2 | 1
1411 | Краснодар | Лорис | Л-8 | откл. В-10кВ Л-8 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-809→Л-8 | ВЛ | 1.9 | 1
1412 | Новороссийск | Лесной Порт | №8 | в РП-26 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-26→РП-26, ТП-310п→ТП-26 | КЛ | 0.5 | 3
1413 | Краснодар | Путевая | ПТ-9 | откл. В-6кВ ф.ПТ-9 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | эл. пробой потребительской КЛ-6кВ ТП-704п→ТП-1290п. | КЛ* | 1.9 | 2
1414 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф. Е-19 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 2.1 | 7
1415 | Краснодар | НС-4 | НС-4-60 | откл. В-6кВ ф.НС-4-60 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-945→ТП-1678п в пролёте оп. №53–54 | ВЛ | 1.3 | 2
1416 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 4.1 | 0
1417 | Славянск | Славянская | С-3 | откл. В-10кВ ф. С-3 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-С-3-05п→оп. №2/2 | ВЛ | 0.03 | 0
1418 | Лабинск | Лабинск-2 | Л-2-14 | в ЦРП-2 откл. В-10кВ | 2019-11-21 | 2019-11-21 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-83→ТП-127 | КЛ | 4.6 | 2
1419 | Лабинск | Лабинск-2 | Л-2-16 | откл. В-10кВ ф. Л-2-16 – ОЗЗ | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-122→ТП-69 пролёт оп. №5/5–5/6 | ВЛ | 0.64 | 0
1420 | Новороссийск | ДСК | №14 | откл. В-6кВ ф. №14 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-127→ТП-172 | ВЛ | 3.6 | 2
1421 | Ейск | Ейская-1 | Е-19 | откл. В-6кВ ф. Е-19 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение на участке ВЛ-6кВ Е-19→РП-3 | ВЛ | 2.1 | 7
1422 | Новороссийск | ДСК | №2 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 1 | 0
1423 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-300 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | повреждение оборудования в РП-3 | О | 2 | 4
1424 | Туапсе | Туапсе-Тяговая | ТТ-17 | в РП-5 откл. В-6кВ→ТП-163 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 1.2 | 1
1425 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→РП-8 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-787→ТП-786 | КЛ | 0.5 | 0
1426 | Новороссийск | ДСК | №3 | откл. В-6кВ ф. №3 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 4.3 | 13
1427 | Абинск | Абинская | А-8 | откл. В-6кВ КРН-11 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1428 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | №8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ→ф. №8 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | повреждение оборудования на потребительском участке линии ВЛ-10кВ РП-30→ТП-540 | ВЛ* | 4.1 | 0
1429 | Новороссийск | ДСК | №2 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-374 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | не установлена | Н | 1 | 0
1430 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение оборудования в ТП-735 | О | 3 | 2
1431 | Новороссийск | ДСК | №3 | откл. В-6кВ ф.№3 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-732→ТП-127 | ВЛ | 4.3 | 1
1432 | Краснодар | Калинино | К-109 | в КРНС-21 откл. В-10кВ | 2019-11-22 | 2019-11-22 | не установлена | Н | 2.2 | 2
1433 | Краснодар | Калинино | К-110 | в КРНС-1 откл. В-10кВ | 2019-11-22 | 2019-11-22 | не установлена | Н | 0.9 | 0
1434 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф-8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ → ф-8 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение оборудования в ТП-342 | О | 4.1 | 0
1435 | Краснодар | Восточная Промзона | ВП-554 | откл. В-10кВ ф.ВП-554 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1436 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение оборудования в ТП-735 | О | 3 | 2
1437 | Новороссийск | ДСК | №3 | откл. В-6кВ ф.№3 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-732→ТП-127 | ВЛ | 4.3 | 1
1438 | Краснодар | Калинино | К-109 | в КРНС-21 откл. В-10кВ | 2019-11-22 | 2019-11-22 | не установлена | Н | 2.2 | 2
1439 | Краснодар | Калинино | К-110 | в КРНС-1 откл. В-10кВ | 2019-11-22 | 2019-11-22 | не установлена | Н | 0.9 | 0
1440 | Новороссийск | Гайдук-Тяговая | ф-8 | в КРУН-33 откл. В-10кВ → ф-8 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | повреждение оборудования в ТП-342 | О | 4.1 | 0
1441 | Краснодар | Восточная Промзона | ВП-554 | откл. В-10кВ ф.ВП-554 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | не установлена | Н | 2.5 | 0
1442 | Краснодар | Восточная Промзона | ВП-554 | откл. В-10кВ ф.ВП-554 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | не установлена | Н | 2.3 | 0
1443 | Краснодар | Лорис | Л-8 | откл. В-10кВ ф.Л-8 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-809→Л-8 | ВЛ | 1.9 | 1
1444 | Анапа | Пионерская | ПН-13 | откл. В-10кВ ф.ПН-13 | 2019-11-24 | 2019-11-24 |  |  | 0.2 | 0
1445 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | откл. В-6кВ ф.ДМ-3 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.1 | 0
1446 | Анапа | Джемете | ДМ-14 | откл. В-6кВ ф.ДМ-14 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ВКПП-3→ВКПП-7 к. «Б» | КЛ | 0.2 | 3
1447 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-877 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-34→ТП-161→ТП-128 | КЛ | 7.5 | 3
1448 | Новороссийск | Северо-Западная | №8 | откл. В-10кВ в ТП-633→ТП-133 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-8→ТП-275 | КЛ | 2.9 | 2
1449 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | в ТП-27 откл. В-10кВ→ТП-877 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-120→ТП-273 | КЛ | 7.5 | 3
1450 | Краснодар | РИП | РИП-208 | в РП-41 откл. В-6кВ→ТП-813«Б» | 2019-11-26 | 2019-11-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-409→ТП-813«Б» | КЛ | 2 | 0
1451 | Анапа | Анапа | АН-8 | откл. В-6кВ АН-8 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-98→ТП-86 | КЛ | 2.1 | 1
1452 | Крымск | Крымская | К-13 | откл. В-6кВ ф. К-13 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | повреждение на участке ВЛ-6кВ ТП-210→ТП-250 | ВЛ | 10 | 6
1453 | Краснодар | Дальняя | ДЛ-1 | в РП-22 откл. В-6кВ→ТП-362 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-179→ТП-362 | КЛ | 1.7 | 4
1454 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-327 | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | не установлена | Н | 1.5 | 1
1455 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-303 | в РП-23 откл. В-10кВ→ТП-735«А» | 2019-11-27 | 2019-11-28 | Вывели из схемы КЛ-10кВ ТП-1982п→ТП-2645п→ТП-1522п | КЛ | 3 | 2
1456 | Армавир | Речная | Р-Г7 | откл. В-10кВ ф.Р-Г7 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-7→ТП-280 | КЛ | 2.5 | 0
1457 | Курганинск | Восточная | ВО-1, 3, 5 | откл. 1 с.ш. 10кВ | 2019-11-29 | 2019-11-29 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 12.7 | 14
1458 | Краснодар | Юго-Западная | ЮЗ-208 | откл. В-10кВ ф. ЮЗ-208 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1093→ТП-1554п, ТП-1093→ТП-2283п | КЛ | 2.5 | 1
1459 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2 | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-2 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-44→ТП-13 | КЛ | 5 | 2
1460 | Геленджик | Кабардинка | КБ-2 | откл. В-6кВ ф. КБ-2 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | эл. пробой КЛ-6кВ КБ-2→РП-2-02 | КЛ | 1.5 | 1
1461 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-14 | в РП-3-3 откл. В-10кВ→ТП-3-91 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-91→ТП-3-43 | КЛ | 0.3 | 0
1462 | Краснодар | Пашковская | ПШ-402 | в РП-70 откл. В-10кВ→ТП-628 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-461→ТП-414 | КЛ | 1.1 | 0
1463 | Краснодар | Пашковская | ПШ-403 | в РП-46 откл. В-10кВ→ТП-1431 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-46→ТП-1431 | КЛ | 1 | 0
1464 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-22 | в РП-13 откл. В-6кВ→ТП-155 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | не установлена | Н | 0.8 | 0
1465 | Крымск | ККК | ЛЭП-2 | откл. ТП-300 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | повреждение оборудования «Крымский консервный комбинат» | О* | 0.5 | 2
1466 | Кореновск | Завод сухой сыворотки | ЗС-5 | откл. В-10кВ ф. ЗС-5 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | не установлена | Н | 2.4 | 2
1467 | Усть-Лабинск | Двубратская | ДБ-3 | откл. В-10кВ ф. ДБ-3 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | повреждение на участке ВЛ-10кВ оп.№5→оп.№7 | ВЛ | 2.6 | 2
1468 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | откл. В-6кВ ф.ПР-1 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | повреждение оборудования в потребительской ТП-264п | О* | 10 | 9
1469 | Новороссийск | Новороссийская | №10 | откл. В-6кВ ф.№10 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | повреждение оборудования в ТП-268, ТП-298 | О | 7 | 9
1470 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-3 | откл. В-10кВ ф. П-3 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | повреждение на ВЛ-10кВ оп.№26 | ВЛ | 5.5 | 8
1471 | Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарская | П-11 | откл. В-10кВ ф. П-11 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | эл. пробой КЛ-10кВ ф.П-11→оп.№6, повреждение оборудования в ТП-501 | КЛ, О | 4.7 | 1
1472 | Новороссийск | ДСК | .№20 | откл. В-6кВ ф.№20 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | повреждение оборудования в ТП-312, вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-303→ТП-312 | КЛ, О | 9 | 10
1473 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | не установлена | Н | 4.5 | 4
1474 | Краснодар | Калинино | К-109 | в КРНС-21 откл. В-10кВ | 2019-12-01 | 2019-12-01 | не установлена | Н | 2.2 | 2
1475 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ- 9 | в ТП-134 откл. В-6кВ→ТГ-9 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | не установлена | Н | 3.5 | 0
1476 | Краснодар | Северная | С-18 | в РП-61 откл. В-10кВ→С-18 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | эл. пробой КЛ-10кВ С-18→ РП-61 | КЛ | 0.5 | 0
1477 | Краснодар | Калинино | К-109 | в КРНС-21 откл. В-10кВ | 2019-12-02 | 2019-12-02 | повреждение на КВЛ-10кВ ТП-993п→ТП-256 | КЛ | 2.4 | 2
1478 | Краснодар | Калинино | К-205 | откл. В-10кВ ф.К-205 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ВР-36→ТП-1192 | ВЛ | 5 | 3
1479 | Новороссийск | Лесной порт | №3 | в РП-26 откл. В-10кВ→ТП-25 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-26→ТП-25 | КЛ | 5 | 5
1480 | Абинск | Абинская | А-6 | в КРН-1 откл. В-6кВ | 2019-12-03 | 2019-12-03 | не установлена | Н | 6.2 | 9
1481 | Новороссийск | Южная | №16 | откл. В-6кВ ф.№16 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | вывели из схемы КЛ-6кВ ТП-17→ТП-249, ТП-249→ТП-246 | КЛ | 3 | 5
1482 | Новороссийск | ДСК | №20 | в РП-25 откл. В-6кВ→№20 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | в ТП-312 повреждение оборудования | О | 9.2 | 10
1483 | Новороссийск | ДСК | №2 | в РП-25 откл. В-6кВ→ТП-300 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | не установлена | Н | 1.5 | 3
1484 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | откл. В-10кВ ф.ПШ-301 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | эл. пробой КЛ-10кВ ПШ-301→РП-43, ТП-534→ТП-543 | КЛ | 4.5 | 10
1485 | Апшеронск | Нефтегорская | НГ-19 | в РП-29 откл. В-6кВ→ф. НГ-19 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | не установлена | Н | 4.9 | 4
1486 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-7 | откл. В-10кВ ф.ХЛ-7 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | не установлена | Н | 0 | 0
1487 | Геленджик | Толстый Мыс | ТЛ-2 | откл. В-6кВ ф. ТЛ-2 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | в ТП-1-8 повреждение оборудования | О | 1.8 | 1
1488 | Горячий Ключ | Х-3 Широкая Балка Х-4 Абузы | №31, 33, 35, 36 №41, 42, 43 | откл. ПС «Х-3 Широкая Балка» откл. ПС «Х-4 Абузы» | 2019-12-03 | 2019-12-04 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 1.67 | 2
1489 | Апшеронск | ПС 110 кВ Апшеронская | Х-1-12, 13, 15, 16, 17, 19 Х-2-21, 24, 25, 29 | откл. ПС «Хадыженская-1» откл. ПС «Хадыженская-2» | 2019-12-03 | 2019-12-04 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 28.58 | 38
1490 | Апшеронск | Заводская | ЗВ-4 | откл. В-6кВ ф. ЗВ-4 – ОЗЗ | 2019-12-03 | 2019-12-03 | повреждение на потребит. ВЛ-6кВ у ТП-511→ТП-414 | ВЛ* | 4 | 6
1491 | Белореченск | Очистные сооружения | ОС-15 | откл. В-10кВ ф. ОС-15 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-4→КРН-ОС-15 оп. №119 | ВЛ | 6.1 | 2
1492 | Апшеронск | Заводская | ЗВ-5 | откл. В-6кВ ф. ЗВ-5 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | повреждение оборудования в потребит. ТП-533, 522, 529 | О* | 8.5 | 7
1493 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-1 | откл. В-10кВ ТГК-1 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | повреждение на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.3 | 2
1494 | Мостовской | Шедок | Ш-8 | откл. В-10кВ Ш-8 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 1.9 | 4
1495 | Новороссийск | Северо-Западная | ф-5 | откл. В-10кВ ф-5 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-177→ТП-66 | КЛ | 5 | 3
1496 | Краснодар | Центральная | Ц-11 | в РП-10 откл. В-6кВ → ТП-036 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | эл. пробой потребит. КЛ-6кВ ТП-22п→ТП-245п | КЛ* | 1 | 1
1497 | Краснодар | Центральная | Ц-1 | в РП-8 откл. В-6кВ → ТП-781 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-871→ТП-49п | КЛ | 1 | 1
1498 | Апшеронск | Тяговая-Куринская | ф-2 | откл. В-10кВ ф-2 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | повреждения на ВЛ-10кВ | ВЛ | 2.3 | 2
1499 | Новороссийск | Кирилловская | ф-10 | откл. В-6кВ ф-10 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | мех. повреждение КЛ-6кВ ф-10→ТП-615 | КЛ (мех) | 0.8 | 0
1500 | Белореченск | Промзона | ПЗ-10 | в РП-2 откл. В-10кВ → ПЗ-10 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | эл пробой КЛ-10кВ ТП-89→ТП-105 | КЛ | 5 | 3
1501 | Краснодар | Хутор Ленина | ХЛ-2 | откл. В-10кВ ХЛ-2 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | не установлена | Н | 2.7 | 2
1502 | Новороссийск | Южная | ф-2 | откл. В-10кВ ф-2 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | мех повреждение КЛ-10кВ РП-27→ТП-240 | КЛ (мех) | 3.9 | 12
1503 | Ейск | Ейская-1 | Е-20 | откл. В-6кВ Е-20 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | эл пробой КЛ-6кВ Е-20→ТП-159 | КЛ | 3.5 | 1
1504 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-444 | откл. В-10кВ ф.СВ-444 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-939п→РП-35 | КЛ | 7 | 9
1505 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266/ТП-1204 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | повреждение оборудования на ТП-605 | О | 3.5 | 2
1506 | Абинск | Абинская | А-1 | в КРН-1 откл. В-6кВ | 2019-12-06 | 2019-12-06 | повреждение в оборудования ЗТП-627п | О | 1.5 | 1
1507 | Краснодар | КНИИСХ | КС-7 | в ТП-300 откл. В-10кВ→ТП-1266/ТП-1204 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | повреждение на ВЛ-10кВ ТП-300→ТП-1266, повреждение оборудования в ТП-605 | ВЛ | 2.8 | 1
1508 | Новороссийск | Новороссийск | №2 | откл. В-6кВ ф.№2 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | повреждение оборудования в ТП-192 | О | 5 | 2
1509 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ КРУН-18→ТП-699 | КЛ | 7 | 3
1510 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-8 откл. В-10кВ→РП-50 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ ЯКНО-4→ТП-288 | КЛ | 0.5 | 0
1511 | Анапа | Анапская | АП-12 | откл. В-10кВ ф. АП-12 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-12→РП-6 | КЛ | 5.3 | 1
1512 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-39 | в РП-19 откл. В-6кВ→ТП-700п | 2019-12-07 | 2019-12-07 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1308→ТП-750 | КЛ | 2.5 | 1
1513 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-33 | откл. В-6кВ ф. НПЗ-33 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | не установлена | Н | 2 | 2
1514 | Новороссийск | РИП | №4 | в РП-4 откл. В-10кВ→ТП-473 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | вывели из схемы участок КЛ-10кВ ТП-584→ТП-184, ТП-184→ТП-116 | КЛ | 4 | 1
1515 | Краснодар | НПЗ | НПЗ-39 | откл. В-6кВ ф. НПЗ-39 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | не установлена | Н | 1.7 | 1
1516 | Краснодар | Пашковская | ПШ-105 | откл. В-10кВ ф. ПШ-105 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-2616п→РП-2193п | КЛ* | 1.2 | 0
1517 | Краснодар | Лорис | Л-112 | откл. В-10кВ ф. Л-112 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-2192п→Л-112 | КЛ | 2.4 | 0
1518 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-4 | откл. В-10кВ ф.ТГК-4 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 1.4 | 1
1519 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-2 | откл.В-10кВ ф.ТГК-2 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | повреждение в сети РЖД | ЦП | 6.5 | 7
1520 | Армавир | Южная | ЮЖ-21 | откл. В-6кВ ф.ЮЖ-21 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | эл. пробой КЛ-6кВ ЮЖ-21→ТП-131 | КЛ | 0.5 | 2
1521 | Краснодар | РИП | РИП-412 | в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759п«А» | 2019-12-09 | 2019-12-09 | повреждение оборудования в ТП-115 | О | 0.8 | 0
1522 | Анапа | Джемете | ДМ-5 | откл. В-6кВ ф.ДМ-5 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-51→ТП-133 | КЛ | 0.2 | 0
1523 | Новороссийск | Северо-Западная | №5 | откл. В-10кВ ф.№5 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | не установлена | Н | 7.5 | 3
1524 | Анапа | Джемете | ДМ-12 | откл. В-6кВ ф.ДМ-12 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-229→ТП-29 | КЛ | 0 | 0
1525 | Краснодар | Правый Берег | ПБ-5 | в ТП-1334 откл. В-10кВ→ПБ-5 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | не установлена | Н | 4.5 | 4
1526 | Краснодар | Правый берег | ПБ-5 | откл. В-10кВ ф.ПБ-5 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | эл. пробой потребительского КЛ-10кВ ТП-805п→ПБ-5 | КЛ* | 4.5 | 4
1527 | Анапа | Анапская | АП-14 | откл. В-10кВ ф.АП-14 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | эл. пробой КЛ-10кВ АП-14→РП-5 | КЛ | 3 | 0
1528 | Краснодар | Центральная | Ц-8 | в РП-2 откл. В-6кВ→ТП-317 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | повреждение оборудования в ТП-317 | О | 0.7 | 0
1529 | Краснодар | Северная | С-402 | откл. В-6кВ С-402 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.9 | 1
1530 | Краснодар | Лорис | Л-106 | откл. В-10кВ Л-106 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | не установлена | Н | 0.3 | 1
1531 | Краснодар | Пашковская | ПШ-301 | в РП-43 откл. В-10кВ →РП-62«А» | 2019-12-13 | 2019-12-13 | эл. пробой КЛ-10кВ РП-43→РП-62«А» | КЛ | 0.5 | 0
1532 | Приморско-Ахтарск | Рыбзавод | РБ-9,10 | откл. ПС «Рыбзавод» | 2019-12-13 | 2019-12-13 | повреждение оборудования КЭ | ЦП | 0.2 | 0
1533 | Новороссийск | Гайдук | ф-5 | откл. В-6кВ ф-5 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-356→ТП-788 | КЛ | 2.5 | 1
1534 | Новороссийск | РИП | ф-52 | в РП-4 откл. В-10кВ → ТП-473 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-184→ТП-584. | КЛ | 2 | 2
1535 | Анапа | Джемете | ДМ-3 | в ТП-112 откл. В-6кВ→ТП-113 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | не установлена | Н | 0.1 | 0
1536 | Армавир | Речная | Р-Г7 | откл. В-10кВ ф.Р-Г7 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | повреждение на участке ВЛ-10кВ ТП-246→ТП-256 | ВЛ | 1.77 | 0
1537 | Крымск | Пролетарская | ПР-1 | откл. В-6кВ ф.ПР-1 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | эл. пробой КЛ-6кВ РЛНД №186→ТП-294 | КЛ | 10 | 11
1538 | Абинск | Насосная-19 | НН-1 | откл. В-6кВ ф.НН-1 (наша ТП-471-60) | 2019-12-15 | 2019-12-15 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.2 | 0
1539 | Апшеронск | Хадыженская-1 | Х-1-12, 13, 15, 16, 17, 19 | откл. ПС «Хадыженская-1» | 2019-12-15 | 2019-12-15 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 11 | 1
1540 | Ейск | Ейская-2 | ЕСК-23 | в ТП-209 откл. В-6кВ→ЕСК-23 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-21→ТП-14 | КЛ | 2 | 13
1541 | Мостовской | Бесленеевская | Бс-1 | откл. В-10кВ ф.Бс-1 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | не установлена | Н | 0.3 | 2
1542 | Новороссийск | Южная | ф-2 | в ТП-179 откл. В-10кВ→ТП-291 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-130→ТП-190 ТП-240→ТП-270 | КЛ | 0.5 | 2
1543 | Краснодар | Центральная | Ц-1 | в РП-8 откл. В-6кВ→ТП-781 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-871→ТП-49п | КЛ | 1 | 1
1544 | Геленджик | Тонкий Мыс | ТМ-10 | в РП-3-5 откл. В-10кВ→ТП-3-55 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-3-60→ТП-3-64 | КЛ | 1 | 0
1545 | Новороссийск | Широкая балка | №15 | в РП-50 откл. В-10кВ→ТП-253/РП-8 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-250→ТП-252 | КЛ | 2 | 0
1546 | Туапсе | Небуг | Н-7 | в РП-101 откл. В-10кВ→Н-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ РП-101→ТП-277 | КЛ* | 2.5 | 2
1547 | Горячий ключ | Х-4 Абузы | ф-43 | откл. В-6кВ ф-43 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | повреждение в сети НГТЭ | ЦП | 0.5 | 0
1548 | Туапсе | Туапсе-Город | ТГ-2 | в ТП-134→откл. В-6кВ ТГ-2 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | повреждение оборудования в ТП-13 | О | 4.1 | 6
1549 | Краснодар | РИП | РИП-412 | в РП-76 откл. В-10кВ → ТП-1759п«Б» | 2019-12-20 | 2019-12-20 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-1759п→ТП-583 | КЛ | 2.8 | 1
1550 | Краснодар | ХБК | ХБК-317 | откл. В-6кВ ХБК-317 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | эл. пробой КЛ-6к ТП-2882п→ТП-1375→ТП-907 и КЛ-6кВ ТП-1057→ ТП-1657п | КЛ | 1.2 | 0
1551 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-327 | в ТП-816 откл. В-10кВ→СВ-327 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | Вывели из схемы КВЛ-10кВ КРУН-5Х→КРНС-13 | ВЛ | 1.5 | 1
1552 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353 | откл. В-10кВ в КРНС-6 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-823→ТП-2555п | КЛ | 2.5 | 0
1553 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-353 | в РП-35 откл. В-10кВ→ТП-2855п | 2019-12-22 | 2019-12-22 | Вывели из схемы потребительскую КЛ-10кВ ТП-610→ТП-1931п→ТП-822А | КЛ* | 3.5 | 6
1554 | Краснодар | Парфюмерная | ПФ-1 | в РП-50 откл. В-6кВ→ТП-749«А» | 2019-12-22 | 2019-12-22 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-749→ТП-1070 | КЛ | 0.9 | 1
1555 | Краснодар | ПС «Энка» ПС «Военгородок» ПС «Северная» | ПС «Энка» ПС «Военгородок» ПС «Северная» | откл. ПС «Энка» (ЭН-1,2), откл. ПС «Военгородок» (ВГ-10,6,7,4,1,3) откл. Т-2 ПС «Северная» (С-12,4,8,18) | 2019-12-23 | 2019-12-23 | отключение в сети КЭ | ЦП | 19 | 22
1556 | Анапа | Анапа | АН-8 | откл. В-6кВ ф.АН-8 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-63→ТП-9 | КЛ | 3.6 | 1
1557 | Темрюк | Темрюк | Т-12 | откл. В-10кВ ф.Т-12 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.67 | 1
1558 | Геленджик | Геленджик | ГК-4 | в РП-1-11 откл. В-6кВ→ТП-1-204 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-1-6А→ТП-1-56 | КЛ | 0.1 | 0
1559 | Краснодар | Витаминкомбинат | ВК-8 | в КРНС-17 откл. В-10кВ | 2019-12-24 | 2019-12-24 | не установлена | Н | 2.5 | 1
1560 | Геленджик | Дивноморская | ДМ-1 | откл. В-10кВ ДМ-1 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | не установлена | Н | 0.6 | 1
1561 | Геленджик | Геленджик | ГК-6 | откл. В-6кВ ф.ГК-6 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-1-10→РП-1-4 | КЛ | 0.3 | 1
1562 | Геленджик | Геленджик | ГК-1 | откл. В-6кВ ф.ГК-1 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | эл. пробой КЛ-6кВ ф.ГК-1→ТП-1-20А | КЛ | 0.4 | 2
1563 | Новороссийск | РИП | №4 | откл. В-10кВ ф.№4 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | повреждение оборудования в ТП-99 | О | 0.5 | 0
1564 | Анапа | Анапа | АН-12 | откл. В-6кВ ф.АН-12 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | повреждение оборудования в ТП-59А | О | 6.8 | 6
1565 | Краснодар | Тургеневская | ТГ-301 | ОЗЗ ф.ТГ-301 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | Вывели участок КВЛ-10кВ ТГ-301→ТП-2272п | ВЛ | 3 | 5
1566 | Мостовской | Бесленеевская | Бс-1 | откл. В-10кВ ф.Бс-1 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | повреждение в сети КЭ | ЦП | 0.3 | 2
1567 | Краснодар | Северо-Восточная | СВ-327 | откл. В-10кВ ф. СВ-327 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | эл. пробой потребительской КЛ-10кВ ТП-1809п→ТП-2239п/ТП-149 | КЛ* | 1.5 | 1
1568 | Армавир | Речная | Р-Г2 | откл. В-6кВ ф.Р-Г2 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | эл. пробой КЛ-6кВ ТП-56→ТП-64 | КЛ | 6.6 | 1
1569 | Новороссийск | РИП | №52 | в РП-4 откл. В-10кВ → ТП-473 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-134→ТП-284 | КЛ | 4 | 3
1570 | Новороссийск | Широкая Балка | ф-14 | в РП-50 откл. В-10кВ → ПС «Широкая Балка» ф-14 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | эл. пробой КЛ-10кВ ТП-134→ТП-284 | КЛ | 0.5 | 0
1571 | Горячий Ключ | Тяговая Горячий Ключ | ТГК-2 | откл. В-10кВ ТГК-2 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | эл. пробой потребит. КЛ-10кВ РЛНД-10кВ→ТП-249 | КЛ* | 6.5 | 7
1572 | Краснодар | Южная КРУН | Ю-30 КРУН | откл. В-6кВ Ю-30 КРУН | 2019-12-28 | 2019-12-28 | эл. пробой КЛ-6кВ РП-5→Ю-30 КРУН | КЛ | 2 | 15
1573 | Ейск | Ейская-1 | Е-21 | откл. В-6кВ ф. Е-21 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | вывели из схемы потребительские КЛ-6кВ ТП-176→ТП-91п, ТП-175→ТП-85п | КЛ* | 3.8 | 0
*потребительское оборудоваие, ЦП-отключение центра питания