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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики
в объеме «первый профилактический контроль (К1)»

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани» 

2. Наименование объекта, инвентарный номер: 
ПС 110/10 кВ Лучистая в составе:
- НР0021183 Агрегат дугогасящий масляный с плавным регулированием тока и встроенным трансформатором тока с усиленной обмоткой управления для включения низковольтного резистора АДМРу-500/10 У1 (5-80А),з/н 220489-1; 
- НР0021184 Агрегат дугогасящий масляный с плавным регулированием тока и встроенным трансформатором тока с усиленной обмоткой управления для включения низковольтного резистора АДМРу-500/10 У1 (5-80А),з/н 220489-2;
- НР0021199 Открытое распределительное устройство 110 кВ ПС "Лучистая";
- НР0021192 ПС «Лучистая»: ЗРУ-10 кВ, совмещенное с ОПУ;
- НР0021205 Система мониторинга РЗА ПС "Лучистая";
- НР0021203 Система управления и автоматики ПС "Лучистая";
- НР0021179 Трансформатор силовой ТДН-16000/110 У1 З/Н ПС "Лучистая", завод. № 2120178;
- НР0021180 Трансформатор силовой ТДН-16000/110 У1 З/Н ПС "Лучистая", завод. № 2120179.

3. Адрес расположения объекта: Краснодарский край, городской округ город Новороссийск, с. Мысхако

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): периодичность обслуживания устройств РЗА

5. Сроки исполнения: 3 квартал 2026 года

6. Нормативные требования к качеству услуг, их результату.
Услуги по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь: 
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв.Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070).
- СО 34.03.301-2000 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- РД 153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ.»;
- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;
- СО 34.35.502-2005 «Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом № 903н от 15 декабря 2020г».
- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ».
- Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 555)

7. Перечень и объем работ:
При проведении технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики должны быть выполнены работы согласно объемов, указанных в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. 
Объемы работ могут быть скорректированы в пределах ценового предложения Исполнителя исходя из фактического технического состояния оборудования на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации.

8. Требования к порядку формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
8.1.  Участник предоставляет в составе своего коммерческого предложения сводную таблицу стоимости услуг по форме закупочной документации.
8.2. После утверждения сметы величина затрат Исполнителя на оказание данных услуг в объеме настоящего ТЗ становится предельной и изменению в сторону увеличения в процессе выполнения договора не подлежит. 
8.3.  При определении стоимости оферты Участнику необходимо применять актуальные индексы перевода базовой стоимости в текущие цены на момент заключения договора в соответствии с письмом Минстрой РФ, а также актуальные индексы-дефляторы, публикуемые Минэкономразвития РФ на момент заключения договора. 
8.4. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с проектом договора.

9. Требование к участникам закупки 
9.1. Требования к опыту оказания аналогичных услуг
С технико-коммерческим предложением Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики на предприятиях электроэнергетики не менее 5 лет.
Желательным условием является представление Участником закупки в составе своего предложения положительных отзывов от Заказчиков по выполнению аналогичных работ.

9.2. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (ИТР, специалистов и т.д.), не менее чем:
• Инженер (мастер) по ремонту и обслуживанию РЗА – 1 человек (группа допуска по электробезопасности не ниже IV, категория допуска к самостоятельному обслуживанию устройств РЗА не ниже IV); 
• Электромонтер (специалист) по ремонту РЗА – 1 человек (группа допуска по электробезопасности не ниже III, категория допуска к самостоятельному обслуживанию устройств РЗА не ниже IV).

9.3. Требования о наличии материально-технических ресурсов
Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы, (справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы) подтверждающие наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования и т.д.), включая, но не ограничиваясь:
•	Испытательный комплекс для проверки устройств релейной защиты и автоматики РЕТОМ-51(61), или аналогичный по назначению – 1 комплект;
[bookmark: undefined]•	Испытательный комплекс для проверки устройств релейной защиты и автоматики РЕТОМ-21, или аналогичный по назначению – 1 комплект.

9.4. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), поверены или откалиброваны. Участники закупки должны представить в составе своих предложений копии паспортов приборов, которые будут использоваться при выполнении работ, являющихся предметом закупки, с не истекшим сроком метрологического контроля.

9.5. Требования к применяемым материалам и оборудованию  
- Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.
- Обеспечение работ материалами осуществляется Исполнителем.
- Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 

9.6. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий.
           Участник должен представить действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9.7. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также является желательным, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000).

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
- аванс не предусмотрен;
- 100 % от общей стоимости работ оплачиваются Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3).




11. Требования безопасности
[bookmark: _GoBack]11.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.
11.2. Персонал Исполнителя должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
11.3. Персонал Исполнителя до начала работ должен пройти обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, противопожарный инструктаж и проверку знаний.
11.4. Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
11.5. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

12. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при оказании услуг и их завершении
	12.1. Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД:
- Копии свидетельств, лицензий, аттестаций всех организаций участвовавших в оказании услуг, проводивших испытания и измерения.
- Копии приказов о назначении ответственных работников.
12.2. До начала работ Исполнитель передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
12.3. По окончанию выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. 
	Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
12.4. По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику формуляры, входящие в состав паспортов-протоколов:
- формуляр основных технических данных устройства РЗА и (или) вторичного оборудования;
   - формуляр регистрации изменения параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройства РЗА и (или) вторичного оборудования;
   - формуляр регистрации исполнительных схем и сведений об их изменениях - в случае внесения изменений в исполнительные схемы;
   - формуляр регистрации результатов технического обслуживания устройства РЗА и (или) вторичного оборудования - при всех видах технического обслуживания, кроме технического осмотра.
   - исполнительные схемы, соответствующие фактическому исполнению соединений в устройствах РЗА.
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Приложение 1

Объем технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

	[bookmark: _Hlk113367171]№ п/п
	Наименование электрооборудования, комплекта
	Тип, марка
	Тип блока

	1. Закрытое распределительное устройство с оперативным пунктом управления.
ОПУ

	1.1.
	Центральная сигнализация
	ШЭ2607 130130-0002 УХЛ4
	БЭ2704

	1.2.
	Шкаф управления и измерений №1
	ШНЭ 2420-0002 УХЛ4
	

	1.3.
	Шкаф управления и измерений №2
	ШНЭ 2420-0002 УХЛ4
	

	1.4.
	Питание ОБР и ЭМБ разъединителей
	ШЭЭ 243 0502-0002 УХЛ4
	ЭКРА 243 1008 0002

	1.5.
	Система мониторинга РЗА
	ШЭ 2608.10.007 УХЛ4
	

	1.6.
	Шкаф организации цепей напряжения ТН 110 кВ
	ШНЭ 2120-0002 УХЛ4
	

	1.7.
	Защиты и автоматика СВ-10
	ШЭ 2607 175-6102 УХЛ4
	БЭ2502А

	1.8.
	Шкаф распределение оперативного тока №1 
	ШНЭ 874001-3922 УХЛ4
	

	1.9.
	Защиты и автоматика выключателя В-10 Т-2
	ШЭ 2607 161-61Е2 УХЛ4
	БЭ2502А

	1.10.
	Резервные защиты Т-2 + АУВ 110кВ и РПН Т-2
	ШЭ 2607 158-61Е2 УХЛ4
	БЭ2704
БЭ2502А

	1.11.
	Основные защиты трансформатора Т-2
	ШЭ 2607 041-61Е2 УХЛ4
	БЭ2704

	1.12.
	Основные защиты трансформатора Т-1
	ШЭ 2607 041-61Е2 УХЛ4
	БЭ2704

	1.13.
	Резервные защиты Т-1 + АУВ 110 кВ и РПН Т-1
	ШЭ 2607 158-61Е2 УХЛ4
	БЭ2704
БЭ2502А

	1.14.
	Защиты и автоматика выключателя В-10 Т-1
	ШЭ 2607 161-61Е2 УХЛ4
	БЭ2502А

	1.15.
	Шкаф распределение оперативного тока №2
	ШНЭ 874001-3922 УХЛ4
	

	1.16.
	Шкаф распределения оперативного тока №4 
	ШНЭ 874001-3922 УХЛ4
	

	1.17.
	Регистратор аварийных событий (РАС)
	ШЭЭ 234 0154-61Е2 УХЛ4
	ЭКРА 232 0132 (2шт)
ЭКРА 235 0124 (2шт)

	1.18.
	ПРД/ПРМ Кирилловская – РИП 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Лучистая
	Шкаф ПА УСК.200.000.00-40 УХЛ4
	

	1.19.
	Шкаф распределения оперативного тока №3
	ШНЭ 874001-3922 УХЛ4
	

	1.20.
	Шкаф управления дугогасящим реактором
	ЭНСОНС-0142.2-ПАРК
	

	1.21.
	Шкаф вводно–распределительный с АВР 
	ШНЭ 8356-4084 УХЛ4
	

	1.22.
	ЩСН-0,4 кВ. Отходящие линии 
	ШНЭ 8801-4672 УХЛ4.2
	

	1.23.
	ЩСН-0,4 кВ. Отходящие линии
	ШНЭ 8352-4672 УХЛ4.2
	

	1.24.
	ЩСН-0,4 кВ. Ввод ТСН-1, ТСН-2 и СВ
	ШНЭ 8331-4672 УХЛ4.2
	

	1.25.
	ЩСН-0,4 кВ. Отходящие линии 
	ШНЭ 8352-4672 УХЛ4.2
	

	1.26.
	ЩСН-0,4 кВ. Отходящие линии 
	ШНЭ 8352-4672 УХЛ4.2
	

	1.27.
	Зарядно-питающее устройство 3ПУ-2
	ЗПУ-3.220.63.ТО
	

	1.28.
	Отходящие линии
	ШНЭ 863102-3622 УХЛ4
	

	1.29.
	Ввод и секционирование (ШВАБС)
	ШНЭ 8621-4222 УХЛ4
	Терминал ЭКРА-СКИ

	1.30.
	Отходящие линии
	ШНЭ 863102-3622 УХЛ4
	

	1.31.
	Зарядно-питающее устройство 3ПУ-1
	ЗПУ-3.220.63.ТО
	

	2. Закрытое распределительное устройство с оперативным пунктом управления
ЗРУ-10

	2.1.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (ДГР-1)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.2.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (ТСН-1)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	ЭКРА 2170301

	2.3.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (Т-1)
	КРУ ЭлекКом-10КС-21-1600/20 У3
	

	2.4.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ 
(РП-52 яч.4)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.5.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ 
(ТН-10 1сш)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.6.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (СВ-10)
	КРУ ЭлекКом-10КС-21-1600/20 У3
	

	2.7.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (СР-10)
	КРУ ЭлекКом-10КС-21-1600/20 У3
	

	2.8.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ 
(ТН-10 2сш)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.9.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ
(РП-52 яч.3)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.10.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (ДГР-2)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	БЭ2502А

	2.11.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (ТСН-2)
	КРУ ЭлекКом-10КС-2-630/20 У3
	ЭКРА 2170301

	2.12.
	Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ (Т-2)
	КРУ ЭлекКом-10КС-21-1600/20 У3
	

	2.13.
	Шкаф ввода питания оперативных шинок 1 СШ
	ШНЭ 2060-0002 УХЛ4
	

	2.14.
	Шкаф ввода питания оперативных шинок 2 СШ 
	ШНЭ 2060-0002 УХЛ4
	

	2.15.
	Шкаф сигнализации замыкания на землю
	ШЭЭ 213 0314-61Е2 УХЛ3.1
	ЭКРА 0314

	2.16.
	ЛЗШ-10 1 и 2 СШ 10 кВ
	
	

	2.17.
	ЗДЗ-10 1 и 2 СШ 10 кВ
	
	

	2.18.
	АВР-10 кВ
	
	

	2.19.
	Устройство резервирования при отказе выключателя 
(УРОВ-10 кВ) 
	
	

	3. ОРУ 110 кВ

	3.1.
	Привод пружинный (В-110 Т-2)
	ППрМ-00-2К УХЛ1
	

	3.2.
	Привод пружинный (В-110 Т-1)
	ППрМ-00-2К УХЛ1
	

	3.3.
	Привод двигательный (ЗНЛ ЛР-110 Кирилловская-РИП ц.1) 
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.4.
	Привод двигательный (ЛР-110 Кирилловская-РИП ц.1)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.5.
	Привод двигательный (ЗНШ ЛР-110 Кирилловская-РИП ц.1)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.6.
	Привод двигательный 
(ЗНЛ ЛР-110 Резерв)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.7.
	Привод двигательный 
(ЛР-110 Резерв)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.8.
	Привод двигательный 
(ЗНШ ЛР-110 Резерв)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.9.
	Привод двигательный 
(ШР-110 Т-1)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.10.
	Привод двигательный 
(ЗНВ ШР-110 Т-1)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.11.
	Привод двигательный 
(ШР-110 Т-2)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.12.
	Привод двигательный 
(ЗНВ ШР-110 Т-2)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.13.
	Привод двигательный 
(ЗНШ РСП-1-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.14.
	Привод двигательный 
(РСП-1-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.15.
	Привод двигательный 
(ЗНСП РСП-1-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.16.
	Привод двигательный 
(ЗНШ РСП-2-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.17.
	Привод двигательный 
(РСП-2-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.18.
	Привод двигательный 
(ЗНСП РСП-2-110)
	ПД СЭЩ-10-190 УХЛ1
	

	3.19.
	Привод двигательный
Выносной блок управления ЛР-110 Кирилловская-РИП 1ц.
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.20.
	Привод двигательный
Выносной блок управления 
ШР-110 Т-1
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.21.
	Привод двигательный
Выносной блок управления РСП-1-110
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.22.
	Привод двигательный
Выносной блок управления 
ЛР-110 Резерв
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.23.
	Привод двигательный
Выносной блок управления 
ШР-110 Т-2
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.24.
	Привод двигательный
Выносной блок управления РСП-2-110
	ВБУ-3-УХЛ1
	

	3.25.
	Шкаф зажимов приводов разъединителей РСП-1-110, РСП-2-110
	ШЗН-200
	

	3.26.
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения 
ШЗН-1 ТН-110 1 СШ 
(цепи учета)
	ШЗВ-60
	

	3.27.
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения 
ШЗН-1 ТН-110 2 СШ 
(цепи учета)
	ШЗВ-60
	

	3.28
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения 
ШЗН-2 ТН-110 1 СШ 
(цепи измерений)
	ШЗН-1Б 
	

	3.29.
	Шкаф зажимов трансформаторов напряжения
ШЗН-2 ТН-110 2 СШ 
(цепи измерений)
	ШЗН-1Б 
	

	3.30.
	Шкаф зажимов трансформатора тока ШЗТ ТТ-110 Т-1
	ШЗВ-60
	

	3.31.
	Шкаф зажимов трансформатора тока ШЗТ ТТ-110 Т-2
	ШЗВ-60
	

	3.32.
	Шкаф зажимов приводов разъединителей 1 СШ 110 кВ (ЛР, РШ)
	ШЗН-200
	

	3.33.
	Шкаф зажимов приводов разъединителей 2 СШ 110 кВ (ЛР, РШ)
	ШЗН-200
	

	3.34.
	Шкаф обогрева приводов разъединителей, выключателей, БУ и шкафов зажимов на 
ОРУ-110 1 СШ 110 кВ
	ШОВ-2
	

	3.35.
	Шкаф обогрева приводов разъединителей, выключателей, БУ и шкафов зажимов на 
ОРУ-110 2 СШ 110 кВ
	ШОВ-2
	

	3.36.
	Шкаф питания привода выключателя В-110 Т-1
	ШОВ-4
	

	3.37.
	Шкаф питания привода выключателя В-110 Т-2
	ШОВ-4
	

	3.38.
	Шкаф питания приводов разъединителей 1 СШ 110 кВ 
(ЛР, РШ, РСП-1)
	ШОВ-4
	

	3.39.
	Шкаф питания приводов разъединителей 2 СШ 110 кВ 
(ЛР, РШ, РСП-2)
	ШОВ-4
	

	3.40.
	Шкаф защиты ближнего резервирования T-2 X-RZ-T2
	ШНЭ 2065-6104 УХЛ1
	БЭ 2702А

	3.41.
	Шкаф защиты ближнего резервирования T-1 X-RZ-T1
	ШНЭ 2065-6104 УХЛ1
	БЭ 2702А

	3.42.
	Шкаф привода РПН Т-1
	РПН СVIII-350Y/72,5-10191WR
	

	3.43.
	Шкаф привода РПН Т-2
	РПН СVIII-350Y/72,5-10191WR
	

	3.44.
	Шкаф объединенный местный (Шкаф обдува, шкаф зажимов 
Т-1)
	3ЭТ.617.315
	

	3.45.
	Шкаф объединенный местный (Шкаф обдува, шкаф зажимов 
Т-2)
	3ЭТ.617.315
	

	3.46.
	Силовой трансформатор (Т-1) (оборудование РЗиА) 
	ТДН-16000/110 ВМ У1
	

	3.47.
	Силовой трансформатор (Т-2) (оборудование РЗиА)
	ТДН-16000/110 ВМ У1
	

	3.48.
	Устройство резервирования при отказе выключателя 
(УРОВ-110 кВ) 
	
	

	4.  Дугогасящие реакторы с резистором

	4.1.
	Шкаф компактный (ДГР-1)
	MEX 60.60.25
	

	4.2.
	Шкаф компактный (ДГР-2)
	MEX 60.60.25
	




	
	Главный инженер
	_________________
	А.В. Горовой

	
	
	

	
	
	

	
	
	






