## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерное общество «Электросети Кубани»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КТ-4-810 | 1 | С | 2026 | 0.4 | СИП2 3*35+1*54,6 | Приказ филиала АО "Электросети Кубани" "Кореновскэлектросеть" Об утверждении и принятии в производство работ проектов | № 192 от 25.12.2025 | Краснодарский край | 1 | 0,057 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 2.03 | 111.5074 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КТ-4-810 | 1 | С | 2026 | 0,4 | Провод СИП2 3*35+1*54,6 |  |  | Краснодарский край | 1 | 0,057 | 1 км | Л7-18-2 | 514.91 | 1.16 | 34.0458 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КТ-4-810 | 1 | С | 2026 | 0,4 | Опора СВ 95-3 |  |  | Краснодарский край | 1 | 0,057 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.16 | 62.7492 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КТ-4-810 | 1 | С | 2026 | 0,4 | Проектные и изыскательские работы, ВЛ-0,4 кВ |  |  | Краснодарский край | 1 | 1 | 1 ед. | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 442.3325 | нд
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 4 указывается наименование одного УНЦ в отношении технологического решения (мероприятия) инвестиционного проекта, реализуемом на объекте, применительно к этапу строительства объекта.
В столбце 5 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 6 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 7 в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533), указывается текущая стадия реализации инвестиционного проекта, а при наличии этапа строительства объекта - текущая стадия реализации инвестиционного проекта этапа строительства.
В столбце 8 в соответствии с инвестиционным проектом в отношении отдельного технологического решения и соответствующего ему наименованию УНЦ, указанным в пункте 4, указывается планируемый (утвержденный) срок ввода объекта в эксплуатацию, определнный в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго Россииот 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533)
В столбце 9 указывается значение номинального (высшего) класса напряжения оборудования и элементов электроустановок, их вспомогательных систем, зданий (строений, сооружений) и мероприятий, реализуемых в отношении указанных элементов:
для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования, кВ;
для выключателя (реклоузера, реактора, токопровода, шинной опоры, разъединителя, устройств защиты от перенапряжений, оборудования для компенсации реактивной мощности, дизель-генераторной установки, установки плавки гололеда, пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного, распределительного) – номинальный класс напряжения оборудования, кВ;
для опор ВЛ (провода, грозотроса, защиты опор ВЛ, гирлянд изоляторов, ВОЛС, перехода ВЛ (КЛ), траншеи КЛ, горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ) кабельной линии, оборудования высокочастотной связи) – проектный номинальный класс напряжения ВЛ (КЛ), кВ;
для здания закрытой ПС (закрытого распределительного устройства, здания с внутренней установкой комплектного распределительного устройства) – высший класс напряжения оборудования, кВ;
для здания общеподстанционного пункта управления (здания релейного щита) – высший класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;
для систем релейной защиты и автоматики (систем диагностики и мониторинга, систем телемеханики) – класс напряжения оборудования (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, кВ;
для мероприятий по очистке местности объекта от взрывоопасных предметов (кадастровых работ, установлению земельных отношений, документации по планировке территории, проектно-изыскательских работ) – номинальный класс напряжения ПС (ВЛ, КЛ) или основного оборудования, которое относится к указанному мероприятию, кВ.
В столбце 10 указываются технические характеристики в соответствии с УНЦ и технические характеристики, которые отсутствуют в УНЦ и конкретизируют техническое решение (мероприятие).
В столбце 11 указывается наименование документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия). Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требуется реализация мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывается документ «ТУ» и через запятую указывается наименование организации, выдавшей указанные технические условия.
В столбце 12 указываются реквизиты документа организации, согласно которому утверждены технические и количественные характеристики (показатели) технологического решения (оборудования, мероприятия) (реквизиты действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.
В столбце 13 указывается субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие).
В столбце 14 указывается коэффициент перехода от измерителя (единицы измерения) технологического решения к измерителю (единицы измерения) УНЦ (далее – расчетный коэффициент УНЦ) в отношение расценок УНЦ которых, приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 предусмотрен соответствующий пересчет; либо при отсутствии пересчета - «1». Предусмотрены следующие расчетные коэффициенты:
«1» – для заданного технологического решения и УНЦ в трехфазном исполнении (на три фазы, на три комплекта) (то есть для комплекта из трех однофазных трансформаторов тока и нормативе цены УНЦ установленным на три фазы) или для заданного технологического решения в отношении которого не определяется количество фаз (технические характеристики технологических решений и УНЦ идентичны);
«1/3» – для заданного технологического решения в однофазном исполнении (на одну фазу) к УНЦ установленным на три фазы (то есть для силового однофазного трансформатора (реактора) и нормативе цены УНЦ ячейки трансформатора (реактора) установленным на три фазы, расчетный коэффициент составит 1/3=0,333);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества фазных проводов на нормируемое количество фазных проводов в соответствии с УНЦ самонесущего изолированного провода (далее – СИП) ВЛ (то есть для трех фазных проводов СИП-3 и нормативе цены УНЦ (расценка группы Л7) установленным на один фазный провод, расчетный коэффициент составит 3/1=3);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ на нормируемое количество в соответствии с УНЦ провода ВЛ сталеалюминиевого типа (то есть для заданного количества расщепленных проводов в фазе ВЛ – 5 и нормируемом количестве УНЦ (расценки групп Л5, Л8, таблица С2) – 1, расчетный коэффициент составит 5/1=5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества сигналов в виде суммы аналоговых и дискретных входных сигналов оборудования на сумму нормируемого количества аналоговых и дискретных входных сигналов технологического решения в соответствии с УНЦ информационно-вычислительного комплекса объекта электроэнергетики (УНЦ автоматизированной системы управления технологическими процессами ПС (далее – АСУТП) присоединения (расценки группы А4), УНЦ ИВКЭ (расценки группы А2), УНЦ шкафа общеподстанционных контроллеров ПС (расценка А5-07), УНЦ системы противоаварийной автоматики (расценки группы А8), УНЦ шкафа преобразователей аналоговых (дискретных) сигналов (расценки группы Д3)) (то есть для заданного количества аналоговых входных сигналов – 24 и дискретных входных сигналов – 48 сумма входных аналоговых и дискретных сигналов (далее – количество информации) составит 72, количество информации для расценки УНЦ с нормируемым количеством входных сигналов – 8 и дискретных входных сигналов – 24 составит 32, расчетный коэффициент составит 72/32=2,25);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества ячеек выключателей в здании РП (СП, РТП, ТП) на нормируемое количество ячеек выключателей в соответствии с УНЦ здания РП (СП, РТП, ТП) блочного типа (расценка Э4-01) (то есть при количестве выключателей – 11 и нормируемом количестве в соответствии с УНЦ – 7, расчетный коэффициент составит 11/7=1,571).
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества отходящих линий одного шкафа на постоянном (переменном) токе на нормируемое количество отходящих линий в соответствии с УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС (расценки группы И13) (то есть при количестве отходящих линий – 15 и нормируемом в соответствии с УНЦ количестве отходящих линий – 12, расчетный коэффициент составит 15/12=1,25);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества жил КЛ на нормируемое наибольшее количество жил в соответствии с УНЦ контрольного (силового) кабеля (УНЦ КЛ 0,4 кВ) (расценки групп Н3, К3), (то есть для заданного количества жил кабеля (КЛ) – 14 и нормируемом наибольшем количестве (наибольшее из количества жил 4 и 5) – 5, расчетный коэффициент составит 14/5=2,8);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества коммутаторов в одном шкафу на нормируемое наибольшее количество коммутаторов в шкафу в соответствии с УНЦ систем АСУТП и телемеханики (расценки А5-04, А5-05) (то есть для заданного количества коммутаторов – 11 и нормируемом наибольшем количестве коммутаторов в шкафу (наибольшее из количества коммутаторов в шкафу 4 и 6) – 6, расчетный коэффициент составит 11/6=1,83);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества цепей (3 и более) КЛ прокладываемых в траншее на нормируемое наибольшее количество цепей КЛ в соответствии с УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б2)) (то есть при количестве цепей КЛ в траншее 3 и нормируемом наибольшем количестве цепей в соответствии с УНЦ (наибольшее из количества цепей для одноцепной и двухцепной КЛ) – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества прокладываемых волоконно-оптических кабелей (далее – ВОК) в траншее (3 и более) на нормируемое наибольшее количество цепей ВОК в соответствии с УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (расценки группы Б3)) (то есть при количестве кабелей ВОК в траншее 3 и наибольшем нормируемом количестве кабелей в соответствии с УНЦ – 2, расчетный коэффициент составит 3/2=1,5);
коэффициент получаемый, путем приведения (деления) заданного количества труб в проколе, выполненным методом ГНБ, на нормируемое наибольшее количество труб в соответствии с УНЦ на выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ (расценки группы Н1) (то есть при количестве труб диаметром 300 мм в проколе – 6 и нормируемом наибольшем количестве труб диаметром 300 мм в проколе в соответствии с УНЦ – 4, расчетный коэффициент составит 6/4=1,5).
В столбце 15 указываются количественные показатели (количество) на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) УНЦ.
В столбце 16 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.
В столбце 17 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 18 указывается численное значение УНЦ в тыс. рублей без НДС в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 19 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УНЦ электрических сетей (ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей (ВЛ) субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.
В столбце 20 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УНЦ столбца 14 на количественную характеристику столбца 15 на численное значение УНЦ столбца 18 на коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов столбца 19.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий нормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых УНЦ, который рассчитывается в столбце 20 и указывается в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей.
В столбце 21 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11); «нд» – при включении нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УНЦ, относительно утвержденной инвестиционной программы. Исключаемые мероприятия УНЦ в соответствии с изменениями, вносимыми в документ, согласно которому утверждены технологические решения, указанным в столбце 12(11) исключаются из формы раскрытия и столбец 20 не заполняется.

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерное общество «Электросети Кубани»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом налогов ) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
Примечание:
Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
Столбец 4 заполняется в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствуют проектной документацией и относятся к соответствующей группе ненормируемых затрат:
«1_НЗ» – «Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут)»;
«2_НЗ» – «Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков»;
«3_НЗ» – «Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов»;
«4_НЗ» – «Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии»;
«5_НЗ» – «Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции)»;
«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»»;
«8_НЗ» – «Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – « Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – « Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов)»;
«12_НЗ» – « Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – « Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».
В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документации.
В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС), пункта переходного (секционирования, коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавки гололеда), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в соответствии с реализуемыми техническими условиями).
В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации; либо при отсутствии – «нд».
В столбце 8 указывается наименование собственника объектов (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) (далее – организации, лица) в отношении которых производится компенсация (переустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.
В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.
В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.
В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документации (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).
В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).
В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя ненормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.
По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, ненормируемых УНЦ, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий ненормируемых затрат УНЦ, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УНЦ.
В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с описанием причин – в соответствии с изменениями вносимыми в наименования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12; «нд» – при отсутствии изменений в мероприятия относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Акционерное общество «Электросети Кубани»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР2023 | ОФПР2024 | ОФПР2025 | ОФПР2026 | ОФПР2027 | ОФПР2028 | ОФПР2029
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | '15.1 | '15.2 | '15.3 | '15.4 | '15.5 | '15.6 | '15.7
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП-КТ-4-810, фидер 2 в соответствии с договором на ТП № 1-40-25-0113 г. Кореновск | P_Ко_25_ЛК15_017572 | 2025 | 2026 | 0.44233 | 0.5308 | 0.67256 | 0 | 0.67256 | 0.521 | 0.15156 | 0.521 | 0.009799 | 0.521 | 0 | 0 | 0.05 | 0.471 | 0 | 0 | 0
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Примечание:
Столбцы 1-5 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 6 указывается объем финансовых потребностей (далее - ОФП_ УНЦ в млн рублей без учета НДС в соответствии с данными раздела 20.1 «Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ» в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены.
В столбце 7 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены".
В столбце 8 указывается ОФП УНЦ в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ, определенный в млн рублей с учетом НДС в прогнозных ценах соответствующих лет, по формуле в соответствии с пунктом 115 правил заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016, с учетом индексов-дефляторов, указанных в Разделе 4 (20.4)
В столбце 9 указывается ОФП УНЦ в млн рублей с учетом налогов и сборов в соответствии с данными раздела 20.2 «Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ», предусмотренные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» применение затрат, неучтенных в УНЦ.
В столбце 10 указывается ОФП УНЦ, необходимый для реализации инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ и определяется как сумма ОФП УНЦ, указанным в столбцах 8 и 9.
В столбце 11 указывается предложение по корректировке оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).
В столбце 12 указывается величина затрат непревышения оценки полной стоимости над стоимостью УНЦ, как разность данных ОФП УНЦ столбца 10 и оценки полной стоимости, указанной в столбце 11.
В столбце 13 указывается фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту (Фd), определенный по состоянию на год d (на дату, по состоянию на которую рассчитаны укрупненные нормативы цены) в соответствии с величиной выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, отраженной в оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете первичных учетных документах;
В столбце 14 указывается объем финансовых потребностей ΔОФПУНЦ с НДС как разность затрат, указанных в столбцах 7 и 13.
В столбце 15 указывается объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе с указанием объемов финансирования по годам (ОФпрd, ОФпрd+1, ОФпрb+) в соответствии с планом финансирования, предусмотренным проекте инвестиционной программы

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерное общество «Электросети Кубани»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование | Годы
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).